## thermal
ACCC OVERLOAD REPORT: MONITORED ELEMENTS LOADED ABOVE 100.0 % OF RATING SET B
Sort This Column for Lookup | MONITORED ELEMENT | [8 empty] | CONTINGENCY | RATE | FLOW | % | Other Case | Diff
70490-70504-1-BASE CASE | 70490 | * | VERNONRD | 115 | 70504 |  | SBRAT 69 | 69 | 1 | BASE CASE | 24 | 25 | 104.2 | 104.2 | 0
70512-70719-1-BASE CASE | 70512 | * | ESX B-2 | 115 | 70719 |  | WILL #1 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 50.2 | 100.4 | 100.4 | 0
70512-70735-1-BASE CASE | 70512 | * | ESX B-2 | 115 | 70735 |  | WILL #2 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 48.8 | 97.5 | 97.5 | 0
70521-70555-1-312+393LNS | 70521 | * | RUTLAND | 115 | 70555 |  | N RUT 46 | 46 | 1 | 312+393LNS | 50 | 53.1 | 106.2 | 106.1 | 0.1
70521-70555-1-312+393REAC | 70521 | * | RUTLAND | 115 | 70555 |  | N RUT 46 | 46 | 1 | 312+393REAC | 50 | 53.1 | 106.2 | 106.1 | 0.1
70521-70555-1-312LINE | 70521 | * | RUTLAND | 115 | 70555 |  | N RUT 46 | 46 | 1 | 312LINE | 50 | 53.1 | 106.2 | 106.1 | 0.1
70521-70555-1-354LINE | 70521 | * | RUTLAND | 115 | 70555 |  | N RUT 46 | 46 | 1 | 354LINE | 50 | 53.7 | 107.4 | 107.5 | -0.1
70521-70555-1-BASE CASE | 70521 | * | RUTLAND | 115 | 70555 |  | N RUT 46 | 46 | 1 | BASE CASE | 50 | 52.1 | 104.2 | 104.3 | -0.1
70521-70555-1-NMSTBKREAC | 70521 | * | RUTLAND | 115 | 70555 |  | N RUT 46 | 46 | 1 | NMSTBKREAC | 50 | 53.2 | 106.3 | 106.1 | 0.2
70521-70555-1-NOMNTSTBKR | 70521 | * | RUTLAND | 115 | 70555 |  | N RUT 46 | 46 | 1 | NOMNTSTBKR | 50 | 53.2 | 106.3 | 106.1 | 0.2
70557-70714-1-BASE CASE | 70557 | * | Q CITY | 115 | 70714 |  | Q CTY 34 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 52.3 | 104.5 | 104.6 | -0.1
70712-70719-1-BASE CASE | 70712 | * | ESSEX 19 | 34.5 | 70719 |  | WILL #1 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 48.6 | 96.1 | 96.1 | 0
70721-70732-1-BASE CASE | 70721 | * | BURL34 | 34.5 | 70732 |  | MCNEIL T | 34.5 | 1 | BASE CASE | 30 | 29.8 | 102.2 | 102.1 | 0.1
70721-70740-1-BASE CASE | 70721 | * | BURL34 | 34.5 | 70740 |  | 10-20 | 13.8 | 1 | BASE CASE | 20 | 26.1 | 130.5 | 130.5 | 0
73107-73116-1-BASE CASE | 73107 | * | SCOVL RK | 345 | 73116 |  | MIDDLTWN | 345 | 1 | BASE CASE | 436 | 428.4 | 95.1 | 95.3 | -0.2
73144-73167-1-1440LINE | 73144 | * | TOMAC | 115 | 73167 |  | SO.END | 115 | 1 | 1440LINE | 252 | 255.2 | 98.8 | 98.8 | 0
73144-73167-1-GLNBRKA2STK | 73144 | * | TOMAC | 115 | 73167 |  | SO.END | 115 | 1 | GLNBRKA2STK | 252 | 255.3 | 99 | 99.2 | -0.2
73162-73163-1-SOUTHEND6T | 73162 |  | WATERSDE | 115 | 73163 | * | COS COB | 115 | 1 | SOUTHEND6T | 239 | 298.7 | 124.7 | 124.7 | 0
73162-73168-1-SOUTHEND6T | 73162 | * | WATERSDE | 115 | 73168 |  | GLNBROOK | 115 | 1 | SOUTHEND6T | 352 | 367 | 102.4 | 102.4 | 0
73166-73171-1-1618-321DCT | 73166 | * | NORHR138 | 138 | 73171 |  | NWLK HAR | 115 | 1 | 1618-321DCT | 402 | 410.6 | 102.1 | #N/A | 7.1
73166-73171-1-1887-321DCT | 73166 | * | NORHR138 | 138 | 73171 |  | NWLK HAR | 115 | 1 | 1887-321DCT | 402 | 399.9 | 99.5 | #N/A | 4.5
73166-73171-1-321LINE | 73166 | * | NORHR138 | 138 | 73171 |  | NWLK HAR | 115 | 1 | 321LINE | 402 | 386.5 | 96.1 | #N/A | 1.1
73166-73171-1-DC4-SIN-NOR | 73166 | * | NORHR138 | 138 | 73171 |  | NWLK HAR | 115 | 1 | DC4-SIN-NOR | 402 | 432.8 | 107.7 | #N/A | 12.7
73170-73176-2-1060-1270DCT | 73170 |  | PLUMTREE | 115 | 73176 | * | TRIANGLE | 115 | 2 | 1060-1270DCT | 166 | 224.7 | 134 | 134.3 | -0.3
73224-73700-1-DEVON2TSTK | 73224 | * | TRMB J A | 115 | 73700 |  | PEQUONIC | 115 | 1 | DEVON2TSTK | 231 | 263.5 | 110.9 | #N/A | 15.9
73225-73700-2-113091001DCT | 73225 | * | TRMB J B | 115 | 73700 |  | PEQUONIC | 115 | 2 | 113091001DCT | 231 | 229.9 | 95.7 | #N/A | 0.7
73651-73668-1-WOODMNT1TSTK | 73651 | * | NH HARBR | 22 | 73668 |  | E.SHORE | 115 | 1 | WOODMNT1TSTK | 475 | 453.3 | 95.4 | 97.5 | -2.1

## voltage
MONITORED VOLTAGE REPORT
Sort This Column for Lookup | SYSTEM |  | CONTINGENCY | BUS |  |  | V-CONT | V-INIT | V-MAX | V-MIN | Other Case | Diff
70622-354LINE | ZONE 41 | RANGE | 354LINE | 70622 | WHITE RV | 13.8 | 1.0506 | 1.0542 | 1.05 | 0.9 | 1.0505 | 0.0001
70622-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70622 | WHITE RV | 13.8 | 1.0542 | 1.0542 | 1.05 | 0.9 | 1.0542 | 0
70625-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70625 | WTRFORD | 34.5 | 1.0585 | 1.0585 | 1.05 | 0.9 | 1.0585 | 0
70626-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70626 | GILMAN | 34.5 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 0.9 | 1.06 | 0
70639-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70639 | HGATE VL | 46 | 1.0554 | 1.0554 | 1.05 | 0.9 | 1.0554 | 0
70640-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70640 | MISSQ P | 48 | 1.0554 | 1.0554 | 1.05 | 0.9 | 1.0554 | 0
70693-312+393LNS | ZONE 41 | RANGE | 312+393LNS | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0585 | 1.0616 | 1.05 | 0.9 | 1.0587 | -0.0002
70693-312+393REAC | ZONE 41 | RANGE | 312+393REAC | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0585 | 1.0616 | 1.05 | 0.9 | 1.0587 | -0.0002
70693-312LINE | ZONE 41 | RANGE | 312LINE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0585 | 1.0616 | 1.05 | 0.9 | 1.0587 | -0.0002
70693-318-362STKBR | ZONE 41 | RANGE | 318-362STKBR | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0656 | 1.0616 | 1.05 | 0.9 | 1.0658 | -0.0002
70693-330+LAKE | ZONE 41 | RANGE | 330+LAKE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.069 | 1.0616 | 1.05 | 0.9 | 1.0685 | 0.0005
70693-347+LAKE | ZONE 41 | RANGE | 347+LAKE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.069 | 1.0616 | 1.05 | 0.9 | 1.0685 | 0.0005
70693-384LINE | ZONE 41 | RANGE | 384LINE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0648 | 1.0616 | 1.05 | 0.9 | 1.0645 | 0.0003
70693-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0616 | 1.0616 | 1.05 | 0.9 | 1.0616 | 0
70693-CARD1T+LAKE | ZONE 41 | RANGE | CARD1T+LAKE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0692 | 1.0616 | 1.05 | 0.9 | 1.0687 | 0.0005
70693-CARD3T+LAKE | ZONE 41 | RANGE | CARD3T+LAKE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0692 | 1.0616 | 1.05 | 0.9 | 1.0687 | 0.0005
70693-DC4-SIN-NOR | ZONE 41 | RANGE | DC4-SIN-NOR | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0677 | 1.0616 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0177
70693-DC5-DEV-NOR | ZONE 41 | RANGE | DC5-DEV-NOR | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.058 | 1.0616 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.008
70693-ESHORE12TSTK | ZONE 41 | RANGE | ESHORE12TSTK | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0649 | 1.0616 | 1.05 | 0.9 | 1.0648 | 0.0001
70693-LOLAKERD | ZONE 41 | RANGE | LOLAKERD | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0643 | 1.0616 | 1.05 | 0.9 | 1.0642 | 0.0001
70693-LOSSMID4 | ZONE 41 | RANGE | LOSSMID4 | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0648 | 1.0616 | 1.05 | 0.9 | 1.0645 | 0.0003
70693-LOSSMON6 | ZONE 41 | RANGE | LOSSMON6 | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0651 | 1.0616 | 1.05 | 0.9 | 1.0648 | 0.0003
70693-LOSSMP2 | ZONE 41 | RANGE | LOSSMP2 | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0703 | 1.0616 | 1.05 | 0.9 | 1.0696 | 0.0007
70693-LOSSNHAV | ZONE 41 | RANGE | LOSSNHAV | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.065 | 1.0616 | 1.05 | 0.9 | 1.0648 | 0.0002
70693-NMSTBKREAC | ZONE 41 | RANGE | NMSTBKREAC | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0585 | 1.0616 | 1.05 | 0.9 | 1.0587 | -0.0002
70693-NOMNTSTBKR | ZONE 41 | RANGE | NOMNTSTBKR | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0585 | 1.0616 | 1.05 | 0.9 | 1.0587 | -0.0002
70693-SGTN4TSTK | ZONE 41 | RANGE | SGTN4TSTK | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.059 | 1.0616 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.009
73125-BASE CASE | ZONE 171 | RANGE | BASE CASE | 73125 | MILFORD | 115 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0
73129-BASE CASE | ZONE 171 | RANGE | BASE CASE | 73129 | E.DEVONJ | 115 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0
73267-1890-1977DCT | ZONE 171 | RANGE | 1890-1977DCT | 73267 | DARIEN | 115 | 1.0658 | 1.0382 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0158
73267-SOUTHEND6T | ZONE 171 | RANGE | SOUTHEND6T | 73267 | DARIEN | 115 | 1.0658 | 1.0382 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0158
73286-1890-1977DCT | ZONE 171 | RANGE | 1890-1977DCT | 73286 | COMPO | 115 | 1.0559 | 1.0405 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0059
73286-SOUTHEND6T | ZONE 171 | RANGE | SOUTHEND6T | 73286 | COMPO | 115 | 1.0559 | 1.0405 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0059
73293-1565-PLNRDCT | '345KV ' | RANGE | 1565-PLNRDCT | 73293 | NORWALK | 345 | 1.05 | 1.0178 | 1.05 | 0.95 | #N/A | 0
73293-1565-PLNRDCT | ZONE 171 | RANGE | 1565-PLNRDCT | 73293 | NORWALK | 345 | 1.05 | 1.0178 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0
73293-PLUMNOR | '345KV ' | RANGE | PLUMNOR | 73293 | NORWALK | 345 | 1.05 | 1.0178 | 1.05 | 0.95 | #N/A | 0
73293-PLUMNOR | ZONE 171 | RANGE | PLUMNOR | 73293 | NORWALK | 345 | 1.05 | 1.0178 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0
73300-1890-1977DCT | ZONE 171 | RANGE | 1890-1977DCT | 73300 | ELYTAP | 115 | 1.0615 | 1.0392 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0115
73300-SOUTHEND6T | ZONE 171 | RANGE | SOUTHEND6T | 73300 | ELYTAP | 115 | 1.0615 | 1.0392 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0115
73388-1570LINE | ZONE 171 | RANGE | 1570LINE | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.0516 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0016
73388-1618-321DCT | ZONE 171 | RANGE | 1618-321DCT | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.0527 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0027
73388-1710-1730CDC | ZONE 171 | RANGE | 1710-1730CDC | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.0526 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0026
73388-1721LINE | ZONE 171 | RANGE | 1721LINE | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.0523 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0023
73388-1770-321DCT | ZONE 171 | RANGE | 1770-321DCT | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.0504 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0004
73388-1887-321DCT | ZONE 171 | RANGE | 1887-321DCT | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.0511 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0011
73388-321LINE | ZONE 171 | RANGE | 321LINE | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.0514 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0014
73388-329-352DCT | ZONE 171 | RANGE | 329-352DCT | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.0643 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | 1.0543 | 0.01
73388-352+AUTO | ZONE 171 | RANGE | 352+AUTO | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.0644 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | 1.0543 | 0.0101
73388-BASE CASE | ZONE 171 | RANGE | BASE CASE | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.0553 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0053
73388-DC4-SIN-NOR | ZONE 171 | RANGE | DC4-SIN-NOR | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.051 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.001
73388-DEVON7TSTK | ZONE 171 | RANGE | DEVON7TSTK | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.0516 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0016
73388-SCOVRK5TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK5TSTK | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.0525 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0025
73388-SGTN3TSTK | ZONE 171 | RANGE | SGTN3TSTK | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.0519 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0019
73388-SGTN4TSTK | ZONE 171 | RANGE | SGTN4TSTK | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.05 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0
73388-WOODMNT1TSTK | ZONE 171 | RANGE | WOODMNT1TSTK | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.0522 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0022
73399-329-352DCT | ZONE 171 | RANGE | 329-352DCT | 73399 | NOERA | 13.8 | 1.0501 | 1.0388 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0001
73399-352+AUTO | ZONE 171 | RANGE | 352+AUTO | 73399 | NOERA | 13.8 | 1.0502 | 1.0388 | 1.05 | 0.9 | 1.05 | 0.0002
73574-BASE CASE | ZONE 171 | RANGE | BASE CASE | 73574 | MILFD#1 | 13.8 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0
73575-BASE CASE | ZONE 171 | RANGE | BASE CASE | 73575 | MILFD#2 | 13.8 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0
73657-1618-321DCT | ZONE 185 | RANGE | 1618-321DCT | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0533 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0033
73657-1770-321DCT | ZONE 185 | RANGE | 1770-321DCT | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0541 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0041
73657-1887-321DCT | ZONE 185 | RANGE | 1887-321DCT | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0534 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0034
73657-1975-348DCT | ZONE 185 | RANGE | 1975-348DCT | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0542 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0042
73657-310-348WDCT | ZONE 185 | RANGE | 310-348WDCT | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0528 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0028
73657-321LINE | ZONE 185 | RANGE | 321LINE | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0538 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0038
73657-329-352DCT | ZONE 185 | RANGE | 329-352DCT | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0528 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0028
73657-348LINE | ZONE 185 | RANGE | 348LINE | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0544 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0044
73657-352+AUTO | ZONE 185 | RANGE | 352+AUTO | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0529 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0029
73657-89003BLINE | ZONE 185 | RANGE | 89003BLINE | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0547 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0047
73657-ALLINGS2TSTK | ZONE 185 | RANGE | ALLINGS2TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0514 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0014
73657-BAIRDASTK | ZONE 185 | RANGE | BAIRDASTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0553 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0053
73657-BAIRDBSTK | ZONE 185 | RANGE | BAIRDBSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0528 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0028
73657-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0583 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | 1.0504 | 0.0079
73657-DC3-BES-DEV | ZONE 185 | RANGE | DC3-BES-DEV | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0511 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0011
73657-DC4-SIN-NOR | ZONE 185 | RANGE | DC4-SIN-NOR | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0518 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0018
73657-DC5-DEV-NOR | ZONE 185 | RANGE | DC5-DEV-NOR | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0617 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0117
73657-DEVSWST2TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVSWST2TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0539 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0039
73657-GRNDAV6TSTK | ZONE 185 | RANGE | GRNDAV6TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0535 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0035
73657-LONGMT5TSTK | ZONE 185 | RANGE | LONGMT5TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0555 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0055
73657-LOSSBPT3 | ZONE 185 | RANGE | LOSSBPT3 | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0548 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0048
73657-LOSSNHAV | ZONE 185 | RANGE | LOSSNHAV | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0524 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0024
73657-PEQUON42TSTK | ZONE 185 | RANGE | PEQUON42TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.052 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.002
73657-SGTN3TSTK | ZONE 185 | RANGE | SGTN3TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0519 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0019
73657-SGTN4TSTK | ZONE 185 | RANGE | SGTN4TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0515 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0015
73657-WRIVER1TSTK | ZONE 185 | RANGE | WRIVER1TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0536 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0036
73658-1618-321DCT | ZONE 185 | RANGE | 1618-321DCT | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0533 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0033
73658-1770-321DCT | ZONE 185 | RANGE | 1770-321DCT | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0541 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0041
73658-1887-321DCT | ZONE 185 | RANGE | 1887-321DCT | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0534 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0034
73658-1975-348DCT | ZONE 185 | RANGE | 1975-348DCT | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0542 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0042
73658-310-348WDCT | ZONE 185 | RANGE | 310-348WDCT | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0528 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0028
73658-321LINE | ZONE 185 | RANGE | 321LINE | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0538 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0038
73658-329-352DCT | ZONE 185 | RANGE | 329-352DCT | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0528 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0028
73658-348LINE | ZONE 185 | RANGE | 348LINE | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0544 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0044
73658-352+AUTO | ZONE 185 | RANGE | 352+AUTO | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0529 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0029
73658-89003BLINE | ZONE 185 | RANGE | 89003BLINE | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0547 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0047
73658-ALLINGS2TSTK | ZONE 185 | RANGE | ALLINGS2TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0514 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0014
73658-BAIRDASTK | ZONE 185 | RANGE | BAIRDASTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0553 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0053
73658-BAIRDBSTK | ZONE 185 | RANGE | BAIRDBSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0528 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0028
73658-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0583 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | 1.0504 | 0.0079
73658-DC3-BES-DEV | ZONE 185 | RANGE | DC3-BES-DEV | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0511 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0011
73658-DC4-SIN-NOR | ZONE 185 | RANGE | DC4-SIN-NOR | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0518 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0018
73658-DC5-DEV-NOR | ZONE 185 | RANGE | DC5-DEV-NOR | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0617 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0117
73658-DEVSWST2TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVSWST2TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0539 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0039
73658-GRNDAV6TSTK | ZONE 185 | RANGE | GRNDAV6TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0535 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0035
73658-LONGMT5TSTK | ZONE 185 | RANGE | LONGMT5TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0555 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0055
73658-LOSSBPT3 | ZONE 185 | RANGE | LOSSBPT3 | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0548 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0048
73658-LOSSNHAV | ZONE 185 | RANGE | LOSSNHAV | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0524 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0024
73658-PEQUON42TSTK | ZONE 185 | RANGE | PEQUON42TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.052 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.002
73658-SGTN3TSTK | ZONE 185 | RANGE | SGTN3TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0519 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0019
73658-SGTN4TSTK | ZONE 185 | RANGE | SGTN4TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0515 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0015
73658-WRIVER1TSTK | ZONE 185 | RANGE | WRIVER1TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0536 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0036
73665-1618-321DCT | ZONE 185 | RANGE | 1618-321DCT | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0552 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0052
73665-1770-321DCT | ZONE 185 | RANGE | 1770-321DCT | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.056 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.006
73665-1887-321DCT | ZONE 185 | RANGE | 1887-321DCT | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0554 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0054
73665-1975-348DCT | ZONE 185 | RANGE | 1975-348DCT | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.055 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | 1.0527 | 0.0023
73665-310-348WDCT | ZONE 185 | RANGE | 310-348WDCT | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0529 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | 1.0515 | 0.0014
73665-312+393LNS | ZONE 185 | RANGE | 312+393LNS | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0575 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0075
73665-312+393REAC | ZONE 185 | RANGE | 312+393REAC | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0575 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0075
73665-312LINE | ZONE 185 | RANGE | 312LINE | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0575 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0075
73665-321LINE | ZONE 185 | RANGE | 321LINE | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0557 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0057
73665-329-352DCT | ZONE 185 | RANGE | 329-352DCT | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0548 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0048
73665-330+LAKE | ZONE 185 | RANGE | 330+LAKE | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0634 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0134
73665-347+LAKE | ZONE 185 | RANGE | 347+LAKE | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0634 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0134
73665-348LINE | ZONE 185 | RANGE | 348LINE | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0551 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | 1.0527 | 0.0024
73665-352+AUTO | ZONE 185 | RANGE | 352+AUTO | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0549 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0049
73665-384LINE | ZONE 185 | RANGE | 384LINE | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0571 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0071
73665-ALLINGS2TSTK | ZONE 185 | RANGE | ALLINGS2TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0566 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0066
73665-BAIRDBSTK | ZONE 185 | RANGE | BAIRDBSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0568 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0068
73665-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0604 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | 1.0554 | 0.005
73665-CARD1T+LAKE | ZONE 185 | RANGE | CARD1T+LAKE | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0634 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0134
73665-CARD3T+LAKE | ZONE 185 | RANGE | CARD3T+LAKE | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0634 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0134
73665-DC3-BES-DEV | ZONE 185 | RANGE | DC3-BES-DEV | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0534 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0034
73665-DC4-SIN-NOR | ZONE 185 | RANGE | DC4-SIN-NOR | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0533 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0033
73665-DEVSWST2TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVSWST2TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0575 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0075
73665-ESHORE12TSTK | ZONE 185 | RANGE | ESHORE12TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0517 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0017
73665-LONGMT5TSTK | ZONE 185 | RANGE | LONGMT5TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0575 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0075
73665-LOSSBPT3 | ZONE 185 | RANGE | LOSSBPT3 | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0564 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0064
73665-LOSSMID4 | ZONE 185 | RANGE | LOSSMID4 | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0572 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0072
73665-LOSSMP2 | ZONE 185 | RANGE | LOSSMP2 | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0634 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0134
73665-LOSSNHAV | ZONE 185 | RANGE | LOSSNHAV | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0516 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0016
73665-NMSTBKREAC | ZONE 185 | RANGE | NMSTBKREAC | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0575 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0075
73665-NOMNTSTBKR | ZONE 185 | RANGE | NOMNTSTBKR | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0575 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0075
73665-PEQUON42TSTK | ZONE 185 | RANGE | PEQUON42TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0545 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0045
73665-SGTN3TSTK | ZONE 185 | RANGE | SGTN3TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0522 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0022
73665-SGTN4TSTK | ZONE 185 | RANGE | SGTN4TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0509 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0009
73665-WOODMNT1TSTK | ZONE 185 | RANGE | WOODMNT1TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0563 | 1.0604 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0063
73700-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73700 | PEQUONIC | 115 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0
73702-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73702 | CRRA XFO | 115 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0
73716-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73716 | PEQBETAP | 115 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0
73729-1618-321DCT | ZONE 185 | RANGE | 1618-321DCT | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0533 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0033
73729-1770-321DCT | ZONE 185 | RANGE | 1770-321DCT | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0541 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0041
73729-1887-321DCT | ZONE 185 | RANGE | 1887-321DCT | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0534 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0034
73729-1975-348DCT | ZONE 185 | RANGE | 1975-348DCT | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0542 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0042
73729-310-348WDCT | ZONE 185 | RANGE | 310-348WDCT | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0528 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0028
73729-321LINE | ZONE 185 | RANGE | 321LINE | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0538 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0038
73729-329-352DCT | ZONE 185 | RANGE | 329-352DCT | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0528 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0028
73729-348LINE | ZONE 185 | RANGE | 348LINE | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0544 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0044
73729-352+AUTO | ZONE 185 | RANGE | 352+AUTO | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0529 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0029
73729-89003BLINE | ZONE 185 | RANGE | 89003BLINE | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0547 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0047
73729-ALLINGS2TSTK | ZONE 185 | RANGE | ALLINGS2TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0514 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0014
73729-BAIRDASTK | ZONE 185 | RANGE | BAIRDASTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0553 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0053
73729-BAIRDBSTK | ZONE 185 | RANGE | BAIRDBSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0528 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0028
73729-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0583 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | 1.0504 | 0.0079
73729-DC3-BES-DEV | ZONE 185 | RANGE | DC3-BES-DEV | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0511 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0011
73729-DC4-SIN-NOR | ZONE 185 | RANGE | DC4-SIN-NOR | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0518 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0018
73729-DC5-DEV-NOR | ZONE 185 | RANGE | DC5-DEV-NOR | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0617 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0117
73729-DEVSWST2TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVSWST2TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0539 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0039
73729-GRNDAV6TSTK | ZONE 185 | RANGE | GRNDAV6TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0535 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0035
73729-LONGMT5TSTK | ZONE 185 | RANGE | LONGMT5TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0555 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0055
73729-LOSSBPT3 | ZONE 185 | RANGE | LOSSBPT3 | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0548 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0048
73729-LOSSNHAV | ZONE 185 | RANGE | LOSSNHAV | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0524 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0024
73729-PEQUON42TSTK | ZONE 185 | RANGE | PEQUON42TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.052 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.002
73729-SGTN3TSTK | ZONE 185 | RANGE | SGTN3TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0519 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0019
73729-SGTN4TSTK | ZONE 185 | RANGE | SGTN4TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0515 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0015
73729-WRIVER1TSTK | ZONE 185 | RANGE | WRIVER1TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0536 | 1.0583 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0036
73746-WOODMNT1TSTK | ZONE 186 | RANGE | WOODMNT1TSTK | 73746 | WOODMONT | 13.8 | 0.4162 | 1.0308 | 1.05 | 0.9 | 0.4051 | 0.0111

## contingencies
CONTINGENCY LEGEND
LABEL EVENTS
667-690LINE : OPEN LINE FROM BUS 73336 [FALLS V 69.000] TO BUS 73337 [SALISBRY69.000] CKT 1
689LINE : OPEN LINE FROM BUS 73346 [TORRGTN 69.000] TO BUS 73336 [FALLS V 69.000] CKT 1
693LINE : OPEN LINE FROM BUS 73346 [TORRGTN 69.000] TO BUS 73336 [FALLS V 69.000] CKT 2
1050+1766LNS: OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73269 [DOOLEY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73255 [WESTSIDE115.00] TO BUS 73269 [DOOLEY 115.00] CKT 1
1100LINE : OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73220 [ENFIELD 115.00] CKT 1
1206LINE : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73600 [CONN YAN115.00] CKT 1
1222LINE : OPEN LINE FROM BUS 73709 [OLD TOWN115.00] TO BUS 73711 [HAWTH R 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73711 [HAWTH R 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 2
1270LINE : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
ONE1385 : OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
1385LN+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 75051 [NRTHPRT1138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1394LINE : OPEN LINE FROM BUS 73266 [SCITICO 115.00] TO BUS 72978 [FRANCONA115.00] CKT 1
1440LINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
1450LINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
1466LINE : OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73633 [NO.WALLF115.00] CKT 1
1490LINE : OPEN LINE FROM BUS 73215 [CARD 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
1515LINE : OPEN LINE FROM BUS 72972 [LUDLOW 115.00] TO BUS 73266 [SCITICO 115.00] CKT 1
1570LINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
1572LINE : OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73249 [P+W MIDD115.00] CKT 1
1580LINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
1585LINE : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
1588LINE : OPEN LINE FROM BUS 73633 [NO.WALLF115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
1594LINE : OPEN LINE FROM BUS 73705 [IND.WELL115.00] TO BUS 73706 [ANSONIA 115.00] CKT 1
1618LINE : OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
1620NLINE : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] CKT 1
1637LINE : OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
1640LINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
1655LINE : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
1668LINE : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
1710LINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73225 [TRMB J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
1720LINE : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 1
1721LINE : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
1730ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
1730BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
1740LINE : OPEN LINE FROM BUS 73162 [WATERSDE115.00] TO BUS 73163 [COS COB 115.00] CKT 1
1751LINE : OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
1753LINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
1756LINE : OPEN LINE FROM BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] TO BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] CKT 1
1767LINE : OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73259 [HOPEWELL115.00] CKT 1
1772LINE : OPEN LINE FROM BUS 73600 [CONN YAN115.00] TO BUS 73249 [P+W MIDD115.00] CKT 1
1779LINE : OPEN LINE FROM BUS 73246 [S.MEADOW115.00] TO BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] CKT 1
1780LINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
1785LINE : OPEN LINE FROM BUS 73243 [BERLIN 115.00] TO BUS 73254 [NEWINGTN115.00] CKT 1
1788LINE : OPEN LINE FROM BUS 73245 [TORR TER115.00] TO BUS 73260 [FRKLN DR115.00] CKT 1
1790LINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
1792LINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
1825LINE : OPEN LINE FROM BUS 73232 [FORESTVL115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
1830LINE : OPEN LINE FROM BUS 73272 [BLRKHIA 115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
1867LINE : OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73207 [FLAX HIL115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
1887LINE : OPEN LINE FROM BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
1890LINE : OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73237 [ELYAVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
1900LINE : OPEN LINE FROM BUS 73203 [CAMPV PH115.00] TO BUS 73245 [TORR TER115.00] CKT 1
1910LINE : OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
1921LINE : OPEN LINE FROM BUS 73203 [CAMPV PH115.00] TO BUS 73240 [THOMASTN115.00] CKT 1
1950LINE : OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
8300LINE : OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
8500LINE : OPEN LINE FROM BUS 73680 [WATER ST115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
8600LINE : OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
8700LINE : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
9500LINE : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
9502LINE : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
88003ALINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
89003BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73742 [ELMWEST 13.800] CKT 1
89003BLINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
91001LINE : OPEN LINE FROM BUS 73701 [CRRA JCT115.00] TO BUS 73702 [CRRA XFO115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
EDEVDEV2 : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] CKT 1
312LINE : OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] CKT 1
312+393LNS : OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] CKT 1
312+393REAC : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72928 [MANY393 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 78700 [ALPS345 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
321LINE : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
330LINE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
330+LAKE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73565 [LAKERD#121.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73566 [LAKERD#221.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73567 [LAKERD#321.000] CKT 1
347LINE : OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73118 [CTRI347 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73118 [CTRI347 345.00] TO BUS 71336 [SHERMAN 345.00] CKT 1
347LREAC : OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73118 [CTRI347 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73118 [CTRI347 345.00] TO BUS 71336 [SHERMAN 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
347+LAKE : OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73118 [CTRI347 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73118 [CTRI347 345.00] TO BUS 71336 [SHERMAN 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73565 [LAKERD#121.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73566 [LAKERD#221.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73567 [LAKERD#321.000] CKT 1
348LINE : OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
352+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73105 [LONG MTN345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
354LINE : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
384LINE : OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73557 [MIDDTN#422.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
395LINE : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
395+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
398LINE : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73117 [CTNY398 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73117 [CTNY398 345.00] TO BUS 74344 [PLTVLLEY345.00] CKT 1
398LREAC : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73117 [CTNY398 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73117 [CTNY398 345.00] TO BUS 74344 [PLTVLLEY345.00] CKT 1
PLUMNOR : OPEN LINE FROM BUS 73132 [PLUMREAC345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73132 [PLUMREAC345.00] TO BUS 73133 [PLUMUG 345.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73133 [PLUMUG 345.00] TO BUS 73134 [NORUG 345.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73133 [PLUMUG 345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73134 [NORUG 345.00] TO BUS 73135 [NOROH 345.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73134 [NORUG 345.00] TO BUS 73135 [NOROH 345.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73135 [NOROH 345.00] TO BUS 73293 [NORWALK 345.00] CKT 3
1060-1270DCT: OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
113091001DCT: OPEN LINE FROM BUS 73701 [CRRA JCT115.00] TO BUS 73702 [CRRA XFO115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1505-1607DCT: OPEN LINE FROM BUS 73213 [TUNNEL 115.00] TO BUS 73223 [FRYBRT05115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73223 [FRYBRT05115.00] TO BUS 73236 [FRYBR05 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73236 [FRYBR05 115.00] TO BUS 73443 [FRY BRK 23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73223 [FRYBRT05115.00] TO BUS 73270 [BROOKLYN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73476 [TRACY05 115.00] TO BUS 73270 [BROOKLYN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73270 [BROOKLYN115.00] TO BUS 73444 [BROOKLYN23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73475 [TRACY 23.000] TO BUS 73476 [TRACY05 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73213 [TUNNEL 115.00] TO BUS 73226 [FRYBRT07115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73226 [FRYBRT07115.00] TO BUS 73229 [FRY BR07115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73226 [FRYBRT07115.00] TO BUS 73281 [EXETR PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73212 [TRACY07 115.00] TO BUS 73281 [EXETR PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73229 [FRY BR07115.00] TO BUS 73443 [FRY BRK 23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73212 [TRACY07 115.00] TO BUS 73442 [TRACY 23.000] CKT 1
1545-1570DCT: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
1637-1720DCT: OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
1710-1730ADC: OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
1710-1730BDC: OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
1710-1730CDC: OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
1720-1730ADC: OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
1867-1880DCT: OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73552 [NORHAR#220.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1867-1890DCT: OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1880-1890DCT: OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75051 [NRTHPRT1138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1890-1977DCT: OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
8100-8200DCT: OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 2
1565-PLNRDCT: OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73132 [PLUMREAC345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73132 [PLUMREAC345.00] TO BUS 73133 [PLUMUG 345.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73133 [PLUMUG 345.00] TO BUS 73134 [NORUG 345.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73133 [PLUMUG 345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73134 [NORUG 345.00] TO BUS 73135 [NOROH 345.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73134 [NORUG 345.00] TO BUS 73135 [NOROH 345.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73135 [NOROH 345.00] TO BUS 73293 [NORWALK 345.00] CKT 3
1618-321DCT : OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
1751-395DCT : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
1770-321DCT : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
1779-395DCT : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
1887-321DCT : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
1975-348DCT : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
310-348WDCT : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
329-352DCT : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
362W-376DCT : OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
NORAUT : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73293 [NORWALK 345.00] CKT 1
SOUTH2XAUTO : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
LOSSBPT3 : OPEN LINE FROM BUS 73648 [BPTHBR#322.000] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
LOSSDEV7 : OPEN LINE FROM BUS 73553 [DEVON#7 13.800] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
LOLAKERD : OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73565 [LAKERD#121.000] CKT 1
LOSSMID4 : OPEN LINE FROM BUS 73557 [MIDDTN#422.000] TO BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] CKT 1
LOSSMP2 : OPEN LINE FROM BUS 73562 [MILL#2 24.000] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
LOSSMON6 : OPEN LINE FROM BUS 73559 [MONTV#6 22.000] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
LOSSNHAV : OPEN LINE FROM BUS 73651 [NH HARBR22.000] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
LOSSNOR1 : OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
LOSSNOR2 : OPEN LINE FROM BUS 73552 [NORHAR#220.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
ALLINGS2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73742 [ELMWEST 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73687 [WDMONT B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73685 [ALLINGSB115.00] TO BUS 73744 [ALLINGS 13.800] CKT 1
BAIRDASTK : OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73696 [CONGRESS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73696 [CONGRESS115.00] TO BUS 73712 [CNGRES2A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73712 [CNGRES2A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73692 [BARNUM A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73692 [BARNUM A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73712 [CNGRES2A115.00] TO BUS 73755 [CONGRES213.800] CKT 1
BAIRDBSTK : OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73697 [CONGRESS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73697 [CONGRESS115.00] TO BUS 73713 [CNGRES2B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73713 [CNGRES2B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73713 [CNGRES2B115.00] TO BUS 73755 [CONGRES213.800] CKT 1
DEVON1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
DEVON2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73125 [MILFORD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
DEVON6TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
DEVON7TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73573 [DEVGAS1413.800] CKT 1
DEVON8TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73573 [DEVGAS1413.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
DEVON10TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73571 [DEVGAS1213.800] CKT 1
DEVON11TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73571 [DEVGAS1213.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
DEVON12TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73570 [DEVGAS1113.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73572 [DEVGAS1313.800] CKT 1
DEVON23TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73553 [DEVON#7 13.800] CKT 1
DEVON25TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73554 [DEVON#8 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
DEVSWST2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
ESHORE12TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73651 [NH HARBR22.000] CKT 1
GLENBROOK8T : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73237 [ELYAVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
GRNDAV6TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73672 [SACKETT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73682 [ELMWST A115.00] CKT 1
GRNDAV7TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73682 [ELMWST A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
NORWALKST2 : OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73292 [NRWLK RX115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
NORWLKHAR1T : OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR2T : OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75051 [NRTHPRT1138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR3T : OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75051 [NRTHPRT1138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR4T : OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73552 [NORHAR#220.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR7T : OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
PEQUON42TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73697 [CONGRESS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73697 [CONGRESS115.00] TO BUS 73713 [CNGRES2B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73713 [CNGRES2B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73648 [BPTHBR#322.000] CKT 1
SOUTHEND6T : OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
WALLING3TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73595 [WALL LV213.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73596 [WALL LV313.800] CKT 1
WATERST2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
WRIVER1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73682 [ELMWST A115.00] CKT 1
WOODMNT1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73686 [WDMONT A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73744 [ALLINGS 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73686 [WDMONT A115.00] TO BUS 73746 [WOODMONT13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
318-362STKBR: OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73588 [MERIDEN121.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73589 [MERIDEN221.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73590 [MERIDEN321.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] CKT 1
CARD1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
CARD1T+LAKE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73565 [LAKERD#121.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73566 [LAKERD#221.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73567 [LAKERD#321.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
CARD2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
CARD3TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
CARD3T+LAKE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73565 [LAKERD#121.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73566 [LAKERD#221.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73567 [LAKERD#321.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
LONGMT5TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73117 [CTNY398 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73117 [CTNY398 345.00] TO BUS 74344 [PLTVLLEY345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
LUDLOWSTBKR : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72929 [BELCH301345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72929 [BELCH301345.00] TO BUS 71796 [CARP HL 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 71797 [MILLBURY345.00] TO BUS 71796 [CARP HL 345.00] CKT 1
MANCH21TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
NOMNTSTBKR : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72928 [MANY393 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 78700 [ALPS345 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72927 [MANH381 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72927 [MANH381 345.00] TO BUS 70486 [VTYNK345345.00] CKT 1
NMSTBKREAC : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72928 [MANY393 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 78700 [ALPS345 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72927 [MANH381 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72927 [MANH381 345.00] TO BUS 70486 [VTYNK345345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
SCOVRK5TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] TO BUS 73665 [NHHHVDCL191.50] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73557 [MIDDTN#422.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
SGTN3TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73122 [MERID362345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
SGTN4TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73122 [MERID362345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] CKT 1
NORGLENLINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
NHBRGLENLINE: OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWALKST1 : OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
NORWLKHAR1T : OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
NORWLKHAR2T : OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
NORWLKHAR3T : OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
NORWLKHAR4T : OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73552 [NORHAR#220.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR7T : OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHARBT : OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
GLNBRKA1STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73294 [GLNBRK J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
GLNBRKA2STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73294 [GLNBRK J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
GLNBRKA4STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73294 [GLNBRK J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
GLNBRKB3STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
GLNBRKB4STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
GLNBRKDSTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
GLNBRKESTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
DC3-BES-DEV : REMOVE MACHINE 3 FROM BUS 73295 [BESECK 345.00]
REMOVE MACHINE 3 FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00]
DC4-SIN-NOR : REMOVE MACHINE 4 FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00]
REMOVE MACHINE 4 FROM BUS 73293 [NORWALK 345.00]
DC5-DEV-NOR : REMOVE MACHINE 5 FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00]
REMOVE MACHINE 5 FROM BUS 73293 [NORWALK 345.00]

## nonconverged
ACCC NON-CONVERGED NETWORK REPORT:
BUS MISMATCH TOLERANCE= 2.5000 MVA
SYSTEM MISMATCH TOLERANCE= 20.0000 MVA
DISTRIBUTION FACTOR FILE: C:\Projects\10934 NE Utilities DC\DC Light\PSSE Files\Case 4.dfx
SUBSYSTEM DESCRIPTION FILE: C:\Projects\10934 NE Utilities DC\DC Light\PSSE Files\swctnew.sub
MONITORED ELEMENT FILE: C:\Projects\10934 NE Utilities DC\DC Light\PSSE Files\swct0802.mon
CONTINGENCY DESCRIPTION FILE: C:\Projects\10934 NE Utilities DC\DC Light\PSSE Files\contigphase2-091503-kleen-newDC.con
X--MISMATCH (MVA)--X
CONTINGENCY BUS SYSTEM TERMINATION CONDITION
100LINE 2.3087 27.168 MET CONVERGENCE TOLERANCE
100+400LINES 2.1395 49.472 MET CONVERGENCE TOLERANCE
400LINE 2.1467 30.586 MET CONVERGENCE TOLERANCE
500LINE 1.6502 57.816 MET CONVERGENCE TOLERANCE
694LINE 2.2929 37.316 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1000LINE 2.3189 23.343 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1050LINE 2.3173 30.285 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1060LINE 2.3244 23.712 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1070LINE 2.1535 23.616 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1070+1490LNS 2.1417 46.727 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1080LINE 2.3355 31.936 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1090LINE 2.1534 23.257 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1130LINE 2.1536 24.456 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1130+1416LNS 2.1375 56.712 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1163LINE 2.3011 23.134 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1163+1910LNS 2.2872 50.043 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1165LINE 2.3242 23.440 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1191LINE 2.3014 25.637 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1200LINE 2.1029 20.039 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1207LINE 2.2731 31.717 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1208LINE 2.1536 29.133 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1235LINE 2.1416 44.064 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1238LINE 2.1538 24.536 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1238+1813LNS 2.1477 29.860 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1250LINE 2.1467 31.572 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1261LINE 2.1538 21.595 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1272LINE 2.1539 20.516 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1272+1445LNS 2.1401 49.660 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1280LINE 2.3315 28.452 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1300LINE 2.1691 57.773 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1310LINE 2.3087 29.693 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1337LINE 2.3245 23.451 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1342LINE 2.2725 37.075 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1355LINE 2.2617 34.657 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1389LINE 1.6459 20.107 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1410LINE 2.1536 23.918 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1416LINE 2.1536 20.938 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1430LINE 2.1533 22.027 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1443LINE 2.3088 44.614 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1443+1759LNS 2.2566 61.426 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1445LINE 2.2726 26.852 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1460LINE 2.2725 23.386 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1470LINE 2.3083 31.260 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1500LINE 2.2558 33.143 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1505LINE 2.2980 21.415 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1508LINE 2.3082 33.703 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1537LINE 2.2725 22.308 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1545LINE 2.3167 22.877 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1545+SPS 2.3287 22.699 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1550LINE 2.3084 24.260 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1550+1950LNS 2.2970 42.200 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1560LINE 2.1537 22.209 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1565LINE 2.3085 24.213 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1572+1772LNS 1.6422 56.519 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1575LINE 2.2599 47.602 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1605LINE 2.2560 33.169 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1607LINE 2.3197 25.108 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1610LINE 2.1534 26.963 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1620SLINE 2.2724 22.681 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1622LINE 0.77469 47.514 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1625LINE 2.4195 23.848 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1630LINE 2.2724 21.388 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1670LINE 2.3012 23.985 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1675LINE 2.3099 26.804 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1685LINE 2.2720 20.665 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1690LINE 2.1317 71.015 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1704LINE 2.2721 25.178 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1722LINE 2.2924 86.039 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1726LINE 2.3167 26.038 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1730CLINE 2.2851 21.173 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1732LINE 2.1535 32.869 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1750LINE 2.1392 51.235 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1752LINE 2.2848 26.486 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1759LINE 2.2723 31.122 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1760LINE 2.1211 33.566 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1760+1876LNS 2.2625 30.241 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1763LINE 2.3014 28.547 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1765LINE 2.2721 26.246 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1766LINE 2.2729 44.937 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1769LINE 2.3014 23.253 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1770LINE 2.3019 38.899 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1771LINE 2.2723 25.300 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1773LINE 2.1543 39.726 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1775LINE 2.1540 28.789 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1777LINE 2.2726 25.695 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1783LINE 2.2725 25.951 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1784LINE 2.2755 24.115 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1786LINE 2.1539 22.897 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1800-1860LNS 2.3227 23.025 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1810LINE 2.3018 30.088 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1813LINE 1.6457 37.383 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1820LINE 2.2970 62.010 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1821LINE 2.1533 27.286 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1835LINE 1.6459 24.353 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1836LINE 2.1533 27.286 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1870LINE 2.3255 23.544 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1876LINE 2.1491 27.844 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1880LINE 2.1426 28.684 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1975LINE 2.3176 37.492 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1977LINENEW 2.2723 20.367 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1990LINE 2.2599 48.438 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8100LINE 2.2723 22.528 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8200LINE 2.2723 22.531 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8400LINE 2.3019 31.172 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8804ALINE 1.6496 31.960 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8809ALINE-1 2.2855 25.958 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8809ALINE-2 2.2852 24.229 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8904BLINE 1.6458 31.875 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8909BLINE-1 2.2855 26.054 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8909BLINE-2 2.2853 24.129 MET CONVERGENCE TOLERANCE
84004LINE 2.3014 27.657 MET CONVERGENCE TOLERANCE
88003ALINE 2.3288 20.237 MET CONVERGENCE TOLERANCE
88003ALINE-2 2.1539 26.777 MET CONVERGENCE TOLERANCE
88003ALINE-3 2.1536 21.513 MET CONVERGENCE TOLERANCE
88005ALINE 2.3151 25.159 MET CONVERGENCE TOLERANCE
88005ALINE-1 2.2720 20.966 MET CONVERGENCE TOLERANCE
88005ALINE-2 2.2720 23.182 MET CONVERGENCE TOLERANCE
88006ALINE 2.3246 27.739 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89003BLINE-2 2.1538 26.802 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89003BLINE-3 2.1536 21.537 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89005BLINE 2.2723 25.974 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89005BLINE-1 2.2720 20.946 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89005BLINE-2 2.2720 23.142 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89006BLINE 2.3245 30.951 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89006BLINE-1 2.3227 28.438 MET CONVERGENCE TOLERANCE
EDEVDEV1 2.2724 32.760 MET CONVERGENCE TOLERANCE
301-302LNS 2.3185 27.235 MET CONVERGENCE TOLERANCE
310LINE 2.2862 24.089 MET CONVERGENCE TOLERANCE
318LINE 2.3244 40.263 MET CONVERGENCE TOLERANCE
329LINE 2.3239 35.011 MET CONVERGENCE TOLERANCE
348NLINE 2.2872 31.687 MET CONVERGENCE TOLERANCE
348N+AUTO 2.3203 26.502 MET CONVERGENCE TOLERANCE
352LINE 2.3275 30.684 MET CONVERGENCE TOLERANCE
362ELINE 2.2856 22.507 MET CONVERGENCE TOLERANCE
362WLINE 2.2857 23.164 MET CONVERGENCE TOLERANCE
364+AUTO 2.3340 23.439 MET CONVERGENCE TOLERANCE
368LINE 2.2882 32.015 MET CONVERGENCE TOLERANCE
371LINE 2.3318 21.197 MET CONVERGENCE TOLERANCE
371+AUTO 2.4616 32.461 MET CONVERGENCE TOLERANCE
376LINE 2.1539 37.730 MET CONVERGENCE TOLERANCE
381LINE 2.1536 38.394 MET CONVERGENCE TOLERANCE
381LREAC 2.1536 38.386 MET CONVERGENCE TOLERANCE
383LINE 2.2846 24.334 MET CONVERGENCE TOLERANCE
387+AUTOS 2.1834 36.125 MET CONVERGENCE TOLERANCE
393LINE 2.3231 25.741 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1000-1090DCT 1.8021 20.334 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1060-1165DCT 2.3114 31.742 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1070-1080DCT 2.3231 31.718 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1080-1280DCT 2.3391 42.559 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1080-1490DCT 2.3355 32.108 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1100-1200DCT 2.2873 34.355 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1100-1300DCT 2.2700 31.101 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1130-1430DCT 2.1377 65.770 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1163-1550D-2 2.2323 45.213 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1207-1775DCT 2.3333 26.112 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1208-1640DCT 2.1538 32.007 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1222-1730ADC 2.2723 27.009 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1261-1620SDC 2.3312 23.017 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1272-1721DCT 2.3206 27.337 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1280-1870DCT 2.2978 23.201 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1310-1763DCT 2.2417 26.913 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1355-1610DCT 2.2618 32.588 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1389-1880DCT 2.2802 26.707 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1394-1515DCT 2.2532 37.614 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1416-1867DCT 2.1380 54.379 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1416-1880DCT 2.1379 54.426 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1416-1890DCT 2.1378 62.735 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1440-1450DCT 2.3181 23.865 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1470-1565DCT 2.2777 33.936 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1470-1637DCT 2.3083 32.751 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1470-1720DCT 2.3084 33.187 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1560-1570DCT 2.2659 44.563 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1570-1575DCT 2.2790 30.417 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1570-1580DCT 2.3225 20.893 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1575-1585DCT 2.2601 47.836 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1575-1990DCT 0.81078 23.179 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1580-1585DCT 2.1376 54.277 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1580-1730BDC 2.1536 20.519 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1620N-1975DC 2.3021 38.001 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1622-1887DCT 2.3144 59.233 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1640-1690DCT 2.1317 69.533 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1668-1721DCT 2.1396 50.567 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1670-1771DCT 2.3259 24.243 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1670-1830DCT 2.2624 34.481 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1732-1788DCT 2.3592 76.794 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1751-1777DCT 2.3267 23.255 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1770-1887DCT 2.2712 88.200 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1777-1779DCT 2.2725 27.759 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1800-1810DCT 2.2737 23.543 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1800-1825DCT 2.2505 34.645 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1810-1825DCT 2.2844 59.791 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1867-1977DCT 2.2725 23.697 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1880-1977DCT 2.2724 22.842 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1466-362EDCT 2.2860 24.173 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1460-387DCT 2.1833 35.793 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1610-BSKDVDC 2.1534 26.963 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1975-362WDCT 2.3168 29.460 MET CONVERGENCE TOLERANCE
310-368DCT 2.3366 34.806 MET CONVERGENCE TOLERANCE
310-383DCT 0.83252 21.370 MET CONVERGENCE TOLERANCE
371-383DCT 2.3326 20.874 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MANCHAUTO1 2.1541 34.594 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PLUMAUT 2.2723 31.921 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOUTH1XAUTO 2.2847 22.108 MET CONVERGENCE TOLERANCE
LOSSMP3 0.83480 20.326 MET CONVERGENCE TOLERANCE
ALLINGS1TSTK 2.3289 25.978 MET CONVERGENCE TOLERANCE
ASHCREEKBKR 2.2413 40.637 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BATESROCK1T 2.1410 43.573 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BECONFLSTK 2.1300 78.943 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BOKUM2T 2.2726 37.133 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BOKUM3T 2.2727 37.119 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BRANFORD1T 2.3084 33.735 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BRANFORD2T 2.3289 27.934 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BRANFORD4T 2.3086 35.115 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BRANFRDRR1T 2.2705 23.441 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BROADWYST1 2.1338 66.344 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BUNKERH1T 2.1413 46.954 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BUNKERH2T 2.3180 25.507 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BUNKERH3T 2.1401 48.229 MET CONVERGENCE TOLERANCE
COLONY1T 2.2812 26.952 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DARIEN1T 2.1172 109.80 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON3TSTK 2.2849 33.842 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON24TSTK 2.1539 22.725 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON26TSTK 2.2720 20.665 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON27TSTK 2.2721 23.849 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVSWST1TSTK 0.99290 20.391 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVSWST3TSTK 2.3243 29.573 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVSWST4TSTK 2.3151 25.159 MET CONVERGENCE TOLERANCE
EMERIDEN1T 2.1339 59.786 MET CONVERGENCE TOLERANCE
FLAXHILL2T 2.1339 64.638 MET CONVERGENCE TOLERANCE
FROSTBR15T 2.2944 54.322 MET CONVERGENCE TOLERANCE
FROSTBR21T 2.2912 58.045 MET CONVERGENCE TOLERANCE
FROSTBR27T 2.1413 48.861 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLENBROOK3T 2.2728 22.570 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GRNDAV1TSTK 2.1537 24.935 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GRNDAV2TSTK 2.2727 28.803 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GRNDAV3TSTK 2.2726 26.480 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GRNDAV4TSTK 2.4171 28.735 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GRNDAV5TSTK 2.4344 28.831 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GREENHLL2T 2.2405 96.474 MET CONVERGENCE TOLERANCE
HADDAM1T 2.3021 38.942 MET CONVERGENCE TOLERANCE
HAWTHORNST 2.2466 83.709 MET CONVERGENCE TOLERANCE
JUNEST1 2.1312 66.812 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MLLRVR1TSTK 2.3108 25.145 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MLLRVR2TSTK 2.2505 71.738 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MIXAVE1 2.2739 35.635 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NOHAVN1TSTK 2.2519 72.942 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NOHAVN2TSTK 2.2723 21.144 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NWALLING1T 2.1427 39.734 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORWALKST1 2.3085 32.210 MET CONVERGENCE TOLERANCE
OLDTOWNST 2.2394 99.784 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PEACEABLE1T 2.2777 33.936 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PEQUON22TSTK 2.3318 20.191 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PEQUON32TSTK 2.2851 21.187 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PLUMTREE25T 2.3020 41.010 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PLUMTREE28T 2.2627 30.096 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PLUMTREE31T 2.3086 24.362 MET CONVERGENCE TOLERANCE
QUINIPACST1 1.5525 33.179 MET CONVERGENCE TOLERANCE
ROCKRIVER1T 2.2668 32.149 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SACKETST1 2.2975 35.668 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SASCOCR1T 2.1483 30.385 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SHEPAUG13A 2.3144 59.233 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOUTHEND5T 2.2865 56.507 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SNAUGA1T 2.1376 54.277 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN12T 2.1535 45.950 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN13T 2.2618 32.588 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN14T 2.3152 23.245 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN15T 2.3259 24.243 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN16T 2.2624 34.481 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN20T 2.3046 24.198 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN22T 2.2665 26.840 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN23T 2.2974 27.894 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN24T 2.2737 23.543 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN25T 2.3258 21.625 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN26T 2.2872 50.043 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN28T 2.2323 45.213 MET CONVERGENCE TOLERANCE
STEVENSNSTK 2.2707 23.406 MET CONVERGENCE TOLERANCE
STONYHILL1T 2.2712 88.200 MET CONVERGENCE TOLERANCE
TRPFALLST1 2.2386 101.72 MET CONVERGENCE TOLERANCE
TRIANGLE2T 45.646 373.14 ITERATION LIMIT EXCEEDED
TRIANGLE3T 61.260 551.40 ITERATION LIMIT EXCEEDED
TRIANGLE4T 2.2838 29.838 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WALLING1TSTK 2.2724 21.388 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WALLING2TSTK 2.2721 24.673 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WALLING4TSTK 2.1536 29.120 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WALLING5TSTK 2.1536 29.118 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WATERST1TSTK 2.2721 20.509 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WATERSIDE2T 2.2432 90.606 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WBROOKFLD1T 2.2546 63.933 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WRIVER2TSTK 2.4245 28.583 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WESTON1T 2.1292 79.902 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WOODMNT2TSTK 2.3147 40.143 MET CONVERGENCE TOLERANCE
HADNKSTBKR 2.3334 21.979 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MONTVSTBKR 2.3328 24.167 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SCOVRK8TSTK 2.3283 23.783 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SGTN1TSTK 2.2876 33.997 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SGTN5TSTK 2.3332 22.344 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SGTN6TSTK 2.2850 24.629 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SGTN7TSTK 2.2899 44.344 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORWALKST2 1.6458 29.041 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORWALKST3 2.3082 24.565 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKASTK 2.2721 20.743 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKA3STK 2.1540 20.461 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKBSTK 2.1538 20.510 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKB1STK 2.1540 21.813 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKB2STK 2.1536 21.002 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKCSTK 2.2728 22.570 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DC1-BES-NOR 2.3106 27.278 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DC2-BES-SIN 2.2798 23.487 MET CONVERGENCE TOLERANCE
CONTINGENCY LEGEND
LABEL EVENTS
100LINE : OPEN LINE FROM BUS 73344 [MONTVLLE69.000] TO BUS 73343 [GALESF A69.000] CKT 1
100+400LINES: OPEN LINE FROM BUS 73344 [MONTVLLE69.000] TO BUS 73343 [GALESF A69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73343 [GALESF A69.000] TO BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] TO BUS 73615 [BUDDGTN 69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] TO BUS 73617 [TUNNEL 69.000] CKT 1
400LINE : OPEN LINE FROM BUS 73343 [GALESF A69.000] TO BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] TO BUS 73615 [BUDDGTN 69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] TO BUS 73617 [TUNNEL 69.000] CKT 1
500LINE : OPEN LINE FROM BUS 73617 [TUNNEL 69.000] TO BUS 73616 [SCRRA PF69.000] CKT 1
694LINE : OPEN LINE FROM BUS 73336 [FALLS V 69.000] TO BUS 73335 [N.CANAAN69.000] CKT 1
1000LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73611 [DUDLEY T115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73612 [BEAN HLL115.00] TO BUS 73611 [DUDLEY T115.00] CKT 1
1050LINE : OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73269 [DOOLEY 115.00] CKT 1
1060LINE : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 1
1070LINE : OPEN LINE FROM BUS 73218 [STKHOUSE115.00] TO BUS 73291 [FORTHF 115.00] CKT 1
1070+1490LNS: OPEN LINE FROM BUS 73291 [FORTHF 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73218 [STKHOUSE115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
1080LINE : OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73276 [LISBN PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73276 [LISBN PF115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
1090LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73291 [FORTHF 115.00] CKT 1
1130LINE : OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
1130+1416LNS: OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
1163LINE : OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
1163+1910LNS: OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
1165LINE : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73383 [TRIANGLB13.800] CKT 1
1191LINE : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73203 [CAMPV PH115.00] CKT 1
1200LINE : OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] CKT 1
1207LINE : OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73250 [E.HTFD 115.00] CKT 1
1208LINE : OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
1235LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73151 [UNCASVLA115.00] CKT 1
1238LINE : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73180 [CARMHILL115.00] CKT 1
1238+1813LNS: OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73180 [CARMHILL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73180 [CARMHILL115.00] TO BUS 73190 [ROCK RIV115.00] CKT 1
1250LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73152 [UNCASVLB115.00] CKT 1
1261LINE : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73231 [BOKUM 115.00] CKT 1
1272LINE : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
1272+1445LNS: OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
1280LINE : OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73217 [BUDDGTN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73177 [MYSTICCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
1300LINE : OPEN LINE FROM BUS 73220 [ENFIELD 115.00] TO BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] TO BUS 73539 [DEXTR PF13.800] CKT 1
1310LINE : OPEN LINE FROM BUS 73283 [SWINDT13115.00] TO BUS 73221 [S.WNDSRB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73283 [SWINDT13115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73283 [SWINDT13115.00] TO BUS 73219 [BARBR HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73221 [S.WNDSRB115.00] TO BUS 73458 [SO.WNDSR13.800] CKT 1
1337LINE : OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 2
1342LINE : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
1355LINE : OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
1389LINE : OPEN LINE FROM BUS 73207 [FLAX HIL115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
1410LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73613 [BUDDGTN2115.00] CKT 1
1416LINE : OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1430LINE : OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 2
1443LINE : OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
1443+1759LNS: OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73259 [HOPEWELL115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
1445LINE : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
1460LINE : OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
1470LINE : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
1500LINE : OPEN LINE FROM BUS 73156 [COHNZ JA115.00] TO BUS 73150 [FLNDRSA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73156 [COHNZ JA115.00] TO BUS 73149 [WILIAMSA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73156 [COHNZ JA115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
1505LINE : OPEN LINE FROM BUS 73213 [TUNNEL 115.00] TO BUS 73223 [FRYBRT05115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73223 [FRYBRT05115.00] TO BUS 73236 [FRYBR05 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73236 [FRYBR05 115.00] TO BUS 73443 [FRY BRK 23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73223 [FRYBRT05115.00] TO BUS 73270 [BROOKLYN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73476 [TRACY05 115.00] TO BUS 73270 [BROOKLYN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73270 [BROOKLYN115.00] TO BUS 73444 [BROOKLYN23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73475 [TRACY 23.000] TO BUS 73476 [TRACY05 115.00] CKT 1
1508LINE : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
1537LINE : OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
1545LINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
1545+SPS : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73705 [IND.WELL115.00] TO BUS 73706 [ANSONIA 115.00] CKT 1
1550LINE : OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
1550+1950LNS: OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
1560LINE : OPEN LINE FROM BUS 73704 [TRAP FLS115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73706 [ANSONIA 115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
1565LINE : OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
1572+1772LNS: OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73249 [P+W MIDD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73600 [CONN YAN115.00] TO BUS 73249 [P+W MIDD115.00] CKT 1
1575LINE : OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
1605LINE : OPEN LINE FROM BUS 73157 [COHNZ JB115.00] TO BUS 73238 [FLANDRSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73157 [COHNZ JB115.00] TO BUS 73239 [WILIAMSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73157 [COHNZ JB115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
1607LINE : OPEN LINE FROM BUS 73213 [TUNNEL 115.00] TO BUS 73226 [FRYBRT07115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73226 [FRYBRT07115.00] TO BUS 73229 [FRY BR07115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73226 [FRYBRT07115.00] TO BUS 73281 [EXETR PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73212 [TRACY07 115.00] TO BUS 73281 [EXETR PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73229 [FRY BR07115.00] TO BUS 73443 [FRY BRK 23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73212 [TRACY07 115.00] TO BUS 73442 [TRACY 23.000] CKT 1
1610LINE : OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
1620SLINE : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 2
1622LINE : OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73341 [SHEPAUG 69.000] CKT 1
1625LINE : OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73161 [ROCKVILL115.00] CKT 1
1630LINE : OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
1670LINE : OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
1675LINE : OPEN LINE FROM BUS 73612 [BEAN HLL115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
1685LINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
1690LINE : OPEN LINE FROM BUS 73193 [LUCHJA90115.00] TO BUS 73197 [HANOVERA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73193 [LUCHJA90115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1704LINE : OPEN LINE FROM BUS 73246 [S.MEADOW115.00] TO BUS 73248 [SW.HTFD 115.00] CKT 1
1722LINE : OPEN LINE FROM BUS 73248 [SW.HTFD 115.00] TO BUS 73279 [CDECCA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] TO BUS 73279 [CDECCA 115.00] CKT 1
1726LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73247 [FARMNGTN115.00] CKT 1
1730CLINE : OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
1732LINE : OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73262 [CANTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73260 [FRKLN DR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73203 [CAMPV PH115.00] CKT 1
1750LINE : OPEN LINE FROM BUS 73167 [SO.END 115.00] TO BUS 73144 [TOMAC 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73144 [TOMAC 115.00] TO BUS 73163 [COS COB 115.00] CKT 1
1752LINE : OPEN LINE FROM BUS 73243 [BERLIN 115.00] TO BUS 73257 [ROCKY HL115.00] CKT 1
1759LINE : OPEN LINE FROM BUS 73259 [HOPEWELL115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
1760LINE : OPEN LINE FROM BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
1760+1876LNS: OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73282 [SNDYHK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73282 [SNDYHK 115.00] TO BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
1763LINE : OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73284 [SWINDT17115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73284 [SWINDT17115.00] TO BUS 73219 [BARBR HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73284 [SWINDT17115.00] TO BUS 73131 [S.WNDSRA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73131 [S.WNDSRA115.00] TO BUS 73458 [SO.WNDSR13.800] CKT 1
1765LINE : OPEN LINE FROM BUS 73243 [BERLIN 115.00] TO BUS 73255 [WESTSIDE115.00] CKT 1
1766LINE : OPEN LINE FROM BUS 73255 [WESTSIDE115.00] TO BUS 73269 [DOOLEY 115.00] CKT 1
1769LINE : OPEN LINE FROM BUS 73243 [BERLIN 115.00] TO BUS 73256 [E.NBRITN115.00] CKT 1
1770LINE : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
1771LINE : OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
1773LINE : OPEN LINE FROM BUS 73246 [S.MEADOW115.00] TO BUS 73257 [ROCKY HL115.00] CKT 1
1775LINE : OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73274 [RIVDRHIA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73274 [RIVDRHIA115.00] TO BUS 73537 [RVRSD PF23.000] CKT 1
1777LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] CKT 1
1783LINE : OPEN LINE FROM BUS 73254 [NEWINGTN115.00] TO BUS 73247 [FARMNGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73254 [NEWINGTN115.00] TO BUS 73256 [E.NBRITN115.00] CKT 1
1784LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73288 [NESMBY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73288 [NESMBY 115.00] TO BUS 73262 [CANTON 115.00] CKT 1
1786LINE : OPEN LINE FROM BUS 73252 [1786 TAP115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73252 [1786 TAP115.00] TO BUS 73275 [RIVDRHIB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73252 [1786 TAP115.00] TO BUS 73250 [E.HTFD 115.00] CKT 1
1800-1860LNS: OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
1810LINE : OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1813LINE : OPEN LINE FROM BUS 73180 [CARMHILL115.00] TO BUS 73190 [ROCK RIV115.00] CKT 1
1820LINE : OPEN LINE FROM BUS 73175 [BLACK RK115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1821LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 72991 [SAGAR 115.00] CKT 1
1835LINE : OPEN LINE FROM BUS 73235 [CHIP HIL115.00] TO BUS 73240 [THOMASTN115.00] CKT 1
1836LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 72992 [SAGBR 115.00] CKT 1
1870LINE : OPEN LINE FROM BUS 73177 [MYSTICCT115.00] TO BUS 73285 [CTRI1870115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73285 [CTRI1870115.00] TO BUS 72581 [WOOD RIV115.00] CKT 1
1876LINE : OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73282 [SNDYHK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73282 [SNDYHK 115.00] TO BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] CKT 1
1880LINE : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
1975LINE : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
1977LINENEW : OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
1990LINE : OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73186 [BALDWINA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
8100LINE : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
8200LINE : OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 2
8400LINE : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73672 [SACKETT 115.00] CKT 1
8804ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73686 [WDMONT A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
8809ALINE-1 : OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73696 [CONGRESS115.00] CKT 1
8809ALINE-2 : OPEN LINE FROM BUS 73694 [BAIRD A 115.00] TO BUS 73712 [CNGRES2A115.00] CKT 1
8904BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73687 [WDMONT B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
8909BLINE-1 : OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73697 [CONGRESS115.00] CKT 1
8909BLINE-2 : OPEN LINE FROM BUS 73695 [BAIRD B 115.00] TO BUS 73713 [CNGRES2B115.00] CKT 1
84004LINE : OPEN LINE FROM BUS 73672 [SACKETT 115.00] TO BUS 73673 [SACKPHS 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73673 [SACKPHS 115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
88003ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73742 [ELMWEST 13.800] CKT 1
88003ALINE-2: OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
88003ALINE-3: OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
88005ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
88005ALINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
88005ALINE-2: OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
88006ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73692 [BARNUM A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73692 [BARNUM A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73694 [BAIRD A 115.00] TO BUS 73754 [BAIRD 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73692 [BARNUM A115.00] TO BUS 73752 [BARNUM 13.800] CKT 1
89003BLINE-2: OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
89003BLINE-3: OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
89005BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73689 [MILVON B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73687 [WDMONT B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
89005BLINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73687 [WDMONT B115.00] CKT 1
89005BLINE-2: OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73689 [MILVON B115.00] CKT 1
89006BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73752 [BARNUM 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73695 [BAIRD B 115.00] TO BUS 73754 [BAIRD 13.800] CKT 1
89006BLINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73752 [BARNUM 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73695 [BAIRD B 115.00] TO BUS 73754 [BAIRD 13.800] CKT 1
EDEVDEV1 : OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
301-302LNS : OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72929 [BELCH301345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72929 [BELCH301345.00] TO BUS 71796 [CARP HL 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 71796 [CARP HL 345.00] TO BUS 71797 [MILLBURY345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
310LINE : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
318LINE : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73122 [MERID362345.00] CKT 1
329LINE : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] CKT 1
348NLINE : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
348N+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
352LINE : OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73105 [LONG MTN345.00] CKT 1
362ELINE : OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
362WLINE : OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
364+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73113 [HADDM NK345.00] CKT 1
368LINE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
371LINE : OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
371+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
376LINE : OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
381LINE : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72927 [MANH381 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72927 [MANH381 345.00] TO BUS 70486 [VTYNK345345.00] CKT 1
381LREAC : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72927 [MANH381 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72927 [MANH381 345.00] TO BUS 70486 [VTYNK345345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
383LINE : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73108 [CARD 345.00] CKT 1
387+AUTOS : OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] TO BUS 73665 [NHHHVDCL191.50] CKT 1
393LINE : OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 78700 [ALPS345 345.00] CKT 1
1000-1090DCT: OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73611 [DUDLEY T115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73611 [DUDLEY T115.00] TO BUS 73612 [BEAN HLL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73291 [FORTHF 115.00] CKT 1
1060-1165DCT: OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
1070-1080DCT: OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73276 [LISBN PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73276 [LISBN PF115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73291 [FORTHF 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73215 [CARD 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
1080-1280DCT: OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73276 [LISBN PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73276 [LISBN PF115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73217 [BUDDGTN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73177 [MYSTICCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
1080-1490DCT: OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73214 [WAWECS J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73215 [CARD 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73276 [LISBN PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73276 [LISBN PF115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
1100-1200DCT: OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73220 [ENFIELD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] CKT 1
1100-1300DCT: OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73220 [ENFIELD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73220 [ENFIELD 115.00] TO BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] TO BUS 73539 [DEXTR PF13.800] CKT 1
1130-1430DCT: OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 2
1163-1550D-2: OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
1207-1775DCT: OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73250 [E.HTFD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73253 [1775 TAP115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73274 [RIVDRHIA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73274 [RIVDRHIA115.00] TO BUS 73537 [RVRSD PF23.000] CKT 1
1208-1640DCT: OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
1222-1730ADC: OPEN LINE FROM BUS 73709 [OLD TOWN115.00] TO BUS 73711 [HAWTH R 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73711 [HAWTH R 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
1261-1620SDC: OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 2
1272-1721DCT: OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
1280-1870DCT: OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73177 [MYSTICCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73177 [MYSTICCT115.00] TO BUS 73285 [CTRI1870115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73217 [BUDDGTN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73285 [CTRI1870115.00] TO BUS 72581 [WOOD RIV115.00] CKT 1
1310-1763DCT: OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73284 [SWINDT17115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73284 [SWINDT17115.00] TO BUS 73219 [BARBR HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73284 [SWINDT17115.00] TO BUS 73131 [S.WNDSRA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73131 [S.WNDSRA115.00] TO BUS 73458 [SO.WNDSR13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73283 [SWINDT13115.00] TO BUS 73221 [S.WNDSRB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73283 [SWINDT13115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73283 [SWINDT13115.00] TO BUS 73219 [BARBR HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73221 [S.WNDSRB115.00] TO BUS 73458 [SO.WNDSR13.800] CKT 1
1355-1610DCT: OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
1389-1880DCT: OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
1394-1515DCT: OPEN LINE FROM BUS 72978 [FRANCONA115.00] TO BUS 73266 [SCITICO 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73266 [SCITICO 115.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
1416-1867DCT: OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1416-1880DCT: OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1416-1890DCT: OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1440-1450DCT: OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
1470-1565DCT: OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73155 [RDGFLD J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
1470-1637DCT: OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
1470-1720DCT: OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
1560-1570DCT: OPEN LINE FROM BUS 73704 [TRAP FLS115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73706 [ANSONIA 115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
1570-1575DCT: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
1570-1580DCT: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
1575-1585DCT: OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73160 [BALDWINB115.00] TO BUS 73382 [BALDWINB13.800] CKT 1
1575-1990DCT: OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73186 [BALDWINA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73186 [BALDWINA115.00] TO BUS 73386 [BALDWINA13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73160 [BALDWINB115.00] TO BUS 73382 [BALDWINB13.800] CKT 1
1580-1585DCT: OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73388 [SO.NAUG 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73388 [SO.NAUG 13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
1580-1730BDC: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
1620N-1975DC: OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
1622-1887DCT: OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73341 [SHEPAUG 69.000] CKT 1
1640-1690DCT: OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73193 [LUCHJA90115.00] TO BUS 73197 [HANOVERA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73193 [LUCHJA90115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1668-1721DCT: OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
1670-1771DCT: OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
1670-1830DCT: OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73272 [BLRKHIA 115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
1732-1788DCT: OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73262 [CANTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73260 [FRKLN DR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73203 [CAMPV PH115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73245 [TORR TER115.00] TO BUS 73260 [FRKLN DR115.00] CKT 1
1751-1777DCT: OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] CKT 1
1770-1887DCT: OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
1777-1779DCT: OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
1800-1810DCT: OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1800-1825DCT: OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73232 [FORESTVL115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
1810-1825DCT: OPEN LINE FROM BUS 73154 [SGTN B 115.00] TO BUS 73234 [CHIPP TP115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73232 [FORESTVL115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
1867-1977DCT: OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1880-1977DCT: OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1466-362EDCT: OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73633 [NO.WALLF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
1460-387DCT : OPEN LINE FROM BUS 73107 [SCOVL RK345.00] TO BUS 73663 [E.SHORE 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] CKT 1
1610-BSKDVDC: OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
1975-362WDCT: OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
310-368DCT : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
310-383DCT : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73108 [CARD 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
371-383DCT : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73108 [CARD 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73109 [MONTVILE345.00] CKT 1
MANCHAUTO1 : OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
PLUMAUT : OPEN LINE FROM BUS 73115 [PLUMTREE345.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
SOUTH1XAUTO : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
LOSSMP3 : OPEN LINE FROM BUS 73563 [MILL#3 24.000] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
ALLINGS1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73742 [ELMWEST 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73682 [ELMWST A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73686 [WDMONT A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73744 [ALLINGS 13.800] CKT 1
ASHCREEKBKR : OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73763 [ASHCREEK13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73763 [ASHCREEK13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73714 [ASHCREAC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73714 [ASHCREAC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
BATESROCK1T : OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73341 [SHEPAUG 69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
BECONFLSTK : OPEN LINE FROM BUS 73188 [BCNFL PF115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73188 [BCNFL PF115.00] TO BUS 73228 [BALDWNJB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73188 [BCNFL PF115.00] TO BUS 73387 [BEACON F13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73188 [BCNFL PF115.00] TO BUS 73387 [BEACON F13.800] CKT 2
BOKUM2T : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
BOKUM3T : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73231 [BOKUM 115.00] CKT 1
BRANFORD1T : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
BRANFORD2T : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
BRANFORD4T : OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
BRANFRDRR1T : OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
BROADWYST1 : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
BUNKERH1T : OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73160 [BALDWINB115.00] TO BUS 73382 [BALDWINB13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
BUNKERH2T : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
BUNKERH3T : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
COLONY1T : OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73633 [NO.WALLF115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
DARIEN1T : OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
DEVON3TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73125 [MILFORD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73570 [DEVGAS1113.800] CKT 1
DEVON24TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
DEVON26TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73554 [DEVON#8 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
DEVON27TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
DEVSWST1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73692 [BARNUM A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73692 [BARNUM A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
DEVSWST3TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73689 [MILVON B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73687 [WDMONT B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
DEVSWST4TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
EMERIDEN1T : OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73633 [NO.WALLF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
FLAXHILL2T : OPEN LINE FROM BUS 73207 [FLAX HIL115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73207 [FLAX HIL115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
FROSTBR15T : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73203 [CAMPV PH115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
FROSTBR21T : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73180 [CARMHILL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73180 [CARMHILL115.00] TO BUS 73190 [ROCK RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
FROSTBR27T : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73186 [BALDWINA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73186 [BALDWINA115.00] TO BUS 73386 [BALDWINA13.800] CKT 1
GLENBROOK3T : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
GRNDAV1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73680 [WATER ST115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
GRNDAV2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73680 [WATER ST115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
GRNDAV3TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 2
GRNDAV4TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
GRNDAV5TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73672 [SACKETT 115.00] CKT 1
GREENHLL2T : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
HADDAM1T : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73600 [CONN YAN115.00] CKT 1
HAWTHORNST : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73711 [HAWTH R 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73711 [HAWTH R 115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
JUNEST1 : OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
MLLRVR1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73737 [MILLRIV213.800] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73737 [MILLRIV213.800] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 2
MLLRVR2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73736 [MILLRIV113.800] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73736 [MILLRIV113.800] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 2
MIXAVE1 : OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73672 [SACKETT 115.00] TO BUS 73673 [SACKPHS 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73673 [SACKPHS 115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
NOHAVN1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73731 [NO.HAVEN13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73731 [NO.HAVEN13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73670 [QUINNIP 115.00] CKT 1
NOHAVN2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73731 [NO.HAVEN13.800] CKT 1
NWALLING1T : OPEN LINE FROM BUS 73633 [NO.WALLF115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73633 [NO.WALLF115.00] CKT 1
NORWALKST1 : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OLDTOWNST : OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73711 [HAWTH R 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73711 [HAWTH R 115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73709 [OLD TOWN115.00] TO BUS 73225 [TRMB J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
PEACEABLE1T : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73155 [RDGFLD J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
PEQUON22TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73225 [TRMB J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73696 [CONGRESS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73696 [CONGRESS115.00] TO BUS 73712 [CNGRES2A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73712 [CNGRES2A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
PEQUON32TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73647 [BPTHBR#220.000] CKT 1
PLUMTREE25T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
PLUMTREE28T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73282 [SNDYHK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73282 [SNDYHK 115.00] TO BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
PLUMTREE31T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
QUINIPACST1 : OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
ROCKRIVER1T : OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73147 [BULLS BR115.00] CKT 1
SACKETST1 : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73672 [SACKETT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73672 [SACKETT 115.00] TO BUS 73673 [SACKPHS 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73673 [SACKPHS 115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
SASCOCR1T : OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73237 [ELYAVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
SHEPAUG13A : OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73341 [SHEPAUG 69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
SOUTHEND5T : OPEN LINE FROM BUS 73167 [SO.END 115.00] TO BUS 73144 [TOMAC 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73144 [TOMAC 115.00] TO BUS 73163 [COS COB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
SNAUGA1T : OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73388 [SO.NAUG 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73388 [SO.NAUG 13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
SOTHNGTN12T : OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
SOTHNGTN13T : OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
SOTHNGTN14T : OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
SOTHNGTN15T : OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
SOTHNGTN16T : OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73272 [BLRKHIA 115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
SOTHNGTN20T : OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
SOTHNGTN22T : OPEN LINE FROM BUS 73175 [BLACK RK115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
SOTHNGTN23T : OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73175 [BLACK RK115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
SOTHNGTN24T : OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
SOTHNGTN25T : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
SOTHNGTN26T : OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
SOTHNGTN28T : OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
STEVENSNSTK : OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73282 [SNDYHK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73282 [SNDYHK 115.00] TO BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73186 [BALDWINA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73191 [DRBY J A115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73191 [DRBY J A115.00] TO BUS 73706 [ANSONIA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73191 [DRBY J A115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
STONYHILL1T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
TRPFALLST1 : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73704 [TRAP FLS115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73706 [ANSONIA 115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
TRIANGLE2T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73383 [TRIANGLB13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 1
TRIANGLE3T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73383 [TRIANGLB13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 2
TRIANGLE4T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73377 [TRIANGLA13.800] TO BUS 73383 [TRIANGLB13.800] CKT 1
WALLING1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73594 [WALL LV113.800] CKT 1
WALLING2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
WALLING4TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73595 [WALL LV213.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73596 [WALL LV313.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
WALLING5TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73594 [WALL LV113.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
WATERST1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73680 [WATER ST115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
WATERSIDE2T : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73162 [WATERSDE115.00] TO BUS 73163 [COS COB 115.00] CKT 1
WBROOKFLD1T : OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
WRIVER2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
WESTON1T : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73292 [NRWLK RX115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73158 [WESTON 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
WOODMNT2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73687 [WDMONT B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73687 [WDMONT B115.00] TO BUS 73746 [WOODMONT13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73685 [ALLINGSB115.00] TO BUS 73744 [ALLINGS 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73689 [MILVON B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73687 [WDMONT B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
HADNKSTBKR : OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73109 [MONTVILE345.00] CKT 1
MONTVSTBKR : OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73113 [HADDM NK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 2
SCOVRK8TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73107 [SCOVL RK345.00] TO BUS 73113 [HADDM NK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
SGTN1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
SGTN5TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 3
SGTN6TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 3
SGTN7TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
NORWALKST2 : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
NORWALKST3 : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
GLNBRKASTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
GLNBRKA3STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73294 [GLNBRK J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
GLNBRKBSTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
GLNBRKB1STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
GLNBRKB2STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
GLNBRKCSTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
DC1-BES-NOR : REMOVE MACHINE 1 FROM BUS 73295 [BESECK 345.00]
REMOVE MACHINE 1 FROM BUS 73293 [NORWALK 345.00]
DC2-BES-SIN : REMOVE MACHINE 2 FROM BUS 73295 [BESECK 345.00]
REMOVE MACHINE 2 FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00]