## Sheet2
ACCC OVERLOAD REPORT: MONITORED ELEMENTS LOADED ABOVE 100.0 % OF RATING SET B
Sort This Column for Lookup | MONITORED ELEMENT | [8 empty] | CONTINGENCY | RATE | FLOW | % | Other Case | Diff
70525-70549-1-CARD1T+LAKE | 70525 |  | BLISSVIL | 115 | 70549 | * | BLISS 46 | 46 | 1 | CARD1T+LAKE | 20 | 20.2 | 101.1 | 113.3 | -12.2
70525-70549-1-CARD3T+LAKE | 70525 |  | BLISSVIL | 115 | 70549 | * | BLISS 46 | 46 | 1 | CARD3T+LAKE | 20 | 20.2 | 101.1 | 113.3 | -12.2
70525-70549-1-330+LAKE | 70525 |  | BLISSVIL | 115 | 70549 | * | BLISS 46 | 46 | 1 | 330+LAKE | 20 | 20.2 | 100.9 | 113 | -12.1
70525-70549-1-347+LAKE | 70525 |  | BLISSVIL | 115 | 70549 | * | BLISS 46 | 46 | 1 | 347+LAKE | 20 | 20.2 | 100.9 | 113 | -12.1
70525-70549-1-LOSSMP3 | 70525 |  | BLISSVIL | 115 | 70549 | * | BLISS 46 | 46 | 1 | LOSSMP3 | 20 | 20.1 | 100.6 | 111 | -10.4
70506-70523-1-354LINE | 70506 |  | V.RD.TAP | 115 | 70523 | * | VTYANKEE | 115 | 1 | 354LINE | 264 | 266.8 | 97.5 | 102.8 | -5.3
70521-70555-1-354LINE | 70521 | * | RUTLAND | 115 | 70555 |  | N RUT 46 | 46 | 1 | 354LINE | 50 | 54.8 | 109.6 | 111 | -1.4
70521-70555-1-BASE CASE | 70521 | * | RUTLAND | 115 | 70555 |  | N RUT 46 | 46 | 1 | BASE CASE | 50 | 53.5 | 106.9 | 107.9 | -1
70557-70714-1-BASE CASE | 70557 | * | Q CITY | 115 | 70714 |  | Q CTY 34 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 52.8 | 105.7 | 106.3 | -0.6
70512-70719-1-BASE CASE | 70512 | * | ESX B-2 | 115 | 70719 |  | WILL #1 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 50.3 | 100.6 | 100.7 | -0.1
70712-70719-1-BASE CASE | 70712 | * | ESSEX 19 | 34.5 | 70719 |  | WILL #1 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 48.6 | 96.3 | 96.4 | -0.1
73167-73294-1-1440-1450DCT | 73167 | * | SO.END | 115 | 73294 |  | GLNBRK J | 115 | 1 | 1440-1450DCT | 289 | 365.5 | 123.1 | 123.2 | -0.1
70512-70735-1-BASE CASE | 70512 | * | ESX B-2 | 115 | 70735 |  | WILL #2 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 48.8 | 97.7 | 97.8 | -0.1
70490-70504-1-BASE CASE | 70490 | * | VERNONRD | 115 | 70504 |  | SBRAT 69 | 69 | 1 | BASE CASE | 24 | 25 | 104.3 | 104.3 | 0
70721-70740-1-BASE CASE | 70721 | * | BURL34 | 34.5 | 70740 |  | 10-20 | 13.8 | 1 | BASE CASE | 20 | 26.1 | 130.5 | 130.5 | 0
73144-73167-1-1440-1450DCT | 73144 | * | TOMAC | 115 | 73167 |  | SO.END | 115 | 1 | 1440-1450DCT | 252 | 255.4 | 99.2 | 99.2 | 0
73144-73167-1-1440LINE | 73144 | * | TOMAC | 115 | 73167 |  | SO.END | 115 | 1 | 1440LINE | 252 | 255.2 | 98.8 | 98.8 | 0
73144-73167-1-GLENBROOK3T | 73144 | * | TOMAC | 115 | 73167 |  | SO.END | 115 | 1 | GLENBROOK3T | 252 | 255.2 | 98.8 | 98.8 | 0
73144-73167-1-GLNBRKCSTK | 73144 | * | TOMAC | 115 | 73167 |  | SO.END | 115 | 1 | GLNBRKCSTK | 252 | 255.2 | 98.8 | 98.8 | 0
73170-73176-1-PLUMTREE31T | 73170 |  | PLUMTREE | 115 | 73176 | * | TRIANGLE | 115 | 1 | PLUMTREE31T | 138 | 139.8 | 100.1 | 100 | 0.1
73170-73176-1-1165LINE | 73170 |  | PLUMTREE | 115 | 73176 | * | TRIANGLE | 115 | 1 | 1165LINE | 138 | 144.8 | 104.2 | 104 | 0.2
70721-70732-1-BASE CASE | 70721 | * | BURL34 | 34.5 | 70732 |  | MCNEIL T | 34.5 | 1 | BASE CASE | 30 | 29.5 | 101.1 | 100.6 | 0.5
73648-73700-1-BASE CASE | 73648 | * | BPTHBR#3 | 22 | 73700 |  | PEQUONIC | 115 | 1 | BASE CASE | 440 | 456.3 | 103.7 | #N/A | 8.7
73631-73632-1-1460-387DCT | 73631 | * | WLNGF PF | 115 | 73632 |  | WALLFRDJ | 115 | 1 | 1460-387DCT | 239 | 288.2 | 116.9 | 107.5 | 9.4
73631-73632-1-SCOVRK5TSTK | 73631 | * | WLNGF PF | 115 | 73632 |  | WALLFRDJ | 115 | 1 | SCOVRK5TSTK | 239 | 295.1 | 119.5 | 108.8 | 10.7
73631-73632-1-387+AUTOS | 73631 | * | WLNGF PF | 115 | 73632 |  | WALLFRDJ | 115 | 1 | 387+AUTOS | 239 | 302 | 122.4 | 110.5 | 11.9

## thermal
ACCC OVERLOAD REPORT: MONITORED ELEMENTS LOADED ABOVE 100.0 % OF RATING SET B
Sort This Column for Lookup | MONITORED ELEMENT | [8 empty] | CONTINGENCY | RATE | FLOW | % | Other Case | Diff
70490-70504-1-BASE CASE | 70490 | * | VERNONRD | 115 | 70504 |  | SBRAT 69 | 69 | 1 | BASE CASE | 24 | 25 | 104.3 | 104.3 | 0
70506-70523-1-354LINE | 70506 |  | V.RD.TAP | 115 | 70523 | * | VTYANKEE | 115 | 1 | 354LINE | 264 | 266.8 | 97.5 | 102.8 | -5.3
70512-70719-1-BASE CASE | 70512 | * | ESX B-2 | 115 | 70719 |  | WILL #1 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 50.3 | 100.6 | 100.7 | -0.1
70512-70735-1-BASE CASE | 70512 | * | ESX B-2 | 115 | 70735 |  | WILL #2 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 48.8 | 97.7 | 97.8 | -0.1
70521-70555-1-354LINE | 70521 | * | RUTLAND | 115 | 70555 |  | N RUT 46 | 46 | 1 | 354LINE | 50 | 54.8 | 109.6 | 111 | -1.4
70521-70555-1-BASE CASE | 70521 | * | RUTLAND | 115 | 70555 |  | N RUT 46 | 46 | 1 | BASE CASE | 50 | 53.5 | 106.9 | 107.9 | -1
70525-70549-1-330+LAKE | 70525 |  | BLISSVIL | 115 | 70549 | * | BLISS 46 | 46 | 1 | 330+LAKE | 20 | 20.2 | 100.9 | 113 | -12.1
70525-70549-1-347+LAKE | 70525 |  | BLISSVIL | 115 | 70549 | * | BLISS 46 | 46 | 1 | 347+LAKE | 20 | 20.2 | 100.9 | 113 | -12.1
70525-70549-1-CARD1T+LAKE | 70525 |  | BLISSVIL | 115 | 70549 | * | BLISS 46 | 46 | 1 | CARD1T+LAKE | 20 | 20.2 | 101.1 | 113.3 | -12.2
70525-70549-1-CARD3T+LAKE | 70525 |  | BLISSVIL | 115 | 70549 | * | BLISS 46 | 46 | 1 | CARD3T+LAKE | 20 | 20.2 | 101.1 | 113.3 | -12.2
70525-70549-1-LOSSMP3 | 70525 |  | BLISSVIL | 115 | 70549 | * | BLISS 46 | 46 | 1 | LOSSMP3 | 20 | 20.1 | 100.6 | 111 | -10.4
70557-70714-1-BASE CASE | 70557 | * | Q CITY | 115 | 70714 |  | Q CTY 34 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 52.8 | 105.7 | 106.3 | -0.6
70712-70719-1-BASE CASE | 70712 | * | ESSEX 19 | 34.5 | 70719 |  | WILL #1 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 48.6 | 96.3 | 96.4 | -0.1
70721-70732-1-BASE CASE | 70721 | * | BURL34 | 34.5 | 70732 |  | MCNEIL T | 34.5 | 1 | BASE CASE | 30 | 29.5 | 101.1 | 100.6 | 0.5
70721-70740-1-BASE CASE | 70721 | * | BURL34 | 34.5 | 70740 |  | 10-20 | 13.8 | 1 | BASE CASE | 20 | 26.1 | 130.5 | 130.5 | 0
73144-73167-1-1440-1450DCT | 73144 | * | TOMAC | 115 | 73167 |  | SO.END | 115 | 1 | 1440-1450DCT | 252 | 255.4 | 99.2 | 99.2 | 0
73144-73167-1-1440LINE | 73144 | * | TOMAC | 115 | 73167 |  | SO.END | 115 | 1 | 1440LINE | 252 | 255.2 | 98.8 | 98.8 | 0
73144-73167-1-GLENBROOK3T | 73144 | * | TOMAC | 115 | 73167 |  | SO.END | 115 | 1 | GLENBROOK3T | 252 | 255.2 | 98.8 | 98.8 | 0
73144-73167-1-GLNBRKCSTK | 73144 | * | TOMAC | 115 | 73167 |  | SO.END | 115 | 1 | GLNBRKCSTK | 252 | 255.2 | 98.8 | 98.8 | 0
73167-73294-1-1440-1450DCT | 73167 | * | SO.END | 115 | 73294 |  | GLNBRK J | 115 | 1 | 1440-1450DCT | 289 | 365.5 | 123.1 | 123.2 | -0.1
73170-73176-1-1165LINE | 73170 |  | PLUMTREE | 115 | 73176 | * | TRIANGLE | 115 | 1 | 1165LINE | 138 | 144.8 | 104.2 | 104 | 0.2
73170-73176-1-PLUMTREE31T | 73170 |  | PLUMTREE | 115 | 73176 | * | TRIANGLE | 115 | 1 | PLUMTREE31T | 138 | 139.8 | 100.1 | 100 | 0.1
73631-73632-1-1460-387DCT | 73631 | * | WLNGF PF | 115 | 73632 |  | WALLFRDJ | 115 | 1 | 1460-387DCT | 239 | 288.2 | 116.9 | 107.5 | 9.4
73631-73632-1-387+AUTOS | 73631 | * | WLNGF PF | 115 | 73632 |  | WALLFRDJ | 115 | 1 | 387+AUTOS | 239 | 302 | 122.4 | 110.5 | 11.9
73631-73632-1-SCOVRK5TSTK | 73631 | * | WLNGF PF | 115 | 73632 |  | WALLFRDJ | 115 | 1 | SCOVRK5TSTK | 239 | 295.1 | 119.5 | 108.8 | 10.7
73648-73700-1-BASE CASE | 73648 | * | BPTHBR#3 | 22 | 73700 |  | PEQUONIC | 115 | 1 | BASE CASE | 440 | 456.3 | 103.7 | #N/A | 8.7

## voltage
MONITORED VOLTAGE REPORT
Sort This Column for Lookup | SYSTEM |  | CONTINGENCY | BUS |  |  | V-CONT | V-INIT | V-MAX | V-MIN | Other Case | Diff
70625-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70625 | WTRFORD | 34.5 | 1.0591 | 1.0591 | 1.05 | 0.9 | 1.0585 | 0.0006
70626-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70626 | GILMAN | 34.5 | 1.0609 | 1.0609 | 1.05 | 0.9 | 1.0601 | 0.0008
70639-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70639 | HGATE VL | 46 | 1.0554 | 1.0554 | 1.05 | 0.9 | 1.0554 | 0
70640-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70640 | MISSQ P | 48 | 1.0554 | 1.0554 | 1.05 | 0.9 | 1.0554 | 0
70693-1460-387DCT | ZONE 41 | RANGE | 1460-387DCT | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0608 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0637 | -0.0029
70693-318-362STKBR | ZONE 41 | RANGE | 318-362STKBR | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0676 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0708 | -0.0032
70693-330+LAKE | ZONE 41 | RANGE | 330+LAKE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0764 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0821 | -0.0057
70693-347+LAKE | ZONE 41 | RANGE | 347+LAKE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0764 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0821 | -0.0057
70693-354LINE | ZONE 41 | RANGE | 354LINE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0669 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0703 | -0.0034
70693-384LINE | ZONE 41 | RANGE | 384LINE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0671 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0696 | -0.0025
70693-387+AUTOS | ZONE 41 | RANGE | 387+AUTOS | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0609 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0638 | -0.0029
70693-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0637 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0663 | -0.0026
70693-CARD1T+LAKE | ZONE 41 | RANGE | CARD1T+LAKE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0768 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0827 | -0.0059
70693-CARD3T+LAKE | ZONE 41 | RANGE | CARD3T+LAKE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0768 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0827 | -0.0059
70693-DEVON2TSTK | ZONE 41 | RANGE | DEVON2TSTK | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0687 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0703 | -0.0016
70693-DEVON3TSTK | ZONE 41 | RANGE | DEVON3TSTK | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0688 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0703 | -0.0015
70693-LOSSMID4 | ZONE 41 | RANGE | LOSSMID4 | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0671 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0696 | -0.0025
70693-LOSSMON6 | ZONE 41 | RANGE | LOSSMON6 | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0674 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0699 | -0.0025
70693-LOSSMP2 | ZONE 41 | RANGE | LOSSMP2 | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0727 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.075 | -0.0023
70693-LOSSMP3 | ZONE 41 | RANGE | LOSSMP3 | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0768 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0789 | -0.0021
73545-LUDLOWSTBKR | ZONE 171 | RANGE | LUDLOWSTBKR | 73545 | CAP D PF | 13.8 | 1.0522 | 1.0479 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0022
73549-LUDLOWSTBKR | ZONE 171 | RANGE | LUDLOWSTBKR | 73549 | SMD1112J | 13.8 | 1.0519 | 1.0478 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0019
73550-LUDLOWSTBKR | ZONE 171 | RANGE | LUDLOWSTBKR | 73550 | SMD1314J | 13.8 | 1.0519 | 1.0478 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0019
73597-1310-1763DCT | ZONE 171 | RANGE | 1310-1763DCT | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.0933 | 1.1032 | 1.05 | 0.9 | 1.0907 | 0.0026
73597-318-362STKBR | ZONE 171 | RANGE | 318-362STKBR | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1065 | 1.1032 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0565
73597-BASE CASE | ZONE 171 | RANGE | BASE CASE | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1032 | 1.1032 | 1.05 | 0.9 | 1.1013 | 0.0019
73597-CARD3T+LAKE | ZONE 171 | RANGE | CARD3T+LAKE | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.0995 | 1.1032 | 1.05 | 0.9 | 1.0983 | 0.0012
73597-NMSTBKREAC | ZONE 171 | RANGE | NMSTBKREAC | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1063 | 1.1032 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0563
73597-NOMNTSTBKR | ZONE 171 | RANGE | NOMNTSTBKR | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1063 | 1.1032 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0563
73597-SCOVRK4TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK4TSTK | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.0884 | 1.1032 | 1.05 | 0.9 | 1.0867 | 0.0017
73597-SCOVRK5TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK5TSTK | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.0988 | 1.1032 | 1.05 | 0.9 | 1.0985 | 0.0003
73597-SCOVRK7TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK7TSTK | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.0897 | 1.1032 | 1.05 | 0.9 | 1.0875 | 0.0022
73598-1310-1763DCT | ZONE 171 | RANGE | 1310-1763DCT | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.0933 | 1.1032 | 1.05 | 0.9 | 1.0907 | 0.0026
73598-318-362STKBR | ZONE 171 | RANGE | 318-362STKBR | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1065 | 1.1032 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0565
73598-BASE CASE | ZONE 171 | RANGE | BASE CASE | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1032 | 1.1032 | 1.05 | 0.9 | 1.1013 | 0.0019
73598-CARD3T+LAKE | ZONE 171 | RANGE | CARD3T+LAKE | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.0995 | 1.1032 | 1.05 | 0.9 | 1.0983 | 0.0012
73598-NMSTBKREAC | ZONE 171 | RANGE | NMSTBKREAC | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1063 | 1.1032 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0563
73598-NOMNTSTBKR | ZONE 171 | RANGE | NOMNTSTBKR | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1063 | 1.1032 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0563
73598-SCOVRK4TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK4TSTK | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.0884 | 1.1032 | 1.05 | 0.9 | 1.0867 | 0.0017
73598-SCOVRK5TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK5TSTK | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.0988 | 1.1032 | 1.05 | 0.9 | 1.0985 | 0.0003
73598-SCOVRK7TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK7TSTK | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.0897 | 1.1032 | 1.05 | 0.9 | 1.0875 | 0.0022
73599-1310-1763DCT | ZONE 171 | RANGE | 1310-1763DCT | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.09 | 1.0952 | 1.05 | 0.9 | 1.0886 | 0.0014
73599-BASE CASE | ZONE 171 | RANGE | BASE CASE | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.0952 | 1.0952 | 1.05 | 0.9 | 1.0942 | 0.001
73599-SCOVRK4TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK4TSTK | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.0874 | 1.0952 | 1.05 | 0.9 | 1.0865 | 0.0009
73599-SCOVRK7TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK7TSTK | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.0881 | 1.0952 | 1.05 | 0.9 | 1.0869 | 0.0012
73654-8809ALINE-1 | ZONE 185 | RANGE | 8809ALINE-1 | 73654 | BE 10 ST | 16 | 0.8967 | 0.8934 | 1.05 | 0.9 | #N/A | -0.0033
73654-8909BLINE-1 | ZONE 185 | RANGE | 8909BLINE-1 | 73654 | BE 10 ST | 16 | 0.8967 | 0.8934 | 1.05 | 0.9 | #N/A | -0.0033
73654-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73654 | BE 10 ST | 16 | 0.8934 | 0.8934 | 1.05 | 0.9 | #N/A | -0.0066
73657-88003ALINE-2 | ZONE 185 | RANGE | 88003ALINE-2 | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0559 | 1.0509 | 1.05 | 0.9 | 1.0578 | -0.0019
73657-89003BLINE-2 | ZONE 185 | RANGE | 89003BLINE-2 | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0559 | 1.0509 | 1.05 | 0.9 | 1.0578 | -0.0019
73657-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0509 | 1.0509 | 1.05 | 0.9 | 1.0524 | -0.0015
73658-88003ALINE-2 | ZONE 185 | RANGE | 88003ALINE-2 | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0559 | 1.0509 | 1.05 | 0.9 | 1.0578 | -0.0019
73658-89003BLINE-2 | ZONE 185 | RANGE | 89003BLINE-2 | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0559 | 1.0509 | 1.05 | 0.9 | 1.0578 | -0.0019
73658-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0509 | 1.0509 | 1.05 | 0.9 | 1.0524 | -0.0015
73665-88003ALINE-2 | ZONE 185 | RANGE | 88003ALINE-2 | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.059 | 1.0561 | 1.05 | 0.9 | 1.0615 | -0.0025
73665-89003BLINE-2 | ZONE 185 | RANGE | 89003BLINE-2 | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.059 | 1.0561 | 1.05 | 0.9 | 1.0615 | -0.0025
73665-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0561 | 1.0561 | 1.05 | 0.9 | 1.0586 | -0.0025
73665-DC2-BES-SIN | ZONE 185 | RANGE | DC2-BES-SIN | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0588 | 1.0561 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0088
73665-DC3-BES-DEV | ZONE 185 | RANGE | DC3-BES-DEV | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0519 | 1.0561 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0019
73665-DEVON2TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVON2TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0522 | 1.0561 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0022
73665-DEVON3TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVON3TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0517 | 1.0561 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0017
73665-LOSSMP3 | ZONE 185 | RANGE | LOSSMP3 | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0588 | 1.0561 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0088
73665-SCOVRK7TSTK | ZONE 185 | RANGE | SCOVRK7TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0588 | 1.0561 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0088
73729-88003ALINE-2 | ZONE 185 | RANGE | 88003ALINE-2 | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0559 | 1.0509 | 1.05 | 0.9 | 1.0578 | -0.0019
73729-89003BLINE-2 | ZONE 185 | RANGE | 89003BLINE-2 | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0559 | 1.0509 | 1.05 | 0.9 | 1.0578 | -0.0019
73729-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0509 | 1.0509 | 1.05 | 0.9 | 1.0524 | -0.0015

## contingencies
CONTINGENCY LEGEND
LABEL EVENTS
689LINE : OPEN LINE FROM BUS 73346 [TORRGTN 69.000] TO BUS 73336 [FALLS V 69.000] CKT 1
693LINE : OPEN LINE FROM BUS 73346 [TORRGTN 69.000] TO BUS 73336 [FALLS V 69.000] CKT 2
1100LINE : OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73220 [ENFIELD 115.00] CKT 1
1130LINE : OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
1165LINE : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73383 [TRIANGLB13.800] CKT 1
1206LINE : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73600 [CONN YAN115.00] CKT 1
1270LINE : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
ONE1385 : OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
1385LN+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 75051 [NRTHPRT1138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1389LINE : OPEN LINE FROM BUS 73207 [FLAX HIL115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
1394LINE : OPEN LINE FROM BUS 73266 [SCITICO 115.00] TO BUS 72978 [FRANCONA115.00] CKT 1
1410LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73613 [BUDDGTN2115.00] CKT 1
1430LINE : OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 2
1440LINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
1450LINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
1460LINE : OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
1490LINE : OPEN LINE FROM BUS 73215 [CARD 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
1545+SPS : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73705 [IND.WELL115.00] TO BUS 73706 [ANSONIA 115.00] CKT 1
1560LINE : OPEN LINE FROM BUS 73704 [TRAP FLS115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73706 [ANSONIA 115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
1565LINE : OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
1572LINE : OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73249 [P+W MIDD115.00] CKT 1
1580LINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
1585LINE : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
1594LINE : OPEN LINE FROM BUS 73705 [IND.WELL115.00] TO BUS 73706 [ANSONIA 115.00] CKT 1
1618LINE : OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
1620NLINE : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] CKT 1
1640LINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
1668LINE : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
1721LINE : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
1730BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
1740LINE : OPEN LINE FROM BUS 73162 [WATERSDE115.00] TO BUS 73163 [COS COB 115.00] CKT 1
1753LINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
1767LINE : OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73259 [HOPEWELL115.00] CKT 1
1772LINE : OPEN LINE FROM BUS 73600 [CONN YAN115.00] TO BUS 73249 [P+W MIDD115.00] CKT 1
1779LINE : OPEN LINE FROM BUS 73246 [S.MEADOW115.00] TO BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] CKT 1
1780LINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
1785LINE : OPEN LINE FROM BUS 73243 [BERLIN 115.00] TO BUS 73254 [NEWINGTN115.00] CKT 1
1788LINE : OPEN LINE FROM BUS 73245 [TORR TER115.00] TO BUS 73260 [FRKLN DR115.00] CKT 1
1790LINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
1792LINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
1800-1860LNS: OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
1821LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 72991 [SAGAR 115.00] CKT 1
1825LINE : OPEN LINE FROM BUS 73232 [FORESTVL115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
1836LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 72992 [SAGBR 115.00] CKT 1
1867LINE : OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73207 [FLAX HIL115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
1880LINE : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
1887LINE : OPEN LINE FROM BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
1900LINE : OPEN LINE FROM BUS 73203 [CAMPV PH115.00] TO BUS 73245 [TORR TER115.00] CKT 1
1921LINE : OPEN LINE FROM BUS 73203 [CAMPV PH115.00] TO BUS 73240 [THOMASTN115.00] CKT 1
1977LINENEW : OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
8300LINE : OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
8500LINE : OPEN LINE FROM BUS 73680 [WATER ST115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
8700LINE : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
8809ALINE-1 : OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73696 [CONGRESS115.00] CKT 1
8909BLINE-1 : OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73697 [CONGRESS115.00] CKT 1
9500LINE : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
9502LINE : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
88003ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73742 [ELMWEST 13.800] CKT 1
88003ALINE-2: OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
88006ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73692 [BARNUM A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73692 [BARNUM A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73694 [BAIRD A 115.00] TO BUS 73754 [BAIRD 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73692 [BARNUM A115.00] TO BUS 73752 [BARNUM 13.800] CKT 1
89003BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73742 [ELMWEST 13.800] CKT 1
89003BLINE-2: OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
89006BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73752 [BARNUM 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73695 [BAIRD B 115.00] TO BUS 73754 [BAIRD 13.800] CKT 1
89006BLINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73752 [BARNUM 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73695 [BAIRD B 115.00] TO BUS 73754 [BAIRD 13.800] CKT 1
91001LINE : OPEN LINE FROM BUS 73701 [CRRA JCT115.00] TO BUS 73702 [CRRA XFO115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
321LINE : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
330+LAKE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73565 [LAKERD#121.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73566 [LAKERD#221.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73567 [LAKERD#321.000] CKT 1
347+LAKE : OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73118 [CTRI347 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73118 [CTRI347 345.00] TO BUS 71336 [SHERMAN 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73565 [LAKERD#121.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73566 [LAKERD#221.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73567 [LAKERD#321.000] CKT 1
352LINE : OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73105 [LONG MTN345.00] CKT 1
354LINE : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
384LINE : OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73557 [MIDDTN#422.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
387+AUTOS : OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] TO BUS 73665 [NHHHVDCL191.50] CKT 1
398LINE : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73117 [CTNY398 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73117 [CTNY398 345.00] TO BUS 74344 [PLTVLLEY345.00] CKT 1
398LREAC : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73117 [CTNY398 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73117 [CTNY398 345.00] TO BUS 74344 [PLTVLLEY345.00] CKT 1
PLUMNOR : OPEN LINE FROM BUS 73132 [PLUMREAC345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73132 [PLUMREAC345.00] TO BUS 73133 [PLUMUG 345.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73133 [PLUMUG 345.00] TO BUS 73134 [NORUG 345.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73133 [PLUMUG 345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73134 [NORUG 345.00] TO BUS 73135 [NOROH 345.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73134 [NORUG 345.00] TO BUS 73135 [NOROH 345.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73135 [NOROH 345.00] TO BUS 73293 [NORWALK 345.00] CKT 3
113091001DCT: OPEN LINE FROM BUS 73701 [CRRA JCT115.00] TO BUS 73702 [CRRA XFO115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1310-1763DCT: OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73284 [SWINDT17115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73284 [SWINDT17115.00] TO BUS 73219 [BARBR HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73284 [SWINDT17115.00] TO BUS 73131 [S.WNDSRA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73131 [S.WNDSRA115.00] TO BUS 73458 [SO.WNDSR13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73283 [SWINDT13115.00] TO BUS 73221 [S.WNDSRB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73283 [SWINDT13115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73283 [SWINDT13115.00] TO BUS 73219 [BARBR HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73221 [S.WNDSRB115.00] TO BUS 73458 [SO.WNDSR13.800] CKT 1
1389-1880DCT: OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
1416-1867DCT: OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1416-1880DCT: OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1440-1450DCT: OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
1560-1570DCT: OPEN LINE FROM BUS 73704 [TRAP FLS115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73706 [ANSONIA 115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
1575-1990DCT: OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73186 [BALDWINA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73186 [BALDWINA115.00] TO BUS 73386 [BALDWINA13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73160 [BALDWINB115.00] TO BUS 73382 [BALDWINB13.800] CKT 1
1867-1880DCT: OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73552 [NORHAR#220.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1867-1890DCT: OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1867-1977DCT: OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1880-1890DCT: OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75051 [NRTHPRT1138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1890-1977DCT: OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
8100-8200DCT: OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 2
1460-387DCT : OPEN LINE FROM BUS 73107 [SCOVL RK345.00] TO BUS 73663 [E.SHORE 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] CKT 1
1565-PLNRDCT: OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73132 [PLUMREAC345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73132 [PLUMREAC345.00] TO BUS 73133 [PLUMUG 345.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73133 [PLUMUG 345.00] TO BUS 73134 [NORUG 345.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73133 [PLUMUG 345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73134 [NORUG 345.00] TO BUS 73135 [NOROH 345.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73134 [NORUG 345.00] TO BUS 73135 [NOROH 345.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73135 [NOROH 345.00] TO BUS 73293 [NORWALK 345.00] CKT 3
1618-321DCT : OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
1770-321DCT : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
1887-321DCT : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
SOUTH1XAUTO : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
SOUTH2XAUTO : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
LOSSBPT3 : OPEN LINE FROM BUS 73648 [BPTHBR#322.000] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
LOSSMID4 : OPEN LINE FROM BUS 73557 [MIDDTN#422.000] TO BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] CKT 1
LOSSMP2 : OPEN LINE FROM BUS 73562 [MILL#2 24.000] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
LOSSMP3 : OPEN LINE FROM BUS 73563 [MILL#3 24.000] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
LOSSMON6 : OPEN LINE FROM BUS 73559 [MONTV#6 22.000] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
LOSSNHAV : OPEN LINE FROM BUS 73651 [NH HARBR22.000] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
LOSSNOR1 : OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
LOSSNOR2 : OPEN LINE FROM BUS 73552 [NORHAR#220.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
ALLINGS2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73742 [ELMWEST 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73687 [WDMONT B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73685 [ALLINGSB115.00] TO BUS 73744 [ALLINGS 13.800] CKT 1
BAIRDASTK : OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73696 [CONGRESS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73696 [CONGRESS115.00] TO BUS 73712 [CNGRES2A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73712 [CNGRES2A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73692 [BARNUM A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73692 [BARNUM A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73712 [CNGRES2A115.00] TO BUS 73755 [CONGRES213.800] CKT 1
BRANFORD2T : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
DEVON2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73125 [MILFORD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
DEVON3TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73125 [MILFORD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73570 [DEVGAS1113.800] CKT 1
DEVON8TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73573 [DEVGAS1413.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
DEVON10TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73571 [DEVGAS1213.800] CKT 1
DEVON11TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73571 [DEVGAS1213.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
DEVON12TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73570 [DEVGAS1113.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73572 [DEVGAS1313.800] CKT 1
DEVSWST1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73692 [BARNUM A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73692 [BARNUM A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
DEVSWST2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
DEVSWST3TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73689 [MILVON B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73687 [WDMONT B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
FLAXHILL2T : OPEN LINE FROM BUS 73207 [FLAX HIL115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73207 [FLAX HIL115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
GLENBROOK3T : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
GRNDAV4TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
GRNDAV6TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73672 [SACKETT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73682 [ELMWST A115.00] CKT 1
NORWLKHAR1T : OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR2T : OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75051 [NRTHPRT1138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR3T : OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75051 [NRTHPRT1138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR4T : OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73552 [NORHAR#220.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR7T : OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
PEQUON42TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73697 [CONGRESS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73697 [CONGRESS115.00] TO BUS 73713 [CNGRES2B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73713 [CNGRES2B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73648 [BPTHBR#322.000] CKT 1
PLUMTREE31T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
WATERST2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
WRIVER2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
318-362STKBR: OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73588 [MERIDEN121.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73589 [MERIDEN221.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73590 [MERIDEN321.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] CKT 1
CARD1T+LAKE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73565 [LAKERD#121.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73566 [LAKERD#221.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73567 [LAKERD#321.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
CARD3T+LAKE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73565 [LAKERD#121.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73566 [LAKERD#221.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73567 [LAKERD#321.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
LONGMT5TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73117 [CTNY398 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73117 [CTNY398 345.00] TO BUS 74344 [PLTVLLEY345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
LUDLOWSTBKR : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72929 [BELCH301345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72929 [BELCH301345.00] TO BUS 71796 [CARP HL 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 71797 [MILLBURY345.00] TO BUS 71796 [CARP HL 345.00] CKT 1
NOMNTSTBKR : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72928 [MANY393 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 78700 [ALPS345 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72927 [MANH381 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72927 [MANH381 345.00] TO BUS 70486 [VTYNK345345.00] CKT 1
NMSTBKREAC : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72928 [MANY393 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 78700 [ALPS345 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72927 [MANH381 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72927 [MANH381 345.00] TO BUS 70486 [VTYNK345345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
SCOVRK4TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73120 [KLEEN 345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73557 [MIDDTN#422.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
SCOVRK5TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] TO BUS 73665 [NHHHVDCL191.50] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73557 [MIDDTN#422.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
SCOVRK7TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73120 [KLEEN 345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
NORGLENLINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
NHBRGLENLINE: OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR1T : OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
NORWLKHAR2T : OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
NORWLKHAR3T : OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
NORWLKHAR4T : OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73552 [NORHAR#220.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR7T : OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHARBT : OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
GLNBRKASTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
GLNBRKA3STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73294 [GLNBRK J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
GLNBRKA4STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73294 [GLNBRK J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
GLNBRKBSTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
GLNBRKB1STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
GLNBRKB3STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
GLNBRKB4STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
GLNBRKCSTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
GLNBRKESTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
DC2-BES-SIN : REMOVE MACHINE 2 FROM BUS 73295 [BESECK 345.00]
REMOVE MACHINE 2 FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00]
DC3-BES-DEV : REMOVE MACHINE 3 FROM BUS 73295 [BESECK 345.00]
REMOVE MACHINE 3 FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00]
DC4-SIN-NOR : REMOVE MACHINE 4 FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00]
REMOVE MACHINE 4 FROM BUS 73293 [NORWALK 345.00]
DC5-DEV-NOR : REMOVE MACHINE 5 FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00]
REMOVE MACHINE 5 FROM BUS 73293 [NORWALK 345.00]

## nonconverged
ACCC NON-CONVERGED NETWORK REPORT:
BUS MISMATCH TOLERANCE= 2.5000 MVA
SYSTEM MISMATCH TOLERANCE= 20.0000 MVA
DISTRIBUTION FACTOR FILE: C:\Projects\10934 NE Utilities DC\DC Light\PSSE Files\Case 6.dfx
SUBSYSTEM DESCRIPTION FILE: C:\Projects\10934 NE Utilities DC\DC Light\PSSE Files\swctnew.sub
MONITORED ELEMENT FILE: C:\Projects\10934 NE Utilities DC\DC Light\PSSE Files\swct0802.mon
CONTINGENCY DESCRIPTION FILE: C:\Projects\10934 NE Utilities DC\DC Light\PSSE Files\contigphase2-091503-kleen-newDC.con
X--MISMATCH (MVA)--X
CONTINGENCY BUS SYSTEM TERMINATION CONDITION
100LINE 2.3231 20.989 MET CONVERGENCE TOLERANCE
100+400LINES 2.2554 50.876 MET CONVERGENCE TOLERANCE
400LINE 2.1442 30.440 MET CONVERGENCE TOLERANCE
500LINE 1.6484 57.495 MET CONVERGENCE TOLERANCE
667-690LINE 1.3339 48.304 MET CONVERGENCE TOLERANCE
694LINE 0.64718 26.902 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1000LINE 2.3120 31.389 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1050LINE 2.3219 33.449 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1050+1766LNS 2.2851 65.163 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1060LINE 2.3219 24.337 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1070LINE 2.1512 21.867 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1070+1490LNS 2.1392 45.466 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1080LINE 2.3328 31.147 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1090LINE 2.1511 21.733 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1130+1416LNS 2.1352 51.202 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1163LINE 2.3057 23.772 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1163+1910LNS 2.2920 48.837 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1191LINE 2.2988 28.693 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1200LINE 2.2155 20.651 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1207LINE 2.2993 41.453 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1208LINE 2.1511 21.533 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1222LINE 1.6439 26.157 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1235LINE 2.1392 44.280 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1238LINE 2.2699 25.540 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1238+1813LNS 2.2638 30.349 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1250LINE 2.1442 31.811 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1261LINE 2.1514 21.884 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1272LINE 2.2698 23.033 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1272+1445LNS 2.2561 53.006 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1280LINE 2.3306 29.508 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1300LINE 2.2853 58.533 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1310LINE 2.3061 27.967 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1337LINE 2.3218 24.578 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1342LINE 2.1514 35.245 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1355LINE 2.2768 72.087 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1416LINE 2.1510 23.784 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1443LINE 2.3066 48.826 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1443+1759LNS 2.2542 60.432 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1445LINE 2.2987 26.858 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1466LINE 1.6440 22.629 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1470LINE 2.3224 20.170 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1500LINE 2.2532 33.638 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1505LINE 2.2850 36.700 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1508LINE 2.3055 32.616 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1515LINE 2.3229 25.498 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1537LINE 2.1005 25.041 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1545LINE 2.2993 37.304 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1550LINE 2.3057 24.676 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1550+1950LNS 2.2874 42.444 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1570LINE 2.3129 22.164 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1572+1772LNS 1.6403 54.134 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1575LINE 2.2692 25.817 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1588LINE 2.1004 22.359 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1605LINE 2.2534 33.525 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1607LINE 2.3170 25.071 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1610LINE 2.1511 25.429 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1620SLINE 2.1514 22.138 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1622LINE 2.1643 53.496 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1625LINE 2.3267 22.382 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1630LINE 2.2710 41.988 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1637LINE 2.2695 20.534 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1655LINE 2.1512 20.856 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1670LINE 2.2701 28.928 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1675LINE 2.3056 25.429 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1685LINE 2.1512 23.193 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1690LINE 2.1294 67.303 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1704LINE 2.1510 26.219 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1710LINE 2.3278 21.723 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1720LINE 2.2695 20.880 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1722LINE 2.2902 88.137 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1726LINE 2.2996 46.712 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1730ALINE 2.3196 36.061 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1730CLINE 2.1511 21.823 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1732LINE 2.2696 25.507 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1750LINE 2.1368 48.831 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1751LINE 2.3081 28.326 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1752LINE 2.3120 21.041 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1756LINE 2.1005 20.253 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1759LINE 2.2699 30.382 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1760LINE 2.2985 21.041 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1760+1876LNS 2.1303 67.041 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1763LINE 2.3060 26.975 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1765LINE 2.2697 25.279 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1766LINE 2.2993 47.722 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1769LINE 2.2988 23.894 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1770LINE 2.3064 36.310 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1771LINE 2.1515 29.791 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1773LINE 2.1515 31.030 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1775LINE 2.2702 34.952 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1777LINE 2.2988 29.298 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1783LINE 2.2699 21.929 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1784LINE 2.2727 24.902 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1786LINE 2.2700 27.442 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1810LINE 2.3066 32.969 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1813LINE 2.1002 38.385 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1820LINE 2.1338 58.970 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1830LINE 2.2986 20.002 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1835LINE 2.1004 29.048 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1870LINE 2.3236 22.196 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1876LINE 1.6406 58.335 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1890LINE 2.1510 20.590 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1910LINE 2.2697 20.076 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1950LINE 2.2697 20.560 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1975LINE 2.3064 34.488 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1990LINE 2.2689 26.586 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8100LINE 2.2698 20.842 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8200LINE 2.2698 20.847 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8400LINE 2.2700 23.215 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8600LINE 2.1513 26.353 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8804ALINE 2.1513 23.207 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8809ALINE-2 2.1511 23.115 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8904BLINE 2.1511 23.177 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8909BLINE-2 2.1510 23.036 MET CONVERGENCE TOLERANCE
84004LINE 2.3138 23.138 MET CONVERGENCE TOLERANCE
88003ALINE-1 2.1511 20.134 MET CONVERGENCE TOLERANCE
88003ALINE-3 2.2936 25.853 MET CONVERGENCE TOLERANCE
88005ALINE 2.2829 20.054 MET CONVERGENCE TOLERANCE
88005ALINE-1 2.1514 20.333 MET CONVERGENCE TOLERANCE
88005ALINE-2 2.2702 25.967 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89003BLINE-1 2.1511 20.134 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89003BLINE-3 2.2938 25.870 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89005BLINE 2.2826 21.407 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89005BLINE-1 2.1514 20.345 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89005BLINE-2 2.1515 26.154 MET CONVERGENCE TOLERANCE
EDEVDEV1 2.2711 37.933 MET CONVERGENCE TOLERANCE
EDEVDEV2 2.3179 36.063 MET CONVERGENCE TOLERANCE
301-302LNS 2.2820 22.217 MET CONVERGENCE TOLERANCE
310LINE 2.2844 25.026 MET CONVERGENCE TOLERANCE
312LINE 2.3240 25.853 MET CONVERGENCE TOLERANCE
312+393LNS 2.3240 25.853 MET CONVERGENCE TOLERANCE
312+393REAC 2.3241 25.913 MET CONVERGENCE TOLERANCE
318LINE 2.2905 53.334 MET CONVERGENCE TOLERANCE
329LINE 2.3322 26.931 MET CONVERGENCE TOLERANCE
330LINE 2.2825 26.395 MET CONVERGENCE TOLERANCE
347LINE 2.3283 52.064 MET CONVERGENCE TOLERANCE
347LREAC 2.3283 52.100 MET CONVERGENCE TOLERANCE
348LINE 2.3160 40.081 MET CONVERGENCE TOLERANCE
348NLINE 2.3163 25.358 MET CONVERGENCE TOLERANCE
348N+AUTO 2.3164 29.120 MET CONVERGENCE TOLERANCE
352+AUTO 2.3180 56.364 MET CONVERGENCE TOLERANCE
353NLINE 2.1510 22.855 MET CONVERGENCE TOLERANCE
353SLINE 2.1526 68.903 MET CONVERGENCE TOLERANCE
353N+AUTO 2.1516 41.560 MET CONVERGENCE TOLERANCE
362ELINE 2.3248 21.878 MET CONVERGENCE TOLERANCE
362WLINE 2.2684 28.643 MET CONVERGENCE TOLERANCE
364+AUTO 2.2845 33.750 MET CONVERGENCE TOLERANCE
368LINE 2.1521 56.810 MET CONVERGENCE TOLERANCE
371LINE 2.3250 32.897 MET CONVERGENCE TOLERANCE
371+AUTO 2.3250 25.852 MET CONVERGENCE TOLERANCE
376LINE 2.1516 41.058 MET CONVERGENCE TOLERANCE
381LINE 2.1514 28.351 MET CONVERGENCE TOLERANCE
381LREAC 2.1514 28.416 MET CONVERGENCE TOLERANCE
383LINE 2.2707 43.086 MET CONVERGENCE TOLERANCE
393LINE 2.2828 26.398 MET CONVERGENCE TOLERANCE
395LINE 2.2867 37.716 MET CONVERGENCE TOLERANCE
395+AUTO 2.3279 24.293 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1000-1090DCT 2.3164 20.646 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1060-1165DCT 2.3088 33.024 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1060-1270DCT 2.2697 21.046 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1070-1080DCT 2.3202 30.359 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1080-1280DCT 2.3381 45.643 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1080-1490DCT 2.3327 30.712 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1100-1200DCT 2.2847 35.057 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1100-1300DCT 2.2973 31.292 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1130-1430DCT 2.1351 53.888 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1163-1550D-2 2.2623 28.193 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1207-1775DCT 2.3305 23.809 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1208-1640DCT 2.1510 22.004 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1222-1730ADC 2.3191 58.733 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1261-1620SDC 2.3287 28.382 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1272-1721DCT 2.3169 26.600 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1280-1870DCT 2.2885 22.715 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1355-1610DCT 2.2768 73.053 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1394-1515DCT 2.2500 38.957 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1416-1890DCT 2.1351 53.036 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1470-1565DCT 2.1144 102.33 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1470-1637DCT 2.3225 23.806 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1470-1720DCT 2.3224 22.375 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1505-1607DCT 2.2336 42.816 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1545-1570DCT 2.3297 28.690 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1570-1575DCT 2.2755 38.607 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1570-1580DCT 2.3204 23.512 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1575-1585DCT 2.2693 25.616 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1580-1585DCT 2.1352 52.826 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1580-1730BDC 2.2697 21.998 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1620N-1975DC 2.3234 22.142 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1622-1887DCT 2.3116 56.619 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1637-1720DCT 2.2821 22.653 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1640-1690DCT 2.1295 68.902 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1668-1721DCT 2.1372 48.947 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1670-1771DCT 2.3207 30.384 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1670-1830DCT 2.2488 69.793 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1710-1730ADC 2.3278 23.482 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1710-1730BDC 2.3278 21.640 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1710-1730CDC 2.3276 23.354 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1720-1730ADC 2.2697 23.629 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1732-1788DCT 2.2778 73.604 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1751-1777DCT 2.3156 26.133 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1770-1887DCT 2.2687 83.909 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1777-1779DCT 2.2988 31.788 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1800-1810DCT 2.2717 23.606 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1800-1825DCT 2.2482 35.829 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1810-1825DCT 2.2823 58.060 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1880-1977DCT 2.2823 21.212 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1466-362EDCT 2.3255 22.267 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1610-BSKDVDC 2.1511 25.429 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1751-395DCT 2.3290 24.557 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1759-353NDCT 2.2670 26.253 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1767-353NDCT 2.1517 42.209 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1779-395DCT 2.2866 37.660 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1975-348DCT 2.3163 40.323 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1975-362WDCT 2.3133 23.516 MET CONVERGENCE TOLERANCE
310-348WDCT 2.3314 32.067 MET CONVERGENCE TOLERANCE
310-368DCT 2.3214 28.613 MET CONVERGENCE TOLERANCE
310-383DCT 2.3298 31.693 MET CONVERGENCE TOLERANCE
329-352DCT 2.3180 56.987 MET CONVERGENCE TOLERANCE
362W-376DCT 2.3256 31.415 MET CONVERGENCE TOLERANCE
371-383DCT 2.3203 23.650 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MANCHAUTO1 2.1518 35.060 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORAUT 2.2824 27.448 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PLUMAUT 2.3141 20.774 MET CONVERGENCE TOLERANCE
LOSSDEV7 2.3270 44.276 MET CONVERGENCE TOLERANCE
LOLAKERD 2.4000 91.637 MET CONVERGENCE TOLERANCE
ALLINGS1TSTK 2.3262 23.204 MET CONVERGENCE TOLERANCE
ASHCREEKBKR 2.2285 113.13 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BAIRDBSTK 2.3267 21.944 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BATESROCK1T 2.1386 43.085 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BECONFLSTK 2.1279 76.806 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BOKUM2T 2.1516 34.884 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BOKUM3T 2.1516 34.892 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BRANFORD1T 2.3058 31.369 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BRANFORD4T 2.3056 31.341 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BRANFRDRR1T 2.1491 21.782 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BROADWYST1 2.1315 62.107 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BUNKERH1T 2.2691 25.819 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BUNKERH2T 2.3145 23.269 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BUNKERH3T 2.2680 26.181 MET CONVERGENCE TOLERANCE
COLONY1T 2.1171 96.370 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DARIEN1T 2.1147 99.027 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON1TSTK 2.3279 21.838 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON6TSTK 2.3297 28.690 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON7TSTK 2.3129 22.164 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON23TSTK 2.3275 50.067 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON24TSTK 2.2849 39.232 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON25TSTK 2.3275 50.336 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON26TSTK 2.3271 53.193 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON27TSTK 2.1512 21.797 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVSWST4TSTK 2.2829 20.054 MET CONVERGENCE TOLERANCE
EMERIDEN1T 2.1314 60.452 MET CONVERGENCE TOLERANCE
ESHORE12TSTK 2.2697 20.824 MET CONVERGENCE TOLERANCE
FROSTBR15T 2.2850 54.968 MET CONVERGENCE TOLERANCE
FROSTBR21T 2.2816 57.371 MET CONVERGENCE TOLERANCE
FROSTBR27T 2.2692 25.894 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLENBROOK8T 2.1511 20.912 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GRNDAV1TSTK 2.2697 22.228 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GRNDAV2TSTK 2.2697 21.756 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GRNDAV3TSTK 2.2698 21.451 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GRNDAV5TSTK 2.3264 20.520 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GRNDAV7TSTK 2.3259 20.602 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GREENHLL2T 2.1195 91.411 MET CONVERGENCE TOLERANCE
HADDAM1T 2.3233 22.204 MET CONVERGENCE TOLERANCE
HAWTHORNST 2.1256 73.888 MET CONVERGENCE TOLERANCE
JUNEST1 2.1290 65.800 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MLLRVR1TSTK 2.2518 63.186 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MLLRVR2TSTK 2.1290 70.609 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MIXAVE1 2.2294 115.14 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NOHAVN1TSTK 2.2627 26.143 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NOHAVN2TSTK 2.3154 23.108 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NWALLING1T 1.9466 109.26 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORWALKST1 2.3225 22.878 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORWALKST2 2.3230 21.688 MET CONVERGENCE TOLERANCE
OLDTOWNST 2.1183 90.144 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PEACEABLE1T 2.1144 102.33 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PEQUON22TSTK 2.3279 22.831 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PEQUON32TSTK 2.1511 21.801 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PLUMTREE25T 2.2994 38.847 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PLUMTREE28T 2.1304 66.039 MET CONVERGENCE TOLERANCE
QUINIPACST1 2.1172 96.545 MET CONVERGENCE TOLERANCE
ROCKRIVER1T 2.2643 32.282 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SACKETST1 2.2978 24.802 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SASCOCR1T 2.1459 27.532 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SHEPAUG13A 2.3116 56.619 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOUTHEND5T 2.1367 52.028 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOUTHEND6T 2.3066 30.277 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SNAUGA1T 2.1352 52.826 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN12T 2.1510 27.837 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN13T 2.2768 73.053 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN14T 2.3125 22.677 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN15T 2.3207 30.384 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN16T 2.2488 69.793 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN20T 2.3001 24.952 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN22T 2.2966 21.475 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN23T 2.2819 55.181 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN24T 2.2717 23.606 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN25T 2.3235 23.720 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN26T 2.2920 48.837 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN28T 2.2623 28.193 MET CONVERGENCE TOLERANCE
STEVENSNSTK 2.2685 26.919 MET CONVERGENCE TOLERANCE
STONYHILL1T 2.2687 83.909 MET CONVERGENCE TOLERANCE
TRPFALLST1 2.1181 92.016 MET CONVERGENCE TOLERANCE
TRIANGLE2T 48.787 529.47 ITERATION LIMIT EXCEEDED
TRIANGLE3T 6.5223 61.069 ITERATION LIMIT EXCEEDED
TRIANGLE4T 2.2391 91.120 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WALLING1TSTK 2.3265 54.976 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WALLING2TSTK 2.2848 32.764 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WALLING3TSTK 2.3474 66.485 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WALLING4TSTK 2.3476 68.323 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WALLING5TSTK 2.3254 48.580 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WATERST1TSTK 2.1510 21.489 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WATERSIDE2T 2.2407 85.568 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WBROOKFLD1T 2.2522 62.434 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WRIVER1TSTK 2.3259 20.683 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WESTON1T 2.1269 70.130 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WOODMNT1TSTK 2.3122 42.636 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WOODMNT2TSTK 2.3120 44.821 MET CONVERGENCE TOLERANCE
CARD1TSTK 2.3294 20.660 MET CONVERGENCE TOLERANCE
CARD2TSTK 2.2834 25.624 MET CONVERGENCE TOLERANCE
CARD3TSTK 2.3294 20.721 MET CONVERGENCE TOLERANCE
HADNKSTBKR 2.2847 30.731 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MANCH21TSTK 2.2893 45.967 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MONTVSTBKR 2.3279 20.860 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SCOVRK8TSTK 2.3164 27.417 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SGTN1TSTK 2.3246 21.158 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SGTN3TSTK 2.3208 54.269 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SGTN4TSTK 2.3369 30.881 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SGTN5TSTK 2.3336 22.561 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SGTN6TSTK 2.2823 21.602 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SGTN7TSTK 2.3264 23.274 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORWALKST1 2.3230 21.703 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORWALKST2 2.2820 24.970 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORWALKST3 2.2984 26.745 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKA1STK 2.3234 37.546 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKA2STK 2.2701 23.029 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKB2STK 2.1511 23.187 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKDSTK 2.1511 20.912 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DC1-BES-NOR 2.3092 23.988 MET CONVERGENCE TOLERANCE
CONTINGENCY LEGEND
LABEL EVENTS
100LINE : OPEN LINE FROM BUS 73344 [MONTVLLE69.000] TO BUS 73343 [GALESF A69.000] CKT 1
100+400LINES: OPEN LINE FROM BUS 73344 [MONTVLLE69.000] TO BUS 73343 [GALESF A69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73343 [GALESF A69.000] TO BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] TO BUS 73615 [BUDDGTN 69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] TO BUS 73617 [TUNNEL 69.000] CKT 1
400LINE : OPEN LINE FROM BUS 73343 [GALESF A69.000] TO BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] TO BUS 73615 [BUDDGTN 69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] TO BUS 73617 [TUNNEL 69.000] CKT 1
500LINE : OPEN LINE FROM BUS 73617 [TUNNEL 69.000] TO BUS 73616 [SCRRA PF69.000] CKT 1
667-690LINE : OPEN LINE FROM BUS 73336 [FALLS V 69.000] TO BUS 73337 [SALISBRY69.000] CKT 1
694LINE : OPEN LINE FROM BUS 73336 [FALLS V 69.000] TO BUS 73335 [N.CANAAN69.000] CKT 1
1000LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73611 [DUDLEY T115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73612 [BEAN HLL115.00] TO BUS 73611 [DUDLEY T115.00] CKT 1
1050LINE : OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73269 [DOOLEY 115.00] CKT 1
1050+1766LNS: OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73269 [DOOLEY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73255 [WESTSIDE115.00] TO BUS 73269 [DOOLEY 115.00] CKT 1
1060LINE : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 1
1070LINE : OPEN LINE FROM BUS 73218 [STKHOUSE115.00] TO BUS 73291 [FORTHF 115.00] CKT 1
1070+1490LNS: OPEN LINE FROM BUS 73291 [FORTHF 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73218 [STKHOUSE115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
1080LINE : OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73276 [LISBN PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73276 [LISBN PF115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
1090LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73291 [FORTHF 115.00] CKT 1
1130+1416LNS: OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
1163LINE : OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
1163+1910LNS: OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
1191LINE : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73203 [CAMPV PH115.00] CKT 1
1200LINE : OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] CKT 1
1207LINE : OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73250 [E.HTFD 115.00] CKT 1
1208LINE : OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
1222LINE : OPEN LINE FROM BUS 73709 [OLD TOWN115.00] TO BUS 73711 [HAWTH R 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73711 [HAWTH R 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 2
1235LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73151 [UNCASVLA115.00] CKT 1
1238LINE : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73180 [CARMHILL115.00] CKT 1
1238+1813LNS: OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73180 [CARMHILL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73180 [CARMHILL115.00] TO BUS 73190 [ROCK RIV115.00] CKT 1
1250LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73152 [UNCASVLB115.00] CKT 1
1261LINE : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73231 [BOKUM 115.00] CKT 1
1272LINE : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
1272+1445LNS: OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
1280LINE : OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73217 [BUDDGTN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73177 [MYSTICCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
1300LINE : OPEN LINE FROM BUS 73220 [ENFIELD 115.00] TO BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] TO BUS 73539 [DEXTR PF13.800] CKT 1
1310LINE : OPEN LINE FROM BUS 73283 [SWINDT13115.00] TO BUS 73221 [S.WNDSRB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73283 [SWINDT13115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73283 [SWINDT13115.00] TO BUS 73219 [BARBR HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73221 [S.WNDSRB115.00] TO BUS 73458 [SO.WNDSR13.800] CKT 1
1337LINE : OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 2
1342LINE : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
1355LINE : OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
1416LINE : OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1443LINE : OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
1443+1759LNS: OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73259 [HOPEWELL115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
1445LINE : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
1466LINE : OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73633 [NO.WALLF115.00] CKT 1
1470LINE : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
1500LINE : OPEN LINE FROM BUS 73156 [COHNZ JA115.00] TO BUS 73150 [FLNDRSA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73156 [COHNZ JA115.00] TO BUS 73149 [WILIAMSA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73156 [COHNZ JA115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
1505LINE : OPEN LINE FROM BUS 73213 [TUNNEL 115.00] TO BUS 73223 [FRYBRT05115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73223 [FRYBRT05115.00] TO BUS 73236 [FRYBR05 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73236 [FRYBR05 115.00] TO BUS 73443 [FRY BRK 23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73223 [FRYBRT05115.00] TO BUS 73270 [BROOKLYN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73476 [TRACY05 115.00] TO BUS 73270 [BROOKLYN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73270 [BROOKLYN115.00] TO BUS 73444 [BROOKLYN23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73475 [TRACY 23.000] TO BUS 73476 [TRACY05 115.00] CKT 1
1508LINE : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
1515LINE : OPEN LINE FROM BUS 72972 [LUDLOW 115.00] TO BUS 73266 [SCITICO 115.00] CKT 1
1537LINE : OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
1545LINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
1550LINE : OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
1550+1950LNS: OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
1570LINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
1572+1772LNS: OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73249 [P+W MIDD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73600 [CONN YAN115.00] TO BUS 73249 [P+W MIDD115.00] CKT 1
1575LINE : OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
1588LINE : OPEN LINE FROM BUS 73633 [NO.WALLF115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
1605LINE : OPEN LINE FROM BUS 73157 [COHNZ JB115.00] TO BUS 73238 [FLANDRSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73157 [COHNZ JB115.00] TO BUS 73239 [WILIAMSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73157 [COHNZ JB115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
1607LINE : OPEN LINE FROM BUS 73213 [TUNNEL 115.00] TO BUS 73226 [FRYBRT07115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73226 [FRYBRT07115.00] TO BUS 73229 [FRY BR07115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73226 [FRYBRT07115.00] TO BUS 73281 [EXETR PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73212 [TRACY07 115.00] TO BUS 73281 [EXETR PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73229 [FRY BR07115.00] TO BUS 73443 [FRY BRK 23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73212 [TRACY07 115.00] TO BUS 73442 [TRACY 23.000] CKT 1
1610LINE : OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
1620SLINE : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 2
1622LINE : OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73341 [SHEPAUG 69.000] CKT 1
1625LINE : OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73161 [ROCKVILL115.00] CKT 1
1630LINE : OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
1637LINE : OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
1655LINE : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
1670LINE : OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
1675LINE : OPEN LINE FROM BUS 73612 [BEAN HLL115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
1685LINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
1690LINE : OPEN LINE FROM BUS 73193 [LUCHJA90115.00] TO BUS 73197 [HANOVERA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73193 [LUCHJA90115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1704LINE : OPEN LINE FROM BUS 73246 [S.MEADOW115.00] TO BUS 73248 [SW.HTFD 115.00] CKT 1
1710LINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73225 [TRMB J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
1720LINE : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 1
1722LINE : OPEN LINE FROM BUS 73248 [SW.HTFD 115.00] TO BUS 73279 [CDECCA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] TO BUS 73279 [CDECCA 115.00] CKT 1
1726LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73247 [FARMNGTN115.00] CKT 1
1730ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
1730CLINE : OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
1732LINE : OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73262 [CANTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73260 [FRKLN DR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73203 [CAMPV PH115.00] CKT 1
1750LINE : OPEN LINE FROM BUS 73167 [SO.END 115.00] TO BUS 73144 [TOMAC 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73144 [TOMAC 115.00] TO BUS 73163 [COS COB 115.00] CKT 1
1751LINE : OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
1752LINE : OPEN LINE FROM BUS 73243 [BERLIN 115.00] TO BUS 73257 [ROCKY HL115.00] CKT 1
1756LINE : OPEN LINE FROM BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] TO BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] CKT 1
1759LINE : OPEN LINE FROM BUS 73259 [HOPEWELL115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
1760LINE : OPEN LINE FROM BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
1760+1876LNS: OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73282 [SNDYHK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73282 [SNDYHK 115.00] TO BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
1763LINE : OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73284 [SWINDT17115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73284 [SWINDT17115.00] TO BUS 73219 [BARBR HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73284 [SWINDT17115.00] TO BUS 73131 [S.WNDSRA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73131 [S.WNDSRA115.00] TO BUS 73458 [SO.WNDSR13.800] CKT 1
1765LINE : OPEN LINE FROM BUS 73243 [BERLIN 115.00] TO BUS 73255 [WESTSIDE115.00] CKT 1
1766LINE : OPEN LINE FROM BUS 73255 [WESTSIDE115.00] TO BUS 73269 [DOOLEY 115.00] CKT 1
1769LINE : OPEN LINE FROM BUS 73243 [BERLIN 115.00] TO BUS 73256 [E.NBRITN115.00] CKT 1
1770LINE : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
1771LINE : OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
1773LINE : OPEN LINE FROM BUS 73246 [S.MEADOW115.00] TO BUS 73257 [ROCKY HL115.00] CKT 1
1775LINE : OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73274 [RIVDRHIA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73274 [RIVDRHIA115.00] TO BUS 73537 [RVRSD PF23.000] CKT 1
1777LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] CKT 1
1783LINE : OPEN LINE FROM BUS 73254 [NEWINGTN115.00] TO BUS 73247 [FARMNGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73254 [NEWINGTN115.00] TO BUS 73256 [E.NBRITN115.00] CKT 1
1784LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73288 [NESMBY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73288 [NESMBY 115.00] TO BUS 73262 [CANTON 115.00] CKT 1
1786LINE : OPEN LINE FROM BUS 73252 [1786 TAP115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73252 [1786 TAP115.00] TO BUS 73275 [RIVDRHIB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73252 [1786 TAP115.00] TO BUS 73250 [E.HTFD 115.00] CKT 1
1810LINE : OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1813LINE : OPEN LINE FROM BUS 73180 [CARMHILL115.00] TO BUS 73190 [ROCK RIV115.00] CKT 1
1820LINE : OPEN LINE FROM BUS 73175 [BLACK RK115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1830LINE : OPEN LINE FROM BUS 73272 [BLRKHIA 115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
1835LINE : OPEN LINE FROM BUS 73235 [CHIP HIL115.00] TO BUS 73240 [THOMASTN115.00] CKT 1
1870LINE : OPEN LINE FROM BUS 73177 [MYSTICCT115.00] TO BUS 73285 [CTRI1870115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73285 [CTRI1870115.00] TO BUS 72581 [WOOD RIV115.00] CKT 1
1876LINE : OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73282 [SNDYHK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73282 [SNDYHK 115.00] TO BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] CKT 1
1890LINE : OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73237 [ELYAVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
1910LINE : OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
1950LINE : OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
1975LINE : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
1990LINE : OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73186 [BALDWINA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
8100LINE : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
8200LINE : OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 2
8400LINE : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73672 [SACKETT 115.00] CKT 1
8600LINE : OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
8804ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73686 [WDMONT A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
8809ALINE-2 : OPEN LINE FROM BUS 73694 [BAIRD A 115.00] TO BUS 73712 [CNGRES2A115.00] CKT 1
8904BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73687 [WDMONT B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
8909BLINE-2 : OPEN LINE FROM BUS 73695 [BAIRD B 115.00] TO BUS 73713 [CNGRES2B115.00] CKT 1
84004LINE : OPEN LINE FROM BUS 73672 [SACKETT 115.00] TO BUS 73673 [SACKPHS 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73673 [SACKPHS 115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
88003ALINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
88003ALINE-3: OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
88005ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
88005ALINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
88005ALINE-2: OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
89003BLINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
89003BLINE-3: OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
89005BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73689 [MILVON B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73687 [WDMONT B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
89005BLINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73687 [WDMONT B115.00] CKT 1
89005BLINE-2: OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73689 [MILVON B115.00] CKT 1
EDEVDEV1 : OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
EDEVDEV2 : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] CKT 1
301-302LNS : OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72929 [BELCH301345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72929 [BELCH301345.00] TO BUS 71796 [CARP HL 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 71796 [CARP HL 345.00] TO BUS 71797 [MILLBURY345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
310LINE : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
312LINE : OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] CKT 1
312+393LNS : OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] CKT 1
312+393REAC : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72928 [MANY393 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 78700 [ALPS345 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
318LINE : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73122 [MERID362345.00] CKT 1
329LINE : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] CKT 1
330LINE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
347LINE : OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73118 [CTRI347 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73118 [CTRI347 345.00] TO BUS 71336 [SHERMAN 345.00] CKT 1
347LREAC : OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73118 [CTRI347 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73118 [CTRI347 345.00] TO BUS 71336 [SHERMAN 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
348LINE : OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
348NLINE : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
348N+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
352+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73105 [LONG MTN345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
353NLINE : OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73120 [KLEEN 345.00] CKT 1
353SLINE : OPEN LINE FROM BUS 73107 [SCOVL RK345.00] TO BUS 73120 [KLEEN 345.00] CKT 1
353N+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73120 [KLEEN 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
362ELINE : OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
362WLINE : OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
364+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73113 [HADDM NK345.00] CKT 1
368LINE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
371LINE : OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
371+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
376LINE : OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
381LINE : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72927 [MANH381 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72927 [MANH381 345.00] TO BUS 70486 [VTYNK345345.00] CKT 1
381LREAC : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72927 [MANH381 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72927 [MANH381 345.00] TO BUS 70486 [VTYNK345345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
383LINE : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73108 [CARD 345.00] CKT 1
393LINE : OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 78700 [ALPS345 345.00] CKT 1
395LINE : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
395+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
1000-1090DCT: OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73611 [DUDLEY T115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73611 [DUDLEY T115.00] TO BUS 73612 [BEAN HLL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73291 [FORTHF 115.00] CKT 1
1060-1165DCT: OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
1060-1270DCT: OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
1070-1080DCT: OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73276 [LISBN PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73276 [LISBN PF115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73291 [FORTHF 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73215 [CARD 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
1080-1280DCT: OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73276 [LISBN PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73276 [LISBN PF115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73217 [BUDDGTN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73177 [MYSTICCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
1080-1490DCT: OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73214 [WAWECS J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73215 [CARD 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73276 [LISBN PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73276 [LISBN PF115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
1100-1200DCT: OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73220 [ENFIELD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] CKT 1
1100-1300DCT: OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73220 [ENFIELD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73220 [ENFIELD 115.00] TO BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] TO BUS 73539 [DEXTR PF13.800] CKT 1
1130-1430DCT: OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 2
1163-1550D-2: OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
1207-1775DCT: OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73250 [E.HTFD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73253 [1775 TAP115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73274 [RIVDRHIA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73274 [RIVDRHIA115.00] TO BUS 73537 [RVRSD PF23.000] CKT 1
1208-1640DCT: OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
1222-1730ADC: OPEN LINE FROM BUS 73709 [OLD TOWN115.00] TO BUS 73711 [HAWTH R 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73711 [HAWTH R 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
1261-1620SDC: OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 2
1272-1721DCT: OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
1280-1870DCT: OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73177 [MYSTICCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73177 [MYSTICCT115.00] TO BUS 73285 [CTRI1870115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73217 [BUDDGTN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73285 [CTRI1870115.00] TO BUS 72581 [WOOD RIV115.00] CKT 1
1355-1610DCT: OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
1394-1515DCT: OPEN LINE FROM BUS 72978 [FRANCONA115.00] TO BUS 73266 [SCITICO 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73266 [SCITICO 115.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
1416-1890DCT: OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1470-1565DCT: OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73155 [RDGFLD J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
1470-1637DCT: OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
1470-1720DCT: OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
1505-1607DCT: OPEN LINE FROM BUS 73213 [TUNNEL 115.00] TO BUS 73223 [FRYBRT05115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73223 [FRYBRT05115.00] TO BUS 73236 [FRYBR05 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73236 [FRYBR05 115.00] TO BUS 73443 [FRY BRK 23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73223 [FRYBRT05115.00] TO BUS 73270 [BROOKLYN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73476 [TRACY05 115.00] TO BUS 73270 [BROOKLYN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73270 [BROOKLYN115.00] TO BUS 73444 [BROOKLYN23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73475 [TRACY 23.000] TO BUS 73476 [TRACY05 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73213 [TUNNEL 115.00] TO BUS 73226 [FRYBRT07115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73226 [FRYBRT07115.00] TO BUS 73229 [FRY BR07115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73226 [FRYBRT07115.00] TO BUS 73281 [EXETR PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73212 [TRACY07 115.00] TO BUS 73281 [EXETR PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73229 [FRY BR07115.00] TO BUS 73443 [FRY BRK 23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73212 [TRACY07 115.00] TO BUS 73442 [TRACY 23.000] CKT 1
1545-1570DCT: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
1570-1575DCT: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
1570-1580DCT: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
1575-1585DCT: OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73160 [BALDWINB115.00] TO BUS 73382 [BALDWINB13.800] CKT 1
1580-1585DCT: OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73388 [SO.NAUG 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73388 [SO.NAUG 13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
1580-1730BDC: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
1620N-1975DC: OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
1622-1887DCT: OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73341 [SHEPAUG 69.000] CKT 1
1637-1720DCT: OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
1640-1690DCT: OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73193 [LUCHJA90115.00] TO BUS 73197 [HANOVERA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73193 [LUCHJA90115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1668-1721DCT: OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
1670-1771DCT: OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
1670-1830DCT: OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73272 [BLRKHIA 115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
1710-1730ADC: OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
1710-1730BDC: OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
1710-1730CDC: OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
1720-1730ADC: OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
1732-1788DCT: OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73262 [CANTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73260 [FRKLN DR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73203 [CAMPV PH115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73245 [TORR TER115.00] TO BUS 73260 [FRKLN DR115.00] CKT 1
1751-1777DCT: OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] CKT 1
1770-1887DCT: OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
1777-1779DCT: OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
1800-1810DCT: OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1800-1825DCT: OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73232 [FORESTVL115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
1810-1825DCT: OPEN LINE FROM BUS 73154 [SGTN B 115.00] TO BUS 73234 [CHIPP TP115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73232 [FORESTVL115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
1880-1977DCT: OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1466-362EDCT: OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73633 [NO.WALLF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
1610-BSKDVDC: OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
1751-395DCT : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
1759-353NDCT: OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73259 [HOPEWELL115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73120 [KLEEN 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
1767-353NDCT: OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73259 [HOPEWELL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73120 [KLEEN 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
1779-395DCT : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
1975-348DCT : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
1975-362WDCT: OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
310-348WDCT : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
310-368DCT : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
310-383DCT : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73108 [CARD 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
329-352DCT : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
362W-376DCT : OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
371-383DCT : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73108 [CARD 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73109 [MONTVILE345.00] CKT 1
MANCHAUTO1 : OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
NORAUT : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73293 [NORWALK 345.00] CKT 1
PLUMAUT : OPEN LINE FROM BUS 73115 [PLUMTREE345.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
LOSSDEV7 : OPEN LINE FROM BUS 73553 [DEVON#7 13.800] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
LOLAKERD : OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73565 [LAKERD#121.000] CKT 1
ALLINGS1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73742 [ELMWEST 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73682 [ELMWST A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73686 [WDMONT A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73744 [ALLINGS 13.800] CKT 1
ASHCREEKBKR : OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73763 [ASHCREEK13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73763 [ASHCREEK13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73714 [ASHCREAC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73714 [ASHCREAC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
BAIRDBSTK : OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73697 [CONGRESS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73697 [CONGRESS115.00] TO BUS 73713 [CNGRES2B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73713 [CNGRES2B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73713 [CNGRES2B115.00] TO BUS 73755 [CONGRES213.800] CKT 1
BATESROCK1T : OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73341 [SHEPAUG 69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
BECONFLSTK : OPEN LINE FROM BUS 73188 [BCNFL PF115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73188 [BCNFL PF115.00] TO BUS 73228 [BALDWNJB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73188 [BCNFL PF115.00] TO BUS 73387 [BEACON F13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73188 [BCNFL PF115.00] TO BUS 73387 [BEACON F13.800] CKT 2
BOKUM2T : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
BOKUM3T : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73231 [BOKUM 115.00] CKT 1
BRANFORD1T : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
BRANFORD4T : OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
BRANFRDRR1T : OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
BROADWYST1 : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
BUNKERH1T : OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73160 [BALDWINB115.00] TO BUS 73382 [BALDWINB13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
BUNKERH2T : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
BUNKERH3T : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
COLONY1T : OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73633 [NO.WALLF115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
DARIEN1T : OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
DEVON1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
DEVON6TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
DEVON7TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73573 [DEVGAS1413.800] CKT 1
DEVON23TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73553 [DEVON#7 13.800] CKT 1
DEVON24TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
DEVON25TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73554 [DEVON#8 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
DEVON26TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73554 [DEVON#8 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
DEVON27TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
DEVSWST4TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
EMERIDEN1T : OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73633 [NO.WALLF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
ESHORE12TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73651 [NH HARBR22.000] CKT 1
FROSTBR15T : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73203 [CAMPV PH115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
FROSTBR21T : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73180 [CARMHILL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73180 [CARMHILL115.00] TO BUS 73190 [ROCK RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
FROSTBR27T : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73186 [BALDWINA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73186 [BALDWINA115.00] TO BUS 73386 [BALDWINA13.800] CKT 1
GLENBROOK8T : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73237 [ELYAVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
GRNDAV1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73680 [WATER ST115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
GRNDAV2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73680 [WATER ST115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
GRNDAV3TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 2
GRNDAV5TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73672 [SACKETT 115.00] CKT 1
GRNDAV7TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73682 [ELMWST A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
GREENHLL2T : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
HADDAM1T : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73600 [CONN YAN115.00] CKT 1
HAWTHORNST : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73711 [HAWTH R 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73711 [HAWTH R 115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
JUNEST1 : OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
MLLRVR1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73737 [MILLRIV213.800] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73737 [MILLRIV213.800] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 2
MLLRVR2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73736 [MILLRIV113.800] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73736 [MILLRIV113.800] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 2
MIXAVE1 : OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73672 [SACKETT 115.00] TO BUS 73673 [SACKPHS 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73673 [SACKPHS 115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
NOHAVN1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73731 [NO.HAVEN13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73731 [NO.HAVEN13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73670 [QUINNIP 115.00] CKT 1
NOHAVN2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73731 [NO.HAVEN13.800] CKT 1
NWALLING1T : OPEN LINE FROM BUS 73633 [NO.WALLF115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73633 [NO.WALLF115.00] CKT 1
NORWALKST1 : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
NORWALKST2 : OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73292 [NRWLK RX115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OLDTOWNST : OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73711 [HAWTH R 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73711 [HAWTH R 115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73709 [OLD TOWN115.00] TO BUS 73225 [TRMB J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
PEACEABLE1T : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73155 [RDGFLD J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
PEQUON22TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73225 [TRMB J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73696 [CONGRESS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73696 [CONGRESS115.00] TO BUS 73712 [CNGRES2A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73712 [CNGRES2A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
PEQUON32TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73647 [BPTHBR#220.000] CKT 1
PLUMTREE25T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
PLUMTREE28T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73282 [SNDYHK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73282 [SNDYHK 115.00] TO BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
QUINIPACST1 : OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
ROCKRIVER1T : OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73147 [BULLS BR115.00] CKT 1
SACKETST1 : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73672 [SACKETT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73672 [SACKETT 115.00] TO BUS 73673 [SACKPHS 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73673 [SACKPHS 115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
SASCOCR1T : OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73237 [ELYAVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
SHEPAUG13A : OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73341 [SHEPAUG 69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
SOUTHEND5T : OPEN LINE FROM BUS 73167 [SO.END 115.00] TO BUS 73144 [TOMAC 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73144 [TOMAC 115.00] TO BUS 73163 [COS COB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
SOUTHEND6T : OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
SNAUGA1T : OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73388 [SO.NAUG 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73388 [SO.NAUG 13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
SOTHNGTN12T : OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
SOTHNGTN13T : OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
SOTHNGTN14T : OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
SOTHNGTN15T : OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
SOTHNGTN16T : OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73272 [BLRKHIA 115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
SOTHNGTN20T : OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
SOTHNGTN22T : OPEN LINE FROM BUS 73175 [BLACK RK115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
SOTHNGTN23T : OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73175 [BLACK RK115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
SOTHNGTN24T : OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
SOTHNGTN25T : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
SOTHNGTN26T : OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
SOTHNGTN28T : OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
STEVENSNSTK : OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73282 [SNDYHK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73282 [SNDYHK 115.00] TO BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73186 [BALDWINA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73191 [DRBY J A115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73191 [DRBY J A115.00] TO BUS 73706 [ANSONIA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73191 [DRBY J A115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
STONYHILL1T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
TRPFALLST1 : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73704 [TRAP FLS115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73706 [ANSONIA 115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
TRIANGLE2T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73383 [TRIANGLB13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 1
TRIANGLE3T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73383 [TRIANGLB13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 2
TRIANGLE4T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73377 [TRIANGLA13.800] TO BUS 73383 [TRIANGLB13.800] CKT 1
WALLING1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73594 [WALL LV113.800] CKT 1
WALLING2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
WALLING3TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73595 [WALL LV213.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73596 [WALL LV313.800] CKT 1
WALLING4TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73595 [WALL LV213.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73596 [WALL LV313.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
WALLING5TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73594 [WALL LV113.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
WATERST1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73680 [WATER ST115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
WATERSIDE2T : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73162 [WATERSDE115.00] TO BUS 73163 [COS COB 115.00] CKT 1
WBROOKFLD1T : OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
WRIVER1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73682 [ELMWST A115.00] CKT 1
WESTON1T : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73292 [NRWLK RX115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73158 [WESTON 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
WOODMNT1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73686 [WDMONT A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73744 [ALLINGS 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73686 [WDMONT A115.00] TO BUS 73746 [WOODMONT13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
WOODMNT2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73687 [WDMONT B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73687 [WDMONT B115.00] TO BUS 73746 [WOODMONT13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73685 [ALLINGSB115.00] TO BUS 73744 [ALLINGS 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73689 [MILVON B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73687 [WDMONT B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
CARD1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
CARD2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
CARD3TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
HADNKSTBKR : OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73109 [MONTVILE345.00] CKT 1
MANCH21TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
MONTVSTBKR : OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73113 [HADDM NK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 2
SCOVRK8TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73107 [SCOVL RK345.00] TO BUS 73113 [HADDM NK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
SGTN1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
SGTN3TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73122 [MERID362345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
SGTN4TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73122 [MERID362345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] CKT 1
SGTN5TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 3
SGTN6TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 3
SGTN7TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
NORWALKST1 : OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
NORWALKST2 : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
NORWALKST3 : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
GLNBRKA1STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73294 [GLNBRK J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
GLNBRKA2STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73294 [GLNBRK J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
GLNBRKB2STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
GLNBRKDSTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
DC1-BES-NOR : REMOVE MACHINE 1 FROM BUS 73295 [BESECK 345.00]
REMOVE MACHINE 1 FROM BUS 73293 [NORWALK 345.00]