## thermal
ACCC OVERLOAD REPORT: MONITORED ELEMENTS LOADED ABOVE 100.0 % OF RATING SET B
Sort This Column for Lookup | MONITORED ELEMENT | [8 empty] | CONTINGENCY | RATE | FLOW | % | Other Case | Diff
70490-70504-1-BASE CASE | 70490 | * | VERNONRD | 115 | 70504 |  | SBRAT 69 | 69 | 1 | BASE CASE | 24 | 25 | 104.3 | 104.3 | 0
70506-70523-1-354LINE | 70506 |  | V.RD.TAP | 115 | 70523 | * | VTYANKEE | 115 | 1 | 354LINE | 264 | 267.2 | 97.6 | 103 | -5.4
70512-70719-1-BASE CASE | 70512 | * | ESX B-2 | 115 | 70719 |  | WILL #1 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 50.3 | 100.6 | 100.7 | -0.1
70512-70735-1-BASE CASE | 70512 | * | ESX B-2 | 115 | 70735 |  | WILL #2 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 48.8 | 97.7 | 97.8 | -0.1
70521-70555-1-354LINE | 70521 | * | RUTLAND | 115 | 70555 |  | N RUT 46 | 46 | 1 | 354LINE | 50 | 54.8 | 109.6 | 110.9 | -1.3
70521-70555-1-BASE CASE | 70521 | * | RUTLAND | 115 | 70555 |  | N RUT 46 | 46 | 1 | BASE CASE | 50 | 53.5 | 106.9 | 107.9 | -1
70525-70549-1-330+LAKE | 70525 |  | BLISSVIL | 115 | 70549 | * | BLISS 46 | 46 | 1 | 330+LAKE | 20 | 20.2 | 101.1 | 113.4 | -12.3
70525-70549-1-347+LAKE | 70525 |  | BLISSVIL | 115 | 70549 | * | BLISS 46 | 46 | 1 | 347+LAKE | 20 | 20.2 | 101.1 | 113.4 | -12.3
70525-70549-1-CARD1T+LAKE | 70525 |  | BLISSVIL | 115 | 70549 | * | BLISS 46 | 46 | 1 | CARD1T+LAKE | 20 | 20.3 | 101.3 | 113.7 | -12.4
70525-70549-1-CARD3T+LAKE | 70525 |  | BLISSVIL | 115 | 70549 | * | BLISS 46 | 46 | 1 | CARD3T+LAKE | 20 | 20.3 | 101.3 | 113.7 | -12.4
70525-70549-1-LOSSMP3 | 70525 |  | BLISSVIL | 115 | 70549 | * | BLISS 46 | 46 | 1 | LOSSMP3 | 20 | 20.2 | 100.8 | 111.5 | -10.7
70557-70714-1-BASE CASE | 70557 | * | Q CITY | 115 | 70714 |  | Q CTY 34 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 52.8 | 105.7 | 106.3 | -0.6
70712-70719-1-BASE CASE | 70712 | * | ESSEX 19 | 34.5 | 70719 |  | WILL #1 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 48.7 | 96.3 | 96.4 | -0.1
70721-70732-1-BASE CASE | 70721 | * | BURL34 | 34.5 | 70732 |  | MCNEIL T | 34.5 | 1 | BASE CASE | 30 | 29.5 | 101.1 | 100.6 | 0.5
70721-70740-1-BASE CASE | 70721 | * | BURL34 | 34.5 | 70740 |  | 10-20 | 13.8 | 1 | BASE CASE | 20 | 26.1 | 130.5 | 130.5 | 0
70735-70736-1-330+LAKE | 70735 |  | WILL #2 | 34.5 | 70736 | * | ESSEX | 34.5 | 1 | 330+LAKE | 50 | 48.2 | 95.3 | 95.6 | -0.3
73144-73167-1-1440-1450DCT | 73144 | * | TOMAC | 115 | 73167 |  | SO.END | 115 | 1 | 1440-1450DCT | 252 | 255.4 | 99.2 | 99.2 | 0
73144-73167-1-1440LINE | 73144 | * | TOMAC | 115 | 73167 |  | SO.END | 115 | 1 | 1440LINE | 252 | 255.2 | 98.8 | 98.8 | 0
73167-73294-1-1440-1450DCT | 73167 | * | SO.END | 115 | 73294 |  | GLNBRK J | 115 | 1 | 1440-1450DCT | 289 | 365.5 | 123.1 | 123.2 | -0.1
73170-73176-1-1165LINE | 73170 |  | PLUMTREE | 115 | 73176 | * | TRIANGLE | 115 | 1 | 1165LINE | 138 | 144.8 | 104.1 | 104 | 0.1
73224-73700-1-DEVON2TSTK | 73224 | * | TRMB J A | 115 | 73700 |  | PEQUONIC | 115 | 1 | DEVON2TSTK | 231 | 239.7 | 102 | #N/A | 7
73648-73700-1-BASE CASE | 73648 | * | BPTHBR#3 | 22 | 73700 |  | PEQUONIC | 115 | 1 | BASE CASE | 440 | 456.3 | 103.7 | #N/A | 8.7

## voltage
MONITORED VOLTAGE REPORT
Sort This Column for Lookup | SYSTEM |  | CONTINGENCY | BUS |  |  | V-CONT | V-INIT | V-MAX | V-MIN | Other Case | Diff
70625-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70625 | WTRFORD | 34.5 | 1.0591 | 1.0591 | 1.05 | 0.9 | 1.0585 | 0.0006
70626-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70626 | GILMAN | 34.5 | 1.0608 | 1.0608 | 1.05 | 0.9 | 1.0601 | 0.0007
70639-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70639 | HGATE VL | 46 | 1.0554 | 1.0554 | 1.05 | 0.9 | 1.0554 | 0
70640-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70640 | MISSQ P | 48 | 1.0554 | 1.0554 | 1.05 | 0.9 | 1.0554 | 0
70693-1460-387DCT | ZONE 41 | RANGE | 1460-387DCT | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0612 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0112
70693-318-362STKBR | ZONE 41 | RANGE | 318-362STKBR | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0676 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0708 | -0.0032
70693-330+LAKE | ZONE 41 | RANGE | 330+LAKE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0765 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0822 | -0.0057
70693-347+LAKE | ZONE 41 | RANGE | 347+LAKE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0765 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0822 | -0.0057
70693-354LINE | ZONE 41 | RANGE | 354LINE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.067 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0577 | 0.0093
70693-384LINE | ZONE 41 | RANGE | 384LINE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0671 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0696 | -0.0025
70693-387+AUTOS | ZONE 41 | RANGE | 387+AUTOS | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0612 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0112
70693-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0637 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0663 | -0.0026
70693-CARD1T+LAKE | ZONE 41 | RANGE | CARD1T+LAKE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0769 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0829 | -0.006
70693-CARD3T+LAKE | ZONE 41 | RANGE | CARD3T+LAKE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0769 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0829 | -0.006
70693-ESHORE12TSTK | ZONE 41 | RANGE | ESHORE12TSTK | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0673 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0698 | -0.0025
70693-LOSSMID4 | ZONE 41 | RANGE | LOSSMID4 | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0671 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0696 | -0.0025
70693-LOSSMON6 | ZONE 41 | RANGE | LOSSMON6 | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0674 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.07 | -0.0026
70693-LOSSMP2 | ZONE 41 | RANGE | LOSSMP2 | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0728 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0751 | -0.0023
70693-LOSSMP3 | ZONE 41 | RANGE | LOSSMP3 | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0769 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.079 | -0.0021
70693-LOSSNHAV | ZONE 41 | RANGE | LOSSNHAV | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0673 | 1.0637 | 1.05 | 0.9 | 1.0698 | -0.0025
73293-PLUMNOR | '345KV ' | RANGE | PLUMNOR | 73293 | NORWALK | 345 | 1.05 | 1.0172 | 1.05 | 0.95 | #N/A | 0
73293-PLUMNOR | ZONE 171 | RANGE | PLUMNOR | 73293 | NORWALK | 345 | 1.05 | 1.0172 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0
73545-LUDLOWSTBKR | ZONE 171 | RANGE | LUDLOWSTBKR | 73545 | CAP D PF | 13.8 | 1.052 | 1.0477 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.002
73549-LUDLOWSTBKR | ZONE 171 | RANGE | LUDLOWSTBKR | 73549 | SMD1112J | 13.8 | 1.0517 | 1.0476 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0017
73550-LUDLOWSTBKR | ZONE 171 | RANGE | LUDLOWSTBKR | 73550 | SMD1314J | 13.8 | 1.0517 | 1.0476 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0017
73654-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73654 | BE 10 ST | 16 | 0.8973 | 0.8973 | 1.05 | 0.9 | #N/A | -0.0027
73654-DC4-SIN-NOR | ZONE 185 | RANGE | DC4-SIN-NOR | 73654 | BE 10 ST | 16 | 0.8913 | 0.8973 | 1.05 | 0.9 | #N/A | -0.0087
73654-DEVON3TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVON3TSTK | 73654 | BE 10 ST | 16 | 0.8939 | 0.8973 | 1.05 | 0.9 | #N/A | -0.0061
73654-GLNBRKA1STK | ZONE 185 | RANGE | GLNBRKA1STK | 73654 | BE 10 ST | 16 | 0.8941 | 0.8973 | 1.05 | 0.9 | #N/A | -0.0059
73657-1460-387DCT | ZONE 185 | RANGE | 1460-387DCT | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0517 | 1.0547 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0017
73657-387+AUTOS | ZONE 185 | RANGE | 387+AUTOS | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0507 | 1.0547 | 1.05 | 0.9 | 1.0519 | -0.0012
73657-88003ALINE-2 | ZONE 185 | RANGE | 88003ALINE-2 | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.059 | 1.0547 | 1.05 | 0.9 | 1.0594 | -0.0004
73657-89003BLINE-2 | ZONE 185 | RANGE | 89003BLINE-2 | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.059 | 1.0547 | 1.05 | 0.9 | 1.0594 | -0.0004
73657-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0547 | 1.0547 | 1.05 | 0.9 | 1.0555 | -0.0008
73657-LOSSNHAV | ZONE 185 | RANGE | LOSSNHAV | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0513 | 1.0547 | 1.05 | 0.9 | 1.0525 | -0.0012
73658-1460-387DCT | ZONE 185 | RANGE | 1460-387DCT | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0517 | 1.0547 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0017
73658-387+AUTOS | ZONE 185 | RANGE | 387+AUTOS | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0507 | 1.0547 | 1.05 | 0.9 | 1.0519 | -0.0012
73658-88003ALINE-2 | ZONE 185 | RANGE | 88003ALINE-2 | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.059 | 1.0547 | 1.05 | 0.9 | 1.0594 | -0.0004
73658-89003BLINE-2 | ZONE 185 | RANGE | 89003BLINE-2 | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.059 | 1.0547 | 1.05 | 0.9 | 1.0594 | -0.0004
73658-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0547 | 1.0547 | 1.05 | 0.9 | 1.0555 | -0.0008
73658-LOSSNHAV | ZONE 185 | RANGE | LOSSNHAV | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0513 | 1.0547 | 1.05 | 0.9 | 1.0525 | -0.0012
73665-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0615 | 1.0615 | 1.05 | 0.9 | 1.0634 | -0.0019
73665-ESHORE12TSTK | ZONE 185 | RANGE | ESHORE12TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.057 | 1.0615 | 1.05 | 0.9 | 1.06 | -0.003
73665-LOSSNHAV | ZONE 185 | RANGE | LOSSNHAV | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0565 | 1.0615 | 1.05 | 0.9 | 1.0593 | -0.0028
73729-1460-387DCT | ZONE 185 | RANGE | 1460-387DCT | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0517 | 1.0547 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0017
73729-387+AUTOS | ZONE 185 | RANGE | 387+AUTOS | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0507 | 1.0547 | 1.05 | 0.9 | 1.0519 | -0.0012
73729-88003ALINE-2 | ZONE 185 | RANGE | 88003ALINE-2 | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.059 | 1.0547 | 1.05 | 0.9 | 1.0594 | -0.0004
73729-89003BLINE-2 | ZONE 185 | RANGE | 89003BLINE-2 | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.059 | 1.0547 | 1.05 | 0.9 | 1.0594 | -0.0004
73729-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0547 | 1.0547 | 1.05 | 0.9 | 1.0555 | -0.0008
73729-LOSSNHAV | ZONE 185 | RANGE | LOSSNHAV | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0513 | 1.0547 | 1.05 | 0.9 | 1.0525 | -0.0012
73746-WOODMNT1TSTK | ZONE 186 | RANGE | WOODMNT1TSTK | 73746 | WOODMONT | 13.8 | 0.4131 | 1.0324 | 1.05 | 0.9 | 0.4116 | 0.0015
73746-WOODMNT2TSTK | ZONE 186 | RANGE | WOODMNT2TSTK | 73746 | WOODMONT | 13.8 | 0.4198 | 1.0324 | 1.05 | 0.9 | 0.4185 | 0.0013

## contingencies
CONTINGENCY LEGEND
LABEL EVENTS
667-690LINE : OPEN LINE FROM BUS 73336 [FALLS V 69.000] TO BUS 73337 [SALISBRY69.000] CKT 1
689LINE : OPEN LINE FROM BUS 73346 [TORRGTN 69.000] TO BUS 73336 [FALLS V 69.000] CKT 1
693LINE : OPEN LINE FROM BUS 73346 [TORRGTN 69.000] TO BUS 73336 [FALLS V 69.000] CKT 2
1100LINE : OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73220 [ENFIELD 115.00] CKT 1
1165LINE : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73383 [TRIANGLB13.800] CKT 1
1206LINE : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73600 [CONN YAN115.00] CKT 1
1261LINE : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73231 [BOKUM 115.00] CKT 1
1270LINE : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
ONE1385 : OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
1385LN+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 75051 [NRTHPRT1138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1389LINE : OPEN LINE FROM BUS 73207 [FLAX HIL115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
1394LINE : OPEN LINE FROM BUS 73266 [SCITICO 115.00] TO BUS 72978 [FRANCONA115.00] CKT 1
1410LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73613 [BUDDGTN2115.00] CKT 1
1440LINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
1450LINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
1466LINE : OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73633 [NO.WALLF115.00] CKT 1
1470LINE : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
1490LINE : OPEN LINE FROM BUS 73215 [CARD 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
1537LINE : OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
1560LINE : OPEN LINE FROM BUS 73704 [TRAP FLS115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73706 [ANSONIA 115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
1572LINE : OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73249 [P+W MIDD115.00] CKT 1
1580LINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
1585LINE : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
1594LINE : OPEN LINE FROM BUS 73705 [IND.WELL115.00] TO BUS 73706 [ANSONIA 115.00] CKT 1
1618LINE : OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
1620NLINE : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] CKT 1
1620SLINE : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 2
1655LINE : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
1685LINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
1721LINE : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
1730BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
1740LINE : OPEN LINE FROM BUS 73162 [WATERSDE115.00] TO BUS 73163 [COS COB 115.00] CKT 1
1751LINE : OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
1753LINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
1756LINE : OPEN LINE FROM BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] TO BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] CKT 1
1767LINE : OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73259 [HOPEWELL115.00] CKT 1
1772LINE : OPEN LINE FROM BUS 73600 [CONN YAN115.00] TO BUS 73249 [P+W MIDD115.00] CKT 1
1779LINE : OPEN LINE FROM BUS 73246 [S.MEADOW115.00] TO BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] CKT 1
1785LINE : OPEN LINE FROM BUS 73243 [BERLIN 115.00] TO BUS 73254 [NEWINGTN115.00] CKT 1
1788LINE : OPEN LINE FROM BUS 73245 [TORR TER115.00] TO BUS 73260 [FRKLN DR115.00] CKT 1
1792LINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
1800-1860LNS: OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
1825LINE : OPEN LINE FROM BUS 73232 [FORESTVL115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
1880LINE : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
1887LINE : OPEN LINE FROM BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
1900LINE : OPEN LINE FROM BUS 73203 [CAMPV PH115.00] TO BUS 73245 [TORR TER115.00] CKT 1
1910LINE : OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
1921LINE : OPEN LINE FROM BUS 73203 [CAMPV PH115.00] TO BUS 73240 [THOMASTN115.00] CKT 1
1950LINE : OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
8500LINE : OPEN LINE FROM BUS 73680 [WATER ST115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
8700LINE : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
9500LINE : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
9502LINE : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
88003ALINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
88003ALINE-2: OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
89003BLINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
89003BLINE-2: OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
91001LINE : OPEN LINE FROM BUS 73701 [CRRA JCT115.00] TO BUS 73702 [CRRA XFO115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
EDEVDEV1 : OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
321LINE : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
330+LAKE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73565 [LAKERD#121.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73566 [LAKERD#221.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73567 [LAKERD#321.000] CKT 1
347+LAKE : OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73118 [CTRI347 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73118 [CTRI347 345.00] TO BUS 71336 [SHERMAN 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73565 [LAKERD#121.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73566 [LAKERD#221.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73567 [LAKERD#321.000] CKT 1
352LINE : OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73105 [LONG MTN345.00] CKT 1
354LINE : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
362WLINE : OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
376LINE : OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
384LINE : OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73557 [MIDDTN#422.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
387+AUTOS : OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] TO BUS 73665 [NHHHVDCL191.50] CKT 1
398LINE : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73117 [CTNY398 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73117 [CTNY398 345.00] TO BUS 74344 [PLTVLLEY345.00] CKT 1
398LREAC : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73117 [CTNY398 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73117 [CTNY398 345.00] TO BUS 74344 [PLTVLLEY345.00] CKT 1
PLUMNOR : OPEN LINE FROM BUS 73132 [PLUMREAC345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73132 [PLUMREAC345.00] TO BUS 73133 [PLUMUG 345.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73133 [PLUMUG 345.00] TO BUS 73134 [NORUG 345.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73133 [PLUMUG 345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73134 [NORUG 345.00] TO BUS 73135 [NOROH 345.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73134 [NORUG 345.00] TO BUS 73135 [NOROH 345.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73135 [NOROH 345.00] TO BUS 73293 [NORWALK 345.00] CKT 3
1000-1090DCT: OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73611 [DUDLEY T115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73611 [DUDLEY T115.00] TO BUS 73612 [BEAN HLL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73291 [FORTHF 115.00] CKT 1
113091001DCT: OPEN LINE FROM BUS 73701 [CRRA JCT115.00] TO BUS 73702 [CRRA XFO115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1310-1763DCT: OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73284 [SWINDT17115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73284 [SWINDT17115.00] TO BUS 73219 [BARBR HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73284 [SWINDT17115.00] TO BUS 73131 [S.WNDSRA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73131 [S.WNDSRA115.00] TO BUS 73458 [SO.WNDSR13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73283 [SWINDT13115.00] TO BUS 73221 [S.WNDSRB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73283 [SWINDT13115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73283 [SWINDT13115.00] TO BUS 73219 [BARBR HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73221 [S.WNDSRB115.00] TO BUS 73458 [SO.WNDSR13.800] CKT 1
1389-1880DCT: OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
1416-1880DCT: OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1440-1450DCT: OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
1560-1570DCT: OPEN LINE FROM BUS 73704 [TRAP FLS115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73706 [ANSONIA 115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
1867-1880DCT: OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73552 [NORHAR#220.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1867-1890DCT: OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1880-1890DCT: OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75051 [NRTHPRT1138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
8100-8200DCT: OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 2
1460-387DCT : OPEN LINE FROM BUS 73107 [SCOVL RK345.00] TO BUS 73663 [E.SHORE 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] CKT 1
1565-PLNRDCT: OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73132 [PLUMREAC345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73132 [PLUMREAC345.00] TO BUS 73133 [PLUMUG 345.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73133 [PLUMUG 345.00] TO BUS 73134 [NORUG 345.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73133 [PLUMUG 345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73134 [NORUG 345.00] TO BUS 73135 [NOROH 345.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73134 [NORUG 345.00] TO BUS 73135 [NOROH 345.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73135 [NOROH 345.00] TO BUS 73293 [NORWALK 345.00] CKT 3
1618-321DCT : OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
1770-321DCT : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
1887-321DCT : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
SOUTH2XAUTO : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
LOSSBPT3 : OPEN LINE FROM BUS 73648 [BPTHBR#322.000] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
LOSSMID4 : OPEN LINE FROM BUS 73557 [MIDDTN#422.000] TO BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] CKT 1
LOSSMP2 : OPEN LINE FROM BUS 73562 [MILL#2 24.000] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
LOSSMP3 : OPEN LINE FROM BUS 73563 [MILL#3 24.000] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
LOSSMON6 : OPEN LINE FROM BUS 73559 [MONTV#6 22.000] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
LOSSNHAV : OPEN LINE FROM BUS 73651 [NH HARBR22.000] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
LOSSNOR1 : OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
LOSSNOR2 : OPEN LINE FROM BUS 73552 [NORHAR#220.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
DEVON2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73125 [MILFORD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
DEVON3TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73125 [MILFORD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73570 [DEVGAS1113.800] CKT 1
DEVON8TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73573 [DEVGAS1413.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
DEVON10TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73571 [DEVGAS1213.800] CKT 1
DEVON11TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73571 [DEVGAS1213.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
DEVON12TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73570 [DEVGAS1113.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73572 [DEVGAS1313.800] CKT 1
DEVSWST2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
DEVSWST3TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73689 [MILVON B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73687 [WDMONT B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
ESHORE12TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73651 [NH HARBR22.000] CKT 1
FLAXHILL2T : OPEN LINE FROM BUS 73207 [FLAX HIL115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73207 [FLAX HIL115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
GRNDAV2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73680 [WATER ST115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
GRNDAV4TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
GRNDAV7TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73682 [ELMWST A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
NORWLKHAR1T : OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR2T : OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75051 [NRTHPRT1138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR3T : OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75051 [NRTHPRT1138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR4T : OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73552 [NORHAR#220.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR7T : OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
PEQUON42TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73697 [CONGRESS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73697 [CONGRESS115.00] TO BUS 73713 [CNGRES2B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73713 [CNGRES2B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73648 [BPTHBR#322.000] CKT 1
WATERST1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73680 [WATER ST115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
WATERST2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
WRIVER1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73682 [ELMWST A115.00] CKT 1
WRIVER2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
WOODMNT1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73686 [WDMONT A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73744 [ALLINGS 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73686 [WDMONT A115.00] TO BUS 73746 [WOODMONT13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
WOODMNT2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73687 [WDMONT B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73687 [WDMONT B115.00] TO BUS 73746 [WOODMONT13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73685 [ALLINGSB115.00] TO BUS 73744 [ALLINGS 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73689 [MILVON B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73687 [WDMONT B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
318-362STKBR: OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73588 [MERIDEN121.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73589 [MERIDEN221.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73590 [MERIDEN321.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] CKT 1
CARD1T+LAKE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73565 [LAKERD#121.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73566 [LAKERD#221.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73567 [LAKERD#321.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
CARD3T+LAKE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73565 [LAKERD#121.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73566 [LAKERD#221.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73567 [LAKERD#321.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
LONGMT5TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73117 [CTNY398 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73117 [CTNY398 345.00] TO BUS 74344 [PLTVLLEY345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
LUDLOWSTBKR : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72929 [BELCH301345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72929 [BELCH301345.00] TO BUS 71796 [CARP HL 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 71797 [MILLBURY345.00] TO BUS 71796 [CARP HL 345.00] CKT 1
NOMNTSTBKR : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72928 [MANY393 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 78700 [ALPS345 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72927 [MANH381 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72927 [MANH381 345.00] TO BUS 70486 [VTYNK345345.00] CKT 1
NMSTBKREAC : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72928 [MANY393 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 78700 [ALPS345 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72927 [MANH381 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72927 [MANH381 345.00] TO BUS 70486 [VTYNK345345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
NORGLENLINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
NHBRGLENLINE: OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR1T : OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
NORWLKHAR2T : OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
NORWLKHAR3T : OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
NORWLKHAR4T : OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73552 [NORHAR#220.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR7T : OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHARBT : OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
GLNBRKA1STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73294 [GLNBRK J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
GLNBRKA4STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73294 [GLNBRK J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
GLNBRKB1STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
GLNBRKB3STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
GLNBRKB4STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
GLNBRKESTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
DC1-BES-NOR : REMOVE MACHINE 1 FROM BUS 73295 [BESECK 345.00]
REMOVE MACHINE 1 FROM BUS 73293 [NORWALK 345.00]
DC3-BES-DEV : REMOVE MACHINE 3 FROM BUS 73295 [BESECK 345.00]
REMOVE MACHINE 3 FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00]
DC4-SIN-NOR : REMOVE MACHINE 4 FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00]
REMOVE MACHINE 4 FROM BUS 73293 [NORWALK 345.00]
DC5-DEV-NOR : REMOVE MACHINE 5 FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00]
REMOVE MACHINE 5 FROM BUS 73293 [NORWALK 345.00]

## nonconverged
ACCC NON-CONVERGED NETWORK REPORT:
BUS MISMATCH TOLERANCE= 2.5000 MVA
SYSTEM MISMATCH TOLERANCE= 20.0000 MVA
DISTRIBUTION FACTOR FILE: C:\Projects\10934 NE Utilities DC\DC Light\PSSE Files\Case 9.dfx
SUBSYSTEM DESCRIPTION FILE: C:\Projects\10934 NE Utilities DC\DC Light\PSSE Files\swctnew.sub
MONITORED ELEMENT FILE: C:\Projects\10934 NE Utilities DC\DC Light\PSSE Files\swct0802.mon
CONTINGENCY DESCRIPTION FILE: C:\Projects\10934 NE Utilities DC\DC Light\PSSE Files\contigphase2-091503-kleen-newDC.con
X--MISMATCH (MVA)--X
CONTINGENCY BUS SYSTEM TERMINATION CONDITION
100LINE 2.3183 22.559 MET CONVERGENCE TOLERANCE
100+400LINES 2.1393 49.906 MET CONVERGENCE TOLERANCE
400LINE 1.6398 71.933 MET CONVERGENCE TOLERANCE
500LINE 1.6497 57.183 MET CONVERGENCE TOLERANCE
694LINE 2.3004 36.794 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1000LINE 2.3148 31.418 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1050LINE 2.3249 33.330 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1050+1766LNS 2.3016 24.861 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1060LINE 2.3248 24.715 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1070LINE 2.1536 22.285 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1070+1490LNS 2.1416 46.126 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1080LINE 2.3356 30.780 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1090LINE 2.1536 22.155 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1130LINE 2.1537 28.430 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1130+1416LNS 2.1379 50.452 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1163LINE 2.3085 23.480 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1163+1910LNS 2.2948 49.127 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1191LINE 2.3017 29.574 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1200LINE 2.2185 20.977 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1207LINE 2.3160 23.797 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1208LINE 2.1535 23.110 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1222LINE 1.6452 27.065 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1235LINE 2.1417 44.865 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1238LINE 2.2728 25.079 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1238+1813LNS 2.1476 30.068 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1250LINE 2.1467 32.334 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1272LINE 2.2727 22.996 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1272+1445LNS 2.2706 26.541 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1280LINE 2.3335 27.995 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1300LINE 2.2881 58.304 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1310LINE 2.3089 28.214 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1337LINE 2.3247 24.802 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1342LINE 2.1538 27.744 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1355LINE 2.2507 72.859 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1416LINE 2.1534 24.036 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1430LINE 2.1534 21.121 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1443LINE 2.3236 26.411 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1443+1759LNS 2.2572 63.481 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1445LINE 2.3017 27.108 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1460LINE 2.1537 21.357 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1500LINE 2.2561 33.419 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1505LINE 2.2903 21.210 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1508LINE 2.3086 33.697 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1515LINE 2.3257 25.592 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1545LINE 2.3021 37.567 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1545+SPS 2.3266 27.987 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1550LINE 2.3014 24.668 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1550+1950LNS 2.2901 42.050 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1565LINE 2.3086 24.258 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1570LINE 2.3159 22.851 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1572+1772LNS 1.6416 53.430 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1575LINE 2.2719 26.111 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1588LINE 2.1033 22.810 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1605LINE 2.2561 33.407 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1607LINE 2.3199 25.232 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1610LINE 2.1535 22.015 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1622LINE 2.1667 53.136 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1625LINE 2.4533 24.377 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1630LINE 2.1544 32.122 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1637LINE 2.1534 20.357 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1640LINE 2.2848 20.872 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1668LINE 2.2713 20.829 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1670LINE 2.2728 28.985 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1675LINE 2.3086 25.327 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1690LINE 2.2936 27.468 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1704LINE 2.2725 28.267 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1710LINE 2.3305 22.019 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1720LINE 2.2724 21.577 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1722LINE 2.3063 35.159 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1726LINE 2.3164 24.208 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1730ALINE 2.1419 35.729 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1730CLINE 2.2726 22.277 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1732LINE 2.1535 22.586 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1750LINE 2.1393 49.222 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1752LINE 2.3150 23.471 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1759LINE 2.2728 32.578 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1760LINE 2.2724 21.531 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1760+1876LNS 2.2518 69.638 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1763LINE 2.3088 27.306 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1765LINE 2.2724 25.819 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1766LINE 2.3163 24.568 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1769LINE 2.3018 23.490 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1770LINE 2.3022 36.600 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1771LINE 2.2728 30.272 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1773LINE 2.1539 27.146 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1775LINE 2.2855 21.451 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1777LINE 2.2727 30.261 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1780LINE 2.2848 22.622 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1783LINE 2.2726 21.058 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1784LINE 2.2627 50.589 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1786LINE 2.1538 25.398 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1790LINE 2.2848 22.627 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1810LINE 2.3022 33.870 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1813LINE 2.1031 38.753 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1820LINE 2.2668 28.393 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1821LINE 2.1535 20.089 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1830LINE 2.3016 20.267 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1835LINE 1.9733 27.669 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1836LINE 2.1535 20.089 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1867LINE 2.1537 22.137 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1870LINE 2.3265 22.345 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1876LINE 1.6416 57.162 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1890LINE 2.1535 22.192 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1975LINE 2.3174 23.161 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1977LINENEW 2.2726 23.582 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1990LINE 2.2719 25.895 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8100LINE 2.1536 20.218 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8200LINE 2.1536 20.229 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8300LINE 2.1032 23.757 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8400LINE 2.2857 24.229 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8600LINE 2.1536 20.634 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8804ALINE 2.2847 21.462 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8809ALINE-1 2.3152 28.355 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8809ALINE-2 2.2849 25.632 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8904BLINE 2.2847 21.400 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8909BLINE-1 2.3152 28.489 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8909BLINE-2 2.2849 25.627 MET CONVERGENCE TOLERANCE
84004LINE 2.3153 28.884 MET CONVERGENCE TOLERANCE
88003ALINE 2.3287 22.305 MET CONVERGENCE TOLERANCE
88003ALINE-3 2.2847 25.224 MET CONVERGENCE TOLERANCE
88005ALINE 2.3254 21.440 MET CONVERGENCE TOLERANCE
88005ALINE-1 2.1536 21.517 MET CONVERGENCE TOLERANCE
88005ALINE-2 1.6453 22.081 MET CONVERGENCE TOLERANCE
88006ALINE 2.3275 22.888 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89003BLINE 2.3287 24.940 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89003BLINE-3 2.2847 25.199 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89005BLINE 2.3179 20.317 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89005BLINE-1 2.1536 21.473 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89005BLINE-2 1.6453 22.038 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89006BLINE 2.3275 23.877 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89006BLINE-1 2.3273 23.093 MET CONVERGENCE TOLERANCE
EDEVDEV2 2.3190 21.590 MET CONVERGENCE TOLERANCE
301-302LNS 2.2850 23.124 MET CONVERGENCE TOLERANCE
310LINE 2.2874 24.811 MET CONVERGENCE TOLERANCE
312LINE 2.3267 24.711 MET CONVERGENCE TOLERANCE
312+393LNS 2.3267 24.711 MET CONVERGENCE TOLERANCE
312+393REAC 2.3267 24.809 MET CONVERGENCE TOLERANCE
318LINE 2.3241 66.106 MET CONVERGENCE TOLERANCE
329LINE 2.3252 37.748 MET CONVERGENCE TOLERANCE
330LINE 2.2854 27.344 MET CONVERGENCE TOLERANCE
347LINE 2.3312 50.586 MET CONVERGENCE TOLERANCE
347LREAC 2.3312 50.596 MET CONVERGENCE TOLERANCE
348LINE 2.3185 35.367 MET CONVERGENCE TOLERANCE
348NLINE 2.2860 32.950 MET CONVERGENCE TOLERANCE
348N+AUTO 2.3189 24.237 MET CONVERGENCE TOLERANCE
352+AUTO 2.3241 31.528 MET CONVERGENCE TOLERANCE
362ELINE 2.3283 21.300 MET CONVERGENCE TOLERANCE
364+AUTO 2.2875 33.832 MET CONVERGENCE TOLERANCE
368LINE 2.1547 57.458 MET CONVERGENCE TOLERANCE
371LINE 2.3280 33.260 MET CONVERGENCE TOLERANCE
371+AUTO 2.3280 26.019 MET CONVERGENCE TOLERANCE
381LINE 2.1539 28.647 MET CONVERGENCE TOLERANCE
381LREAC 2.1538 28.634 MET CONVERGENCE TOLERANCE
383LINE 2.1549 44.234 MET CONVERGENCE TOLERANCE
393LINE 2.2854 25.759 MET CONVERGENCE TOLERANCE
395LINE 2.2894 42.116 MET CONVERGENCE TOLERANCE
395+AUTO 2.3308 25.051 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1060-1165DCT 2.3117 33.082 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1060-1270DCT 2.2725 20.948 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1070-1080DCT 2.3231 30.098 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1080-1280DCT 2.3409 43.784 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1080-1490DCT 2.3356 30.537 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1100-1200DCT 2.2874 33.515 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1100-1300DCT 2.2702 30.632 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1130-1430DCT 2.1380 57.329 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1163-1550D-2 2.2651 28.025 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1207-1775DCT 2.3332 22.517 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1208-1640DCT 2.2848 20.854 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1222-1730ADC 2.1410 60.744 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1261-1620SDC 2.3287 27.399 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1272-1721DCT 2.3200 26.334 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1280-1870DCT 2.2913 21.647 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1355-1610DCT 2.2796 74.587 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1394-1515DCT 2.2527 38.861 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1416-1867DCT 2.2688 24.921 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1416-1890DCT 2.1379 55.130 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1470-1565DCT 2.2781 33.480 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1470-1637DCT 2.3254 24.069 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1470-1720DCT 2.3280 22.202 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1505-1607DCT 2.2663 42.483 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1545-1570DCT 2.3319 22.607 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1570-1575DCT 2.2784 40.749 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1570-1580DCT 2.3231 23.376 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1575-1585DCT 2.2719 25.954 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1575-1990DCT 2.3001 20.204 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1580-1585DCT 2.2567 55.711 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1580-1730BDC 2.1536 20.078 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1620N-1975DC 2.3176 22.168 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1622-1887DCT 2.3146 56.445 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1637-1720DCT 2.2848 29.034 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1640-1690DCT 2.2923 31.677 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1668-1721DCT 2.2587 50.187 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1670-1771DCT 2.3238 35.869 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1670-1830DCT 2.2515 71.108 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1710-1730ADC 2.3309 23.909 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1710-1730BDC 2.3306 21.918 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1710-1730CDC 2.3306 24.065 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1720-1730ADC 2.2724 23.867 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1732-1788DCT 2.2807 72.092 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1751-1777DCT 2.3187 24.578 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1770-1887DCT 2.1238 83.239 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1777-1779DCT 2.3154 21.348 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1800-1810DCT 2.2747 23.285 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1800-1825DCT 2.2511 36.090 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1810-1825DCT 2.3083 23.309 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1867-1977DCT 2.2728 27.749 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1880-1977DCT 2.2851 20.862 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1890-1977DCT 2.2726 28.381 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1466-362EDCT 2.3288 21.637 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1610-BSKDVDC 2.1535 22.015 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1751-395DCT 2.3320 25.132 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1779-395DCT 2.2896 41.206 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1975-348DCT 2.3186 36.210 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1975-362WDCT 2.3188 21.627 MET CONVERGENCE TOLERANCE
310-348WDCT 2.3342 30.756 MET CONVERGENCE TOLERANCE
310-368DCT 2.3248 26.205 MET CONVERGENCE TOLERANCE
310-383DCT 2.3334 31.030 MET CONVERGENCE TOLERANCE
329-352DCT 2.3240 31.647 MET CONVERGENCE TOLERANCE
362W-376DCT 2.3286 31.625 MET CONVERGENCE TOLERANCE
371-383DCT 2.2904 37.993 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MANCHAUTO1 2.1543 35.705 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORAUT 2.2850 24.577 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PLUMAUT 2.1537 31.422 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOUTH1XAUTO 2.3922 31.215 MET CONVERGENCE TOLERANCE
LOSSDEV7 2.3298 48.608 MET CONVERGENCE TOLERANCE
LOLAKERD 2.4030 95.823 MET CONVERGENCE TOLERANCE
ALLINGS1TSTK 2.3291 20.993 MET CONVERGENCE TOLERANCE
ALLINGS2TSTK 2.3290 23.366 MET CONVERGENCE TOLERANCE
ASHCREEKBKR 2.2316 111.95 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BAIRDASTK 2.3275 29.991 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BAIRDBSTK 2.3278 31.688 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BATESROCK1T 2.1412 43.587 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BECONFLSTK 2.2919 28.620 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BOKUM2T 2.1539 27.665 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BOKUM3T 2.1539 27.648 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BRANFORD1T 2.3087 33.630 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BRANFORD2T 2.3294 23.867 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BRANFORD4T 2.3088 32.114 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BRANFRDRR1T 2.1517 23.425 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BROADWYST1 2.1340 62.390 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BUNKERH1T 2.2720 26.165 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BUNKERH2T 2.3178 23.790 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BUNKERH3T 2.2707 26.458 MET CONVERGENCE TOLERANCE
COLONY1T 2.1195 98.572 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DARIEN1T 2.2362 99.873 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON1TSTK 2.3307 22.032 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON6TSTK 2.3319 22.607 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON7TSTK 2.3159 22.851 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON23TSTK 2.3298 48.854 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON24TSTK 2.3178 24.746 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON25TSTK 2.3300 48.878 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON26TSTK 2.3298 45.343 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON27TSTK 2.2849 20.597 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVSWST1TSTK 2.3256 24.121 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVSWST4TSTK 2.3254 21.440 MET CONVERGENCE TOLERANCE
EMERIDEN1T 2.2644 29.073 MET CONVERGENCE TOLERANCE
FROSTBR15T 2.2880 55.467 MET CONVERGENCE TOLERANCE
FROSTBR21T 2.2844 57.346 MET CONVERGENCE TOLERANCE
FROSTBR27T 2.3020 26.103 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLENBROOK3T 2.2854 21.044 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLENBROOK8T 2.1537 22.595 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GRNDAV1TSTK 2.2849 20.646 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GRNDAV3TSTK 2.2726 22.418 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GRNDAV5TSTK 2.3298 26.206 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GRNDAV6TSTK 2.3298 24.979 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GREENHLL2T 2.2411 91.865 MET CONVERGENCE TOLERANCE
HADDAM1T 2.3176 22.353 MET CONVERGENCE TOLERANCE
HAWTHORNST 2.1280 75.574 MET CONVERGENCE TOLERANCE
JUNEST1 2.2504 68.712 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MLLRVR1TSTK 2.2838 58.935 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MLLRVR2TSTK 2.1317 68.648 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MIXAVE1 2.2431 43.189 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NOHAVN1TSTK 2.2977 20.868 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NOHAVN2TSTK 2.1544 31.492 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NWALLING1T 1.8720 109.22 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORWALKST1 2.3254 22.337 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORWALKST2 2.2851 26.060 MET CONVERGENCE TOLERANCE
OLDTOWNST 2.1211 91.654 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PEACEABLE1T 2.2781 33.480 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PEQUON22TSTK 2.3309 23.317 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PEQUON32TSTK 2.2726 22.271 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PLUMTREE25T 2.3022 39.301 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PLUMTREE28T 2.2518 68.204 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PLUMTREE31T 2.3088 24.495 MET CONVERGENCE TOLERANCE
QUINIPACST1 2.2386 96.218 MET CONVERGENCE TOLERANCE
ROCKRIVER1T 2.2671 32.704 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SACKETST1 2.2933 27.891 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SASCOCR1T 2.1483 27.355 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SHEPAUG13A 2.3146 56.445 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOUTHEND5T 2.2582 54.892 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOUTHEND6T 2.3096 34.080 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SNAUGA1T 2.2567 55.711 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN12T 2.1535 26.306 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN13T 2.2796 74.587 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN14T 2.3153 23.704 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN15T 2.3238 35.869 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN16T 2.2515 71.108 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN20T 2.3030 25.176 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN22T 2.2996 21.238 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN23T 2.2977 26.989 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN24T 2.2747 23.285 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN25T 2.3264 22.935 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN26T 2.2948 49.127 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN28T 2.2651 28.025 MET CONVERGENCE TOLERANCE
STEVENSNSTK 2.2712 28.454 MET CONVERGENCE TOLERANCE
STONYHILL1T 2.1238 83.239 MET CONVERGENCE TOLERANCE
TRPFALLST1 2.1312 96.805 MET CONVERGENCE TOLERANCE
TRIANGLE2T 30.228 203.21 ITERATION LIMIT EXCEEDED
TRIANGLE3T 62.046 565.58 ITERATION LIMIT EXCEEDED
TRIANGLE4T 2.2419 91.980 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WALLING1TSTK 2.3287 49.597 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WALLING2TSTK 2.2869 27.918 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WALLING3TSTK 2.3498 64.775 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WALLING4TSTK 2.3500 60.057 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WALLING5TSTK 2.3281 48.147 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WATERSIDE2T 2.2724 86.144 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WBROOKFLD1T 2.2550 63.038 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WESTON1T 2.1293 71.844 MET CONVERGENCE TOLERANCE
CARD1TSTK 2.3325 20.953 MET CONVERGENCE TOLERANCE
CARD2TSTK 2.2864 25.829 MET CONVERGENCE TOLERANCE
CARD3TSTK 2.3323 20.931 MET CONVERGENCE TOLERANCE
HADNKSTBKR 2.2875 31.209 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MANCH21TSTK 2.2924 50.330 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MONTVSTBKR 2.3306 21.183 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SCOVRK5TSTK 2.3339 42.522 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SCOVRK8TSTK 2.3190 22.930 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SGTN1TSTK 2.3191 29.549 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SGTN3TSTK 2.3275 30.761 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SGTN4TSTK 2.3406 29.339 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SGTN5TSTK 2.3349 28.530 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SGTN6TSTK 2.2852 20.290 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SGTN7TSTK 2.3286 20.470 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORWALKST1 2.2851 26.060 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORWALKST2 2.2850 24.301 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORWALKST3 2.3013 27.112 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKASTK 2.2725 24.407 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKA2STK 2.2729 22.850 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKA3STK 2.1539 21.836 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKBSTK 2.1538 22.837 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKB2STK 2.1537 24.443 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKCSTK 2.2854 21.044 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKDSTK 2.1537 22.595 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DC2-BES-SIN 2.3120 23.103 MET CONVERGENCE TOLERANCE
CONTINGENCY LEGEND
LABEL EVENTS
100LINE : OPEN LINE FROM BUS 73344 [MONTVLLE69.000] TO BUS 73343 [GALESF A69.000] CKT 1
100+400LINES: OPEN LINE FROM BUS 73344 [MONTVLLE69.000] TO BUS 73343 [GALESF A69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73343 [GALESF A69.000] TO BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] TO BUS 73615 [BUDDGTN 69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] TO BUS 73617 [TUNNEL 69.000] CKT 1
400LINE : OPEN LINE FROM BUS 73343 [GALESF A69.000] TO BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] TO BUS 73615 [BUDDGTN 69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] TO BUS 73617 [TUNNEL 69.000] CKT 1
500LINE : OPEN LINE FROM BUS 73617 [TUNNEL 69.000] TO BUS 73616 [SCRRA PF69.000] CKT 1
694LINE : OPEN LINE FROM BUS 73336 [FALLS V 69.000] TO BUS 73335 [N.CANAAN69.000] CKT 1
1000LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73611 [DUDLEY T115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73612 [BEAN HLL115.00] TO BUS 73611 [DUDLEY T115.00] CKT 1
1050LINE : OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73269 [DOOLEY 115.00] CKT 1
1050+1766LNS: OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73269 [DOOLEY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73255 [WESTSIDE115.00] TO BUS 73269 [DOOLEY 115.00] CKT 1
1060LINE : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 1
1070LINE : OPEN LINE FROM BUS 73218 [STKHOUSE115.00] TO BUS 73291 [FORTHF 115.00] CKT 1
1070+1490LNS: OPEN LINE FROM BUS 73291 [FORTHF 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73218 [STKHOUSE115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
1080LINE : OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73276 [LISBN PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73276 [LISBN PF115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
1090LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73291 [FORTHF 115.00] CKT 1
1130LINE : OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
1130+1416LNS: OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
1163LINE : OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
1163+1910LNS: OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
1191LINE : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73203 [CAMPV PH115.00] CKT 1
1200LINE : OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] CKT 1
1207LINE : OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73250 [E.HTFD 115.00] CKT 1
1208LINE : OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
1222LINE : OPEN LINE FROM BUS 73709 [OLD TOWN115.00] TO BUS 73711 [HAWTH R 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73711 [HAWTH R 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 2
1235LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73151 [UNCASVLA115.00] CKT 1
1238LINE : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73180 [CARMHILL115.00] CKT 1
1238+1813LNS: OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73180 [CARMHILL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73180 [CARMHILL115.00] TO BUS 73190 [ROCK RIV115.00] CKT 1
1250LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73152 [UNCASVLB115.00] CKT 1
1272LINE : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
1272+1445LNS: OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
1280LINE : OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73217 [BUDDGTN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73177 [MYSTICCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
1300LINE : OPEN LINE FROM BUS 73220 [ENFIELD 115.00] TO BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] TO BUS 73539 [DEXTR PF13.800] CKT 1
1310LINE : OPEN LINE FROM BUS 73283 [SWINDT13115.00] TO BUS 73221 [S.WNDSRB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73283 [SWINDT13115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73283 [SWINDT13115.00] TO BUS 73219 [BARBR HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73221 [S.WNDSRB115.00] TO BUS 73458 [SO.WNDSR13.800] CKT 1
1337LINE : OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 2
1342LINE : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
1355LINE : OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
1416LINE : OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1430LINE : OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 2
1443LINE : OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
1443+1759LNS: OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73259 [HOPEWELL115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
1445LINE : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
1460LINE : OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
1500LINE : OPEN LINE FROM BUS 73156 [COHNZ JA115.00] TO BUS 73150 [FLNDRSA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73156 [COHNZ JA115.00] TO BUS 73149 [WILIAMSA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73156 [COHNZ JA115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
1505LINE : OPEN LINE FROM BUS 73213 [TUNNEL 115.00] TO BUS 73223 [FRYBRT05115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73223 [FRYBRT05115.00] TO BUS 73236 [FRYBR05 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73236 [FRYBR05 115.00] TO BUS 73443 [FRY BRK 23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73223 [FRYBRT05115.00] TO BUS 73270 [BROOKLYN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73476 [TRACY05 115.00] TO BUS 73270 [BROOKLYN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73270 [BROOKLYN115.00] TO BUS 73444 [BROOKLYN23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73475 [TRACY 23.000] TO BUS 73476 [TRACY05 115.00] CKT 1
1508LINE : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
1515LINE : OPEN LINE FROM BUS 72972 [LUDLOW 115.00] TO BUS 73266 [SCITICO 115.00] CKT 1
1545LINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
1545+SPS : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73705 [IND.WELL115.00] TO BUS 73706 [ANSONIA 115.00] CKT 1
1550LINE : OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
1550+1950LNS: OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
1565LINE : OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
1570LINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
1572+1772LNS: OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73249 [P+W MIDD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73600 [CONN YAN115.00] TO BUS 73249 [P+W MIDD115.00] CKT 1
1575LINE : OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
1588LINE : OPEN LINE FROM BUS 73633 [NO.WALLF115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
1605LINE : OPEN LINE FROM BUS 73157 [COHNZ JB115.00] TO BUS 73238 [FLANDRSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73157 [COHNZ JB115.00] TO BUS 73239 [WILIAMSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73157 [COHNZ JB115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
1607LINE : OPEN LINE FROM BUS 73213 [TUNNEL 115.00] TO BUS 73226 [FRYBRT07115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73226 [FRYBRT07115.00] TO BUS 73229 [FRY BR07115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73226 [FRYBRT07115.00] TO BUS 73281 [EXETR PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73212 [TRACY07 115.00] TO BUS 73281 [EXETR PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73229 [FRY BR07115.00] TO BUS 73443 [FRY BRK 23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73212 [TRACY07 115.00] TO BUS 73442 [TRACY 23.000] CKT 1
1610LINE : OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
1622LINE : OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73341 [SHEPAUG 69.000] CKT 1
1625LINE : OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73161 [ROCKVILL115.00] CKT 1
1630LINE : OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
1637LINE : OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
1640LINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
1668LINE : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
1670LINE : OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
1675LINE : OPEN LINE FROM BUS 73612 [BEAN HLL115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
1690LINE : OPEN LINE FROM BUS 73193 [LUCHJA90115.00] TO BUS 73197 [HANOVERA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73193 [LUCHJA90115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1704LINE : OPEN LINE FROM BUS 73246 [S.MEADOW115.00] TO BUS 73248 [SW.HTFD 115.00] CKT 1
1710LINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73225 [TRMB J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
1720LINE : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 1
1722LINE : OPEN LINE FROM BUS 73248 [SW.HTFD 115.00] TO BUS 73279 [CDECCA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] TO BUS 73279 [CDECCA 115.00] CKT 1
1726LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73247 [FARMNGTN115.00] CKT 1
1730ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
1730CLINE : OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
1732LINE : OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73262 [CANTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73260 [FRKLN DR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73203 [CAMPV PH115.00] CKT 1
1750LINE : OPEN LINE FROM BUS 73167 [SO.END 115.00] TO BUS 73144 [TOMAC 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73144 [TOMAC 115.00] TO BUS 73163 [COS COB 115.00] CKT 1
1752LINE : OPEN LINE FROM BUS 73243 [BERLIN 115.00] TO BUS 73257 [ROCKY HL115.00] CKT 1
1759LINE : OPEN LINE FROM BUS 73259 [HOPEWELL115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
1760LINE : OPEN LINE FROM BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
1760+1876LNS: OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73282 [SNDYHK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73282 [SNDYHK 115.00] TO BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
1763LINE : OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73284 [SWINDT17115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73284 [SWINDT17115.00] TO BUS 73219 [BARBR HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73284 [SWINDT17115.00] TO BUS 73131 [S.WNDSRA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73131 [S.WNDSRA115.00] TO BUS 73458 [SO.WNDSR13.800] CKT 1
1765LINE : OPEN LINE FROM BUS 73243 [BERLIN 115.00] TO BUS 73255 [WESTSIDE115.00] CKT 1
1766LINE : OPEN LINE FROM BUS 73255 [WESTSIDE115.00] TO BUS 73269 [DOOLEY 115.00] CKT 1
1769LINE : OPEN LINE FROM BUS 73243 [BERLIN 115.00] TO BUS 73256 [E.NBRITN115.00] CKT 1
1770LINE : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
1771LINE : OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
1773LINE : OPEN LINE FROM BUS 73246 [S.MEADOW115.00] TO BUS 73257 [ROCKY HL115.00] CKT 1
1775LINE : OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73274 [RIVDRHIA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73274 [RIVDRHIA115.00] TO BUS 73537 [RVRSD PF23.000] CKT 1
1777LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] CKT 1
1780LINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
1783LINE : OPEN LINE FROM BUS 73254 [NEWINGTN115.00] TO BUS 73247 [FARMNGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73254 [NEWINGTN115.00] TO BUS 73256 [E.NBRITN115.00] CKT 1
1784LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73288 [NESMBY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73288 [NESMBY 115.00] TO BUS 73262 [CANTON 115.00] CKT 1
1786LINE : OPEN LINE FROM BUS 73252 [1786 TAP115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73252 [1786 TAP115.00] TO BUS 73275 [RIVDRHIB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73252 [1786 TAP115.00] TO BUS 73250 [E.HTFD 115.00] CKT 1
1790LINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
1810LINE : OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1813LINE : OPEN LINE FROM BUS 73180 [CARMHILL115.00] TO BUS 73190 [ROCK RIV115.00] CKT 1
1820LINE : OPEN LINE FROM BUS 73175 [BLACK RK115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1821LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 72991 [SAGAR 115.00] CKT 1
1830LINE : OPEN LINE FROM BUS 73272 [BLRKHIA 115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
1835LINE : OPEN LINE FROM BUS 73235 [CHIP HIL115.00] TO BUS 73240 [THOMASTN115.00] CKT 1
1836LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 72992 [SAGBR 115.00] CKT 1
1867LINE : OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73207 [FLAX HIL115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
1870LINE : OPEN LINE FROM BUS 73177 [MYSTICCT115.00] TO BUS 73285 [CTRI1870115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73285 [CTRI1870115.00] TO BUS 72581 [WOOD RIV115.00] CKT 1
1876LINE : OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73282 [SNDYHK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73282 [SNDYHK 115.00] TO BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] CKT 1
1890LINE : OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73237 [ELYAVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
1975LINE : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
1977LINENEW : OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
1990LINE : OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73186 [BALDWINA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
8100LINE : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
8200LINE : OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 2
8300LINE : OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
8400LINE : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73672 [SACKETT 115.00] CKT 1
8600LINE : OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
8804ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73686 [WDMONT A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
8809ALINE-1 : OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73696 [CONGRESS115.00] CKT 1
8809ALINE-2 : OPEN LINE FROM BUS 73694 [BAIRD A 115.00] TO BUS 73712 [CNGRES2A115.00] CKT 1
8904BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73687 [WDMONT B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
8909BLINE-1 : OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73697 [CONGRESS115.00] CKT 1
8909BLINE-2 : OPEN LINE FROM BUS 73695 [BAIRD B 115.00] TO BUS 73713 [CNGRES2B115.00] CKT 1
84004LINE : OPEN LINE FROM BUS 73672 [SACKETT 115.00] TO BUS 73673 [SACKPHS 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73673 [SACKPHS 115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
88003ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73742 [ELMWEST 13.800] CKT 1
88003ALINE-3: OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
88005ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
88005ALINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
88005ALINE-2: OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
88006ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73692 [BARNUM A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73692 [BARNUM A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73694 [BAIRD A 115.00] TO BUS 73754 [BAIRD 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73692 [BARNUM A115.00] TO BUS 73752 [BARNUM 13.800] CKT 1
89003BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73742 [ELMWEST 13.800] CKT 1
89003BLINE-3: OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
89005BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73689 [MILVON B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73687 [WDMONT B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
89005BLINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73687 [WDMONT B115.00] CKT 1
89005BLINE-2: OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73689 [MILVON B115.00] CKT 1
89006BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73752 [BARNUM 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73695 [BAIRD B 115.00] TO BUS 73754 [BAIRD 13.800] CKT 1
89006BLINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73752 [BARNUM 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73695 [BAIRD B 115.00] TO BUS 73754 [BAIRD 13.800] CKT 1
EDEVDEV2 : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] CKT 1
301-302LNS : OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72929 [BELCH301345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72929 [BELCH301345.00] TO BUS 71796 [CARP HL 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 71796 [CARP HL 345.00] TO BUS 71797 [MILLBURY345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
310LINE : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
312LINE : OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] CKT 1
312+393LNS : OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] CKT 1
312+393REAC : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72928 [MANY393 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 78700 [ALPS345 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
318LINE : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73122 [MERID362345.00] CKT 1
329LINE : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] CKT 1
330LINE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
347LINE : OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73118 [CTRI347 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73118 [CTRI347 345.00] TO BUS 71336 [SHERMAN 345.00] CKT 1
347LREAC : OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73118 [CTRI347 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73118 [CTRI347 345.00] TO BUS 71336 [SHERMAN 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
348LINE : OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
348NLINE : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
348N+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
352+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73105 [LONG MTN345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
362ELINE : OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
364+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73113 [HADDM NK345.00] CKT 1
368LINE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
371LINE : OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
371+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
381LINE : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72927 [MANH381 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72927 [MANH381 345.00] TO BUS 70486 [VTYNK345345.00] CKT 1
381LREAC : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72927 [MANH381 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72927 [MANH381 345.00] TO BUS 70486 [VTYNK345345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
383LINE : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73108 [CARD 345.00] CKT 1
393LINE : OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 78700 [ALPS345 345.00] CKT 1
395LINE : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
395+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
1060-1165DCT: OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
1060-1270DCT: OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
1070-1080DCT: OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73276 [LISBN PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73276 [LISBN PF115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73291 [FORTHF 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73215 [CARD 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
1080-1280DCT: OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73276 [LISBN PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73276 [LISBN PF115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73217 [BUDDGTN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73177 [MYSTICCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
1080-1490DCT: OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73214 [WAWECS J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73215 [CARD 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73276 [LISBN PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73276 [LISBN PF115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
1100-1200DCT: OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73220 [ENFIELD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] CKT 1
1100-1300DCT: OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73220 [ENFIELD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73220 [ENFIELD 115.00] TO BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] TO BUS 73539 [DEXTR PF13.800] CKT 1
1130-1430DCT: OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 2
1163-1550D-2: OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
1207-1775DCT: OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73250 [E.HTFD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73253 [1775 TAP115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73274 [RIVDRHIA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73274 [RIVDRHIA115.00] TO BUS 73537 [RVRSD PF23.000] CKT 1
1208-1640DCT: OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
1222-1730ADC: OPEN LINE FROM BUS 73709 [OLD TOWN115.00] TO BUS 73711 [HAWTH R 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73711 [HAWTH R 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
1261-1620SDC: OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 2
1272-1721DCT: OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
1280-1870DCT: OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73177 [MYSTICCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73177 [MYSTICCT115.00] TO BUS 73285 [CTRI1870115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73217 [BUDDGTN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73285 [CTRI1870115.00] TO BUS 72581 [WOOD RIV115.00] CKT 1
1355-1610DCT: OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
1394-1515DCT: OPEN LINE FROM BUS 72978 [FRANCONA115.00] TO BUS 73266 [SCITICO 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73266 [SCITICO 115.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
1416-1867DCT: OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1416-1890DCT: OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1470-1565DCT: OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73155 [RDGFLD J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
1470-1637DCT: OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
1470-1720DCT: OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
1505-1607DCT: OPEN LINE FROM BUS 73213 [TUNNEL 115.00] TO BUS 73223 [FRYBRT05115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73223 [FRYBRT05115.00] TO BUS 73236 [FRYBR05 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73236 [FRYBR05 115.00] TO BUS 73443 [FRY BRK 23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73223 [FRYBRT05115.00] TO BUS 73270 [BROOKLYN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73476 [TRACY05 115.00] TO BUS 73270 [BROOKLYN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73270 [BROOKLYN115.00] TO BUS 73444 [BROOKLYN23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73475 [TRACY 23.000] TO BUS 73476 [TRACY05 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73213 [TUNNEL 115.00] TO BUS 73226 [FRYBRT07115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73226 [FRYBRT07115.00] TO BUS 73229 [FRY BR07115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73226 [FRYBRT07115.00] TO BUS 73281 [EXETR PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73212 [TRACY07 115.00] TO BUS 73281 [EXETR PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73229 [FRY BR07115.00] TO BUS 73443 [FRY BRK 23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73212 [TRACY07 115.00] TO BUS 73442 [TRACY 23.000] CKT 1
1545-1570DCT: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
1570-1575DCT: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
1570-1580DCT: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
1575-1585DCT: OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73160 [BALDWINB115.00] TO BUS 73382 [BALDWINB13.800] CKT 1
1575-1990DCT: OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73186 [BALDWINA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73186 [BALDWINA115.00] TO BUS 73386 [BALDWINA13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73160 [BALDWINB115.00] TO BUS 73382 [BALDWINB13.800] CKT 1
1580-1585DCT: OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73388 [SO.NAUG 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73388 [SO.NAUG 13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
1580-1730BDC: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
1620N-1975DC: OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
1622-1887DCT: OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73341 [SHEPAUG 69.000] CKT 1
1637-1720DCT: OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
1640-1690DCT: OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73193 [LUCHJA90115.00] TO BUS 73197 [HANOVERA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73193 [LUCHJA90115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1668-1721DCT: OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
1670-1771DCT: OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
1670-1830DCT: OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73272 [BLRKHIA 115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
1710-1730ADC: OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
1710-1730BDC: OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
1710-1730CDC: OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
1720-1730ADC: OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
1732-1788DCT: OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73262 [CANTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73260 [FRKLN DR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73203 [CAMPV PH115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73245 [TORR TER115.00] TO BUS 73260 [FRKLN DR115.00] CKT 1
1751-1777DCT: OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] CKT 1
1770-1887DCT: OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
1777-1779DCT: OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
1800-1810DCT: OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1800-1825DCT: OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73232 [FORESTVL115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
1810-1825DCT: OPEN LINE FROM BUS 73154 [SGTN B 115.00] TO BUS 73234 [CHIPP TP115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73232 [FORESTVL115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
1867-1977DCT: OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1880-1977DCT: OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1890-1977DCT: OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1466-362EDCT: OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73633 [NO.WALLF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
1610-BSKDVDC: OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
1751-395DCT : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
1779-395DCT : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
1975-348DCT : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
1975-362WDCT: OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
310-348WDCT : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
310-368DCT : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
310-383DCT : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73108 [CARD 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
329-352DCT : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
362W-376DCT : OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
371-383DCT : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73108 [CARD 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73109 [MONTVILE345.00] CKT 1
MANCHAUTO1 : OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
NORAUT : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73293 [NORWALK 345.00] CKT 1
PLUMAUT : OPEN LINE FROM BUS 73115 [PLUMTREE345.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
SOUTH1XAUTO : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
LOSSDEV7 : OPEN LINE FROM BUS 73553 [DEVON#7 13.800] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
LOLAKERD : OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73565 [LAKERD#121.000] CKT 1
ALLINGS1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73742 [ELMWEST 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73682 [ELMWST A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73686 [WDMONT A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73744 [ALLINGS 13.800] CKT 1
ALLINGS2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73742 [ELMWEST 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73687 [WDMONT B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73685 [ALLINGSB115.00] TO BUS 73744 [ALLINGS 13.800] CKT 1
ASHCREEKBKR : OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73763 [ASHCREEK13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73763 [ASHCREEK13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73714 [ASHCREAC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73714 [ASHCREAC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
BAIRDASTK : OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73696 [CONGRESS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73696 [CONGRESS115.00] TO BUS 73712 [CNGRES2A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73712 [CNGRES2A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73692 [BARNUM A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73692 [BARNUM A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73712 [CNGRES2A115.00] TO BUS 73755 [CONGRES213.800] CKT 1
BAIRDBSTK : OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73697 [CONGRESS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73697 [CONGRESS115.00] TO BUS 73713 [CNGRES2B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73713 [CNGRES2B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73713 [CNGRES2B115.00] TO BUS 73755 [CONGRES213.800] CKT 1
BATESROCK1T : OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73341 [SHEPAUG 69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
BECONFLSTK : OPEN LINE FROM BUS 73188 [BCNFL PF115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73188 [BCNFL PF115.00] TO BUS 73228 [BALDWNJB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73188 [BCNFL PF115.00] TO BUS 73387 [BEACON F13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73188 [BCNFL PF115.00] TO BUS 73387 [BEACON F13.800] CKT 2
BOKUM2T : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
BOKUM3T : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73231 [BOKUM 115.00] CKT 1
BRANFORD1T : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
BRANFORD2T : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
BRANFORD4T : OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
BRANFRDRR1T : OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
BROADWYST1 : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
BUNKERH1T : OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73160 [BALDWINB115.00] TO BUS 73382 [BALDWINB13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
BUNKERH2T : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
BUNKERH3T : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
COLONY1T : OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73633 [NO.WALLF115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
DARIEN1T : OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
DEVON1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
DEVON6TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
DEVON7TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73573 [DEVGAS1413.800] CKT 1
DEVON23TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73553 [DEVON#7 13.800] CKT 1
DEVON24TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
DEVON25TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73554 [DEVON#8 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
DEVON26TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73554 [DEVON#8 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
DEVON27TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
DEVSWST1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73692 [BARNUM A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73692 [BARNUM A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
DEVSWST4TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
EMERIDEN1T : OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73633 [NO.WALLF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
FROSTBR15T : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73203 [CAMPV PH115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
FROSTBR21T : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73180 [CARMHILL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73180 [CARMHILL115.00] TO BUS 73190 [ROCK RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
FROSTBR27T : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73186 [BALDWINA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73186 [BALDWINA115.00] TO BUS 73386 [BALDWINA13.800] CKT 1
GLENBROOK3T : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
GLENBROOK8T : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73237 [ELYAVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
GRNDAV1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73680 [WATER ST115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
GRNDAV3TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 2
GRNDAV5TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73672 [SACKETT 115.00] CKT 1
GRNDAV6TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73672 [SACKETT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73682 [ELMWST A115.00] CKT 1
GREENHLL2T : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
HADDAM1T : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73600 [CONN YAN115.00] CKT 1
HAWTHORNST : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73711 [HAWTH R 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73711 [HAWTH R 115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
JUNEST1 : OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
MLLRVR1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73737 [MILLRIV213.800] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73737 [MILLRIV213.800] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 2
MLLRVR2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73736 [MILLRIV113.800] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73736 [MILLRIV113.800] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 2
MIXAVE1 : OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73672 [SACKETT 115.00] TO BUS 73673 [SACKPHS 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73673 [SACKPHS 115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
NOHAVN1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73731 [NO.HAVEN13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73731 [NO.HAVEN13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73670 [QUINNIP 115.00] CKT 1
NOHAVN2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73731 [NO.HAVEN13.800] CKT 1
NWALLING1T : OPEN LINE FROM BUS 73633 [NO.WALLF115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73633 [NO.WALLF115.00] CKT 1
NORWALKST1 : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
NORWALKST2 : OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73292 [NRWLK RX115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OLDTOWNST : OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73711 [HAWTH R 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73711 [HAWTH R 115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73709 [OLD TOWN115.00] TO BUS 73225 [TRMB J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
PEACEABLE1T : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73155 [RDGFLD J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
PEQUON22TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73225 [TRMB J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73696 [CONGRESS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73696 [CONGRESS115.00] TO BUS 73712 [CNGRES2A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73712 [CNGRES2A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
PEQUON32TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73647 [BPTHBR#220.000] CKT 1
PLUMTREE25T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
PLUMTREE28T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73282 [SNDYHK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73282 [SNDYHK 115.00] TO BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
PLUMTREE31T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
QUINIPACST1 : OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
ROCKRIVER1T : OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73147 [BULLS BR115.00] CKT 1
SACKETST1 : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73672 [SACKETT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73672 [SACKETT 115.00] TO BUS 73673 [SACKPHS 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73673 [SACKPHS 115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
SASCOCR1T : OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73237 [ELYAVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
SHEPAUG13A : OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73341 [SHEPAUG 69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
SOUTHEND5T : OPEN LINE FROM BUS 73167 [SO.END 115.00] TO BUS 73144 [TOMAC 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73144 [TOMAC 115.00] TO BUS 73163 [COS COB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
SOUTHEND6T : OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
SNAUGA1T : OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73388 [SO.NAUG 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73388 [SO.NAUG 13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
SOTHNGTN12T : OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
SOTHNGTN13T : OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
SOTHNGTN14T : OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
SOTHNGTN15T : OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
SOTHNGTN16T : OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73272 [BLRKHIA 115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
SOTHNGTN20T : OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
SOTHNGTN22T : OPEN LINE FROM BUS 73175 [BLACK RK115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
SOTHNGTN23T : OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73175 [BLACK RK115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
SOTHNGTN24T : OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
SOTHNGTN25T : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
SOTHNGTN26T : OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
SOTHNGTN28T : OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
STEVENSNSTK : OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73282 [SNDYHK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73282 [SNDYHK 115.00] TO BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73186 [BALDWINA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73191 [DRBY J A115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73191 [DRBY J A115.00] TO BUS 73706 [ANSONIA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73191 [DRBY J A115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
STONYHILL1T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
TRPFALLST1 : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73704 [TRAP FLS115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73706 [ANSONIA 115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
TRIANGLE2T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73383 [TRIANGLB13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 1
TRIANGLE3T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73383 [TRIANGLB13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 2
TRIANGLE4T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73377 [TRIANGLA13.800] TO BUS 73383 [TRIANGLB13.800] CKT 1
WALLING1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73594 [WALL LV113.800] CKT 1
WALLING2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
WALLING3TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73595 [WALL LV213.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73596 [WALL LV313.800] CKT 1
WALLING4TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73595 [WALL LV213.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73596 [WALL LV313.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
WALLING5TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73594 [WALL LV113.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
WATERSIDE2T : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73162 [WATERSDE115.00] TO BUS 73163 [COS COB 115.00] CKT 1
WBROOKFLD1T : OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
WESTON1T : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73292 [NRWLK RX115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73158 [WESTON 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
CARD1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
CARD2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
CARD3TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
HADNKSTBKR : OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73109 [MONTVILE345.00] CKT 1
MANCH21TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
MONTVSTBKR : OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73113 [HADDM NK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 2
SCOVRK5TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] TO BUS 73665 [NHHHVDCL191.50] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73557 [MIDDTN#422.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
SCOVRK8TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73107 [SCOVL RK345.00] TO BUS 73113 [HADDM NK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
SGTN1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
SGTN3TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73122 [MERID362345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
SGTN4TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73122 [MERID362345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] CKT 1
SGTN5TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 3
SGTN6TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 3
SGTN7TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
NORWALKST1 : OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
NORWALKST2 : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
NORWALKST3 : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
GLNBRKASTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
GLNBRKA2STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73294 [GLNBRK J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
GLNBRKA3STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73294 [GLNBRK J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
GLNBRKBSTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
GLNBRKB2STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
GLNBRKCSTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
GLNBRKDSTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
DC2-BES-SIN : REMOVE MACHINE 2 FROM BUS 73295 [BESECK 345.00]
REMOVE MACHINE 2 FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00]