## thermal
ACCC OVERLOAD REPORT: MONITORED ELEMENTS LOADED ABOVE 100.0 % OF RATING SET B
Sort This Column for Lookup | MONITORED ELEMENT | [8 empty] | CONTINGENCY | RATE | FLOW | % | Other Case | Diff
70490-70504-1-BASE CASE | 70490 | * | VERNONRD | 115 | 70504 |  | SBRAT 69 | 69 | 1 | BASE CASE | 24 | 25 | 104.2 | 104.2 | 0
70512-70719-1-BASE CASE | 70512 | * | ESX B-2 | 115 | 70719 |  | WILL #1 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 50.2 | 100.5 | 100.4 | 0.1
70512-70719-1-LOSSMP3 | 70512 | * | ESX B-2 | 115 | 70719 |  | WILL #1 | 34.5 | 1 | LOSSMP3 | 50 | 51.2 | 102.5 | 102.2 | 0.3
70512-70735-1-BASE CASE | 70512 | * | ESX B-2 | 115 | 70735 |  | WILL #2 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 48.8 | 97.6 | 97.5 | 0.1
70521-70555-1-354LINE | 70521 | * | RUTLAND | 115 | 70555 |  | N RUT 46 | 46 | 1 | 354LINE | 50 | 54 | 108 | 107.1 | 0.9
70521-70555-1-BASE CASE | 70521 | * | RUTLAND | 115 | 70555 |  | N RUT 46 | 46 | 1 | BASE CASE | 50 | 52.7 | 105.5 | 104.7 | 0.8
70525-70549-1-CARD1T+LAKE | 70525 |  | BLISSVIL | 115 | 70549 | * | BLISS 46 | 46 | 1 | CARD1T+LAKE | 20 | 19.9 | 99.4 | #N/A | 4.4
70525-70549-1-CARD3T+LAKE | 70525 |  | BLISSVIL | 115 | 70549 | * | BLISS 46 | 46 | 1 | CARD3T+LAKE | 20 | 19.9 | 99.4 | #N/A | 4.4
70525-70549-1-LOSSMP3 | 70525 |  | BLISSVIL | 115 | 70549 | * | BLISS 46 | 46 | 1 | LOSSMP3 | 20 | 20 | 99.9 | #N/A | 4.9
70557-70714-1-BASE CASE | 70557 | * | Q CITY | 115 | 70714 |  | Q CTY 34 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 52.6 | 105.2 | 104.7 | 0.5
70712-70719-1-BASE CASE | 70712 | * | ESSEX 19 | 34.5 | 70719 |  | WILL #1 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 48.6 | 96.2 | 96.1 | 0.1
70721-70732-1-BASE CASE | 70721 | * | BURL34 | 34.5 | 70732 |  | MCNEIL T | 34.5 | 1 | BASE CASE | 30 | 29.6 | 101.5 | 102.1 | -0.6
70721-70740-1-BASE CASE | 70721 | * | BURL34 | 34.5 | 70740 |  | 10-20 | 13.8 | 1 | BASE CASE | 20 | 26.1 | 130.5 | 130.5 | 0
70735-70736-1-CARD3T+LAKE | 70735 |  | WILL #2 | 34.5 | 70736 | * | ESSEX | 34.5 | 1 | CARD3T+LAKE | 50 | 48 | 95 | #N/A | 0
73144-73167-1-1440-1450DCT | 73144 | * | TOMAC | 115 | 73167 |  | SO.END | 115 | 1 | 1440-1450DCT | 252 | 255.4 | 99.3 | 99.3 | 0
73144-73167-1-1440LINE | 73144 | * | TOMAC | 115 | 73167 |  | SO.END | 115 | 1 | 1440LINE | 252 | 255.2 | 98.8 | 98.8 | 0
73144-73167-1-GLENBROOK3T | 73144 | * | TOMAC | 115 | 73167 |  | SO.END | 115 | 1 | GLENBROOK3T | 252 | 255.2 | 98.8 | 98.8 | 0
73144-73167-1-GLNBRKCSTK | 73144 | * | TOMAC | 115 | 73167 |  | SO.END | 115 | 1 | GLNBRKCSTK | 252 | 255.2 | 98.8 | 98.8 | 0
73167-73294-1-1440-1450DCT | 73167 | * | SO.END | 115 | 73294 |  | GLNBRK J | 115 | 1 | 1440-1450DCT | 289 | 365.5 | 123.1 | 123.1 | 0
73225-73700-2-EDEVDEV2 | 73225 | * | TRMB J B | 115 | 73700 |  | PEQUONIC | 115 | 2 | EDEVDEV2 | 231 | 223.9 | 95.4 | #N/A | 0.4
73631-73632-1-1460-387DCT | 73631 | * | WLNGF PF | 115 | 73632 |  | WALLFRDJ | 115 | 1 | 1460-387DCT | 239 | 289.1 | 117.1 | 114.9 | 2.2
73631-73632-1-SCOVRK5TSTK | 73631 | * | WLNGF PF | 115 | 73632 |  | WALLFRDJ | 115 | 1 | SCOVRK5TSTK | 239 | 295.9 | 119.7 | 118.4 | 1.3
73648-73700-1-BASE CASE | 73648 | * | BPTHBR#3 | 22 | 73700 |  | PEQUONIC | 115 | 1 | BASE CASE | 440 | 456.3 | 103.7 | #N/A | 8.7

## voltage
MONITORED VOLTAGE REPORT
Sort This Column for Lookup | SYSTEM |  | CONTINGENCY | BUS |  |  | V-CONT | V-INIT | V-MAX | V-MIN | Other Case | Diff
70622-354LINE | ZONE 41 | RANGE | 354LINE | 70622 | WHITE RV | 13.8 | 1.0503 | 1.0536 | 1.05 | 0.9 | 1.052 | -0.0017
70622-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70622 | WHITE RV | 13.8 | 1.0536 | 1.0536 | 1.05 | 0.9 | 1.0546 | -0.001
70625-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70625 | WTRFORD | 34.5 | 1.0582 | 1.0582 | 1.05 | 0.9 | 1.0585 | -0.0003
70626-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70626 | GILMAN | 34.5 | 1.0595 | 1.0595 | 1.05 | 0.9 | 1.0599 | -0.0004
70639-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70639 | HGATE VL | 46 | 1.0554 | 1.0554 | 1.05 | 0.9 | 1.0554 | 0
70640-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70640 | MISSQ P | 48 | 1.0554 | 1.0554 | 1.05 | 0.9 | 1.0554 | 0
70693-1460-387DCT | ZONE 41 | RANGE | 1460-387DCT | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0584 | 1.0614 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0084
70693-318-362STKBR | ZONE 41 | RANGE | 318-362STKBR | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0658 | 1.0614 | 1.05 | 0.9 | 1.0649 | 0.0009
70693-384LINE | ZONE 41 | RANGE | 384LINE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0649 | 1.0614 | 1.05 | 0.9 | 1.0637 | 0.0012
70693-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0614 | 1.0614 | 1.05 | 0.9 | 1.0607 | 0.0007
70693-CARD1T+LAKE | ZONE 41 | RANGE | CARD1T+LAKE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0725 | 1.0614 | 1.05 | 0.9 | 1.0692 | 0.0033
70693-CARD3T+LAKE | ZONE 41 | RANGE | CARD3T+LAKE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0725 | 1.0614 | 1.05 | 0.9 | 1.0692 | 0.0033
70693-DEVON2TSTK | ZONE 41 | RANGE | DEVON2TSTK | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0652 | 1.0614 | 1.05 | 0.9 | 1.0644 | 0.0008
70693-DEVON3TSTK | ZONE 41 | RANGE | DEVON3TSTK | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0653 | 1.0614 | 1.05 | 0.9 | 1.0645 | 0.0008
70693-LOSSBPT3 | ZONE 41 | RANGE | LOSSBPT3 | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0639 | 1.0614 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0139
70693-LOSSMID4 | ZONE 41 | RANGE | LOSSMID4 | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0649 | 1.0614 | 1.05 | 0.9 | 1.0637 | 0.0012
70693-LOSSMON6 | ZONE 41 | RANGE | LOSSMON6 | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0652 | 1.0614 | 1.05 | 0.9 | 1.0639 | 0.0013
70693-LOSSMP2 | ZONE 41 | RANGE | LOSSMP2 | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0707 | 1.0614 | 1.05 | 0.9 | 1.0686 | 0.0021
70693-LOSSMP3 | ZONE 41 | RANGE | LOSSMP3 | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0748 | 1.0614 | 1.05 | 0.9 | 1.0721 | 0.0027
70693-PEQUON42TSTK | ZONE 41 | RANGE | PEQUON42TSTK | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0639 | 1.0614 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0139
73151-MONTVSTBKR | ZONE 171 | RANGE | MONTVSTBKR | 73151 | UNCASVLA | 115 | 1.0528 | 1.0158 | 1.05 | 0.9 | 1.0535 | -0.0007
73152-MONTVSTBKR | ZONE 171 | RANGE | MONTVSTBKR | 73152 | UNCASVLB | 115 | 1.053 | 1.016 | 1.05 | 0.9 | 1.0537 | -0.0007
73210-MONTVSTBKR | ZONE 171 | RANGE | MONTVSTBKR | 73210 | MONTVLLE | 115 | 1.0532 | 1.0162 | 1.05 | 0.9 | 1.0539 | -0.0007
73278-MONTVSTBKR | ZONE 171 | RANGE | MONTVSTBKR | 73278 | MONT DSL | 115 | 1.0532 | 1.0162 | 1.05 | 0.9 | 1.0539 | -0.0007
73448-MONTVSTBKR | ZONE 171 | RANGE | MONTVSTBKR | 73448 | UNCASVIL | 27.6 | 1.0505 | 1.0134 | 1.05 | 0.9 | 1.0512 | -0.0007
73545-LUDLOWSTBKR | ZONE 171 | RANGE | LUDLOWSTBKR | 73545 | CAP D PF | 13.8 | 1.0513 | 1.0488 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0013
73597-318-362STKBR | ZONE 171 | RANGE | 318-362STKBR | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1085 | 1.1052 | 1.05 | 0.9 | 1.1132 | -0.0047
73597-371+AUTO | ZONE 171 | RANGE | 371+AUTO | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1105 | 1.1052 | 1.05 | 0.9 | 1.1158 | -0.0053
73597-371LINE | ZONE 171 | RANGE | 371LINE | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1104 | 1.1052 | 1.05 | 0.9 | 1.1156 | -0.0052
73597-BASE CASE | ZONE 171 | RANGE | BASE CASE | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1052 | 1.1052 | 1.05 | 0.9 | 1.1094 | -0.0042
73597-CARD1T+LAKE | ZONE 171 | RANGE | CARD1T+LAKE | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1021 | 1.1052 | 1.05 | 0.9 | 1.1058 | -0.0037
73597-CARD3T+LAKE | ZONE 171 | RANGE | CARD3T+LAKE | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1007 | 1.1052 | 1.05 | 0.9 | 1.1045 | -0.0038
73597-MONTVSTBKR | ZONE 171 | RANGE | MONTVSTBKR | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1104 | 1.1052 | 1.05 | 0.9 | 1.1165 | -0.0061
73597-SCOVRK4TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK4TSTK | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.0897 | 1.1052 | 1.05 | 0.9 | 1.0929 | -0.0032
73597-SCOVRK5TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK5TSTK | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1021 | 1.1052 | 1.05 | 0.9 | 1.1144 | -0.0123
73597-SCOVRK7TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK7TSTK | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.0907 | 1.1052 | 1.05 | 0.9 | 1.0937 | -0.003
73598-318-362STKBR | ZONE 171 | RANGE | 318-362STKBR | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1085 | 1.1052 | 1.05 | 0.9 | 1.1132 | -0.0047
73598-371+AUTO | ZONE 171 | RANGE | 371+AUTO | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1105 | 1.1052 | 1.05 | 0.9 | 1.1158 | -0.0053
73598-371LINE | ZONE 171 | RANGE | 371LINE | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1104 | 1.1052 | 1.05 | 0.9 | 1.1156 | -0.0052
73598-BASE CASE | ZONE 171 | RANGE | BASE CASE | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1052 | 1.1052 | 1.05 | 0.9 | 1.1094 | -0.0042
73598-CARD1T+LAKE | ZONE 171 | RANGE | CARD1T+LAKE | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1021 | 1.1052 | 1.05 | 0.9 | 1.1058 | -0.0037
73598-CARD3T+LAKE | ZONE 171 | RANGE | CARD3T+LAKE | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1007 | 1.1052 | 1.05 | 0.9 | 1.1045 | -0.0038
73598-MONTVSTBKR | ZONE 171 | RANGE | MONTVSTBKR | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1104 | 1.1052 | 1.05 | 0.9 | 1.1165 | -0.0061
73598-SCOVRK4TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK4TSTK | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.0897 | 1.1052 | 1.05 | 0.9 | 1.0929 | -0.0032
73598-SCOVRK5TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK5TSTK | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1021 | 1.1052 | 1.05 | 0.9 | 1.1144 | -0.0123
73598-SCOVRK7TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK7TSTK | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.0907 | 1.1052 | 1.05 | 0.9 | 1.0937 | -0.003
73599-371+AUTO | ZONE 171 | RANGE | 371+AUTO | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.0991 | 1.0963 | 1.05 | 0.9 | 1.102 | -0.0029
73599-371LINE | ZONE 171 | RANGE | 371LINE | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.099 | 1.0963 | 1.05 | 0.9 | 1.1019 | -0.0029
73599-BASE CASE | ZONE 171 | RANGE | BASE CASE | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.0963 | 1.0963 | 1.05 | 0.9 | 1.0985 | -0.0022
73599-MONTVSTBKR | ZONE 171 | RANGE | MONTVSTBKR | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.0991 | 1.0963 | 1.05 | 0.9 | 1.1023 | -0.0032
73599-SCOVRK4TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK4TSTK | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.0881 | 1.0963 | 1.05 | 0.9 | 1.0898 | -0.0017
73599-SCOVRK7TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK7TSTK | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.0886 | 1.0963 | 1.05 | 0.9 | 1.0902 | -0.0016
73620-MONTVSTBKR | ZONE 178 | RANGE | MONTVSTBKR | 73620 | BUDDGTNB | 34.5 | 1.0791 | 1.0406 | 1.05 | 0.9 | 1.08 | -0.0009
73654-1618-321DCT | ZONE 185 | RANGE | 1618-321DCT | 73654 | BE 10 ST | 16 | 0.8928 | 0.8954 | 1.05 | 0.9 | #N/A | -0.0072
73654-1890-1977DCT | ZONE 185 | RANGE | 1890-1977DCT | 73654 | BE 10 ST | 16 | 0.8984 | 0.8954 | 1.05 | 0.9 | #N/A | -0.0016
73654-8809ALINE-1 | ZONE 185 | RANGE | 8809ALINE-1 | 73654 | BE 10 ST | 16 | 0.8992 | 0.8954 | 1.05 | 0.9 | #N/A | -0.0008
73654-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73654 | BE 10 ST | 16 | 0.8954 | 0.8954 | 1.05 | 0.9 | #N/A | -0.0046
73654-LOSSMP3 | ZONE 185 | RANGE | LOSSMP3 | 73654 | BE 10 ST | 16 | 0.8982 | 0.8954 | 1.05 | 0.9 | #N/A | -0.0018
73657-84004LINE | ZONE 185 | RANGE | 84004LINE | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0557 | 1.0518 | 1.05 | 0.9 | 1.055 | 0.0007
73657-88003ALINE-2 | ZONE 185 | RANGE | 88003ALINE-2 | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0564 | 1.0518 | 1.05 | 0.9 | 1.0554 | 0.001
73657-88003ALINE-3 | ZONE 185 | RANGE | 88003ALINE-3 | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0553 | 1.0518 | 1.05 | 0.9 | 1.0545 | 0.0008
73657-89003BLINE-2 | ZONE 185 | RANGE | 89003BLINE-2 | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0564 | 1.0518 | 1.05 | 0.9 | 1.0554 | 0.001
73657-89003BLINE-3 | ZONE 185 | RANGE | 89003BLINE-3 | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0553 | 1.0518 | 1.05 | 0.9 | 1.0545 | 0.0008
73657-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0518 | 1.0518 | 1.05 | 0.9 | 1.0508 | 0.001
73658-84004LINE | ZONE 185 | RANGE | 84004LINE | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0557 | 1.0518 | 1.05 | 0.9 | 1.055 | 0.0007
73658-88003ALINE-2 | ZONE 185 | RANGE | 88003ALINE-2 | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0564 | 1.0518 | 1.05 | 0.9 | 1.0554 | 0.001
73658-88003ALINE-3 | ZONE 185 | RANGE | 88003ALINE-3 | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0553 | 1.0518 | 1.05 | 0.9 | 1.0545 | 0.0008
73658-89003BLINE-2 | ZONE 185 | RANGE | 89003BLINE-2 | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0564 | 1.0518 | 1.05 | 0.9 | 1.0554 | 0.001
73658-89003BLINE-3 | ZONE 185 | RANGE | 89003BLINE-3 | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0553 | 1.0518 | 1.05 | 0.9 | 1.0545 | 0.0008
73658-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0518 | 1.0518 | 1.05 | 0.9 | 1.0508 | 0.001
73665-88003ALINE-2 | ZONE 185 | RANGE | 88003ALINE-2 | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0593 | 1.0566 | 1.05 | 0.9 | 1.0582 | 0.0011
73665-89003BLINE-2 | ZONE 185 | RANGE | 89003BLINE-2 | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0593 | 1.0566 | 1.05 | 0.9 | 1.0583 | 0.001
73665-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0566 | 1.0566 | 1.05 | 0.9 | 1.0554 | 0.0012
73665-DC2-BES-SIN | ZONE 185 | RANGE | DC2-BES-SIN | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0539 | 1.0566 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0039
73665-DC3-BES-DEV | ZONE 185 | RANGE | DC3-BES-DEV | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0522 | 1.0566 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0022
73665-DEVON3TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVON3TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0533 | 1.0566 | 1.05 | 0.9 | 1.0524 | 0.0009
73665-NOHAVN2TSTK | ZONE 185 | RANGE | NOHAVN2TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0539 | 1.0566 | 1.05 | 0.9 | 1.0528 | 0.0011
73665-SCOVRK7TSTK | ZONE 185 | RANGE | SCOVRK7TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0593 | 1.0566 | 1.05 | 0.9 | 1.059 | 0.0003
73729-84004LINE | ZONE 185 | RANGE | 84004LINE | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0557 | 1.0518 | 1.05 | 0.9 | 1.055 | 0.0007
73729-88003ALINE-2 | ZONE 185 | RANGE | 88003ALINE-2 | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0564 | 1.0518 | 1.05 | 0.9 | 1.0554 | 0.001
73729-88003ALINE-3 | ZONE 185 | RANGE | 88003ALINE-3 | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0553 | 1.0518 | 1.05 | 0.9 | 1.0545 | 0.0008
73729-89003BLINE-2 | ZONE 185 | RANGE | 89003BLINE-2 | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0564 | 1.0518 | 1.05 | 0.9 | 1.0554 | 0.001
73729-89003BLINE-3 | ZONE 185 | RANGE | 89003BLINE-3 | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0553 | 1.0518 | 1.05 | 0.9 | 1.0545 | 0.0008
73729-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0518 | 1.0518 | 1.05 | 0.9 | 1.0508 | 0.001

## contingencies
CONTINGENCY LEGEND
LABEL EVENTS
689LINE : OPEN LINE FROM BUS 73346 [TORRGTN 69.000] TO BUS 73336 [FALLS V 69.000] CKT 1
693LINE : OPEN LINE FROM BUS 73346 [TORRGTN 69.000] TO BUS 73336 [FALLS V 69.000] CKT 2
1100LINE : OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73220 [ENFIELD 115.00] CKT 1
1206LINE : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73600 [CONN YAN115.00] CKT 1
1208LINE : OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
1270LINE : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
ONE1385 : OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
1385LN+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 75051 [NRTHPRT1138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1389LINE : OPEN LINE FROM BUS 73207 [FLAX HIL115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
1394LINE : OPEN LINE FROM BUS 73266 [SCITICO 115.00] TO BUS 72978 [FRANCONA115.00] CKT 1
1430LINE : OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 2
1440LINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
1445LINE : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
1450LINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
1460LINE : OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
1490LINE : OPEN LINE FROM BUS 73215 [CARD 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
1537LINE : OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
1545+SPS : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73705 [IND.WELL115.00] TO BUS 73706 [ANSONIA 115.00] CKT 1
1565LINE : OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
1572LINE : OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73249 [P+W MIDD115.00] CKT 1
1580LINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
1585LINE : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
1588LINE : OPEN LINE FROM BUS 73633 [NO.WALLF115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
1594LINE : OPEN LINE FROM BUS 73705 [IND.WELL115.00] TO BUS 73706 [ANSONIA 115.00] CKT 1
1607LINE : OPEN LINE FROM BUS 73213 [TUNNEL 115.00] TO BUS 73226 [FRYBRT07115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73226 [FRYBRT07115.00] TO BUS 73229 [FRY BR07115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73226 [FRYBRT07115.00] TO BUS 73281 [EXETR PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73212 [TRACY07 115.00] TO BUS 73281 [EXETR PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73229 [FRY BR07115.00] TO BUS 73443 [FRY BRK 23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73212 [TRACY07 115.00] TO BUS 73442 [TRACY 23.000] CKT 1
1618LINE : OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
1620NLINE : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] CKT 1
1620SLINE : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 2
1655LINE : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
1668LINE : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
1721LINE : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
1730BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
1730CLINE : OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
1740LINE : OPEN LINE FROM BUS 73162 [WATERSDE115.00] TO BUS 73163 [COS COB 115.00] CKT 1
1753LINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
1756LINE : OPEN LINE FROM BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] TO BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] CKT 1
1760LINE : OPEN LINE FROM BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
1767LINE : OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73259 [HOPEWELL115.00] CKT 1
1772LINE : OPEN LINE FROM BUS 73600 [CONN YAN115.00] TO BUS 73249 [P+W MIDD115.00] CKT 1
1779LINE : OPEN LINE FROM BUS 73246 [S.MEADOW115.00] TO BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] CKT 1
1785LINE : OPEN LINE FROM BUS 73243 [BERLIN 115.00] TO BUS 73254 [NEWINGTN115.00] CKT 1
1788LINE : OPEN LINE FROM BUS 73245 [TORR TER115.00] TO BUS 73260 [FRKLN DR115.00] CKT 1
1792LINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
1800-1860LNS: OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
1821LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 72991 [SAGAR 115.00] CKT 1
1825LINE : OPEN LINE FROM BUS 73232 [FORESTVL115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
1830LINE : OPEN LINE FROM BUS 73272 [BLRKHIA 115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
1836LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 72992 [SAGBR 115.00] CKT 1
1867LINE : OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73207 [FLAX HIL115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
1880LINE : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
1887LINE : OPEN LINE FROM BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
1900LINE : OPEN LINE FROM BUS 73203 [CAMPV PH115.00] TO BUS 73245 [TORR TER115.00] CKT 1
1910LINE : OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
1921LINE : OPEN LINE FROM BUS 73203 [CAMPV PH115.00] TO BUS 73240 [THOMASTN115.00] CKT 1
1950LINE : OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
8100LINE : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
8200LINE : OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 2
8300LINE : OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
8500LINE : OPEN LINE FROM BUS 73680 [WATER ST115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
8700LINE : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
8809ALINE-1 : OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73696 [CONGRESS115.00] CKT 1
9500LINE : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
9502LINE : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
84004LINE : OPEN LINE FROM BUS 73672 [SACKETT 115.00] TO BUS 73673 [SACKPHS 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73673 [SACKPHS 115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
88003ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73742 [ELMWEST 13.800] CKT 1
88003ALINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
88003ALINE-2: OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
88003ALINE-3: OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
88006ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73692 [BARNUM A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73692 [BARNUM A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73694 [BAIRD A 115.00] TO BUS 73754 [BAIRD 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73692 [BARNUM A115.00] TO BUS 73752 [BARNUM 13.800] CKT 1
89003BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73742 [ELMWEST 13.800] CKT 1
89003BLINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
89003BLINE-2: OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
89003BLINE-3: OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
89005BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73689 [MILVON B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73687 [WDMONT B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
89006BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73752 [BARNUM 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73695 [BAIRD B 115.00] TO BUS 73754 [BAIRD 13.800] CKT 1
89006BLINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73752 [BARNUM 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73695 [BAIRD B 115.00] TO BUS 73754 [BAIRD 13.800] CKT 1
91001LINE : OPEN LINE FROM BUS 73701 [CRRA JCT115.00] TO BUS 73702 [CRRA XFO115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
EDEVDEV2 : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] CKT 1
321LINE : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
353N+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73120 [KLEEN 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
354LINE : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
371LINE : OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
371+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
384LINE : OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73557 [MIDDTN#422.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
398LINE : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73117 [CTNY398 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73117 [CTNY398 345.00] TO BUS 74344 [PLTVLLEY345.00] CKT 1
398LREAC : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73117 [CTNY398 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73117 [CTNY398 345.00] TO BUS 74344 [PLTVLLEY345.00] CKT 1
1130-1430DCT: OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 2
113091001DCT: OPEN LINE FROM BUS 73701 [CRRA JCT115.00] TO BUS 73702 [CRRA XFO115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1389-1880DCT: OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
1416-1890DCT: OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1440-1450DCT: OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
1560-1570DCT: OPEN LINE FROM BUS 73704 [TRAP FLS115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73706 [ANSONIA 115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
1580-1730BDC: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
1867-1890DCT: OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1880-1890DCT: OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75051 [NRTHPRT1138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1890-1977DCT: OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
8100-8200DCT: OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 2
1460-387DCT : OPEN LINE FROM BUS 73107 [SCOVL RK345.00] TO BUS 73663 [E.SHORE 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] CKT 1
1565-PLNRDCT: OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73132 [PLUMREAC345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73132 [PLUMREAC345.00] TO BUS 73133 [PLUMUG 345.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73133 [PLUMUG 345.00] TO BUS 73134 [NORUG 345.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73133 [PLUMUG 345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73134 [NORUG 345.00] TO BUS 73135 [NOROH 345.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73134 [NORUG 345.00] TO BUS 73135 [NOROH 345.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73135 [NOROH 345.00] TO BUS 73293 [NORWALK 345.00] CKT 3
1618-321DCT : OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
1770-321DCT : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
1887-321DCT : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
NORAUT : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73293 [NORWALK 345.00] CKT 1
SOUTH1XAUTO : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
SOUTH2XAUTO : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
LOSSBPT3 : OPEN LINE FROM BUS 73648 [BPTHBR#322.000] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
LOSSMID4 : OPEN LINE FROM BUS 73557 [MIDDTN#422.000] TO BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] CKT 1
LOSSMP2 : OPEN LINE FROM BUS 73562 [MILL#2 24.000] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
LOSSMP3 : OPEN LINE FROM BUS 73563 [MILL#3 24.000] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
LOSSMON6 : OPEN LINE FROM BUS 73559 [MONTV#6 22.000] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
LOSSNHAV : OPEN LINE FROM BUS 73651 [NH HARBR22.000] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
LOSSNOR1 : OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
LOSSNOR2 : OPEN LINE FROM BUS 73552 [NORHAR#220.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
ALLINGS1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73742 [ELMWEST 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73682 [ELMWST A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73686 [WDMONT A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73744 [ALLINGS 13.800] CKT 1
BAIRDBSTK : OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73697 [CONGRESS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73697 [CONGRESS115.00] TO BUS 73713 [CNGRES2B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73713 [CNGRES2B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73713 [CNGRES2B115.00] TO BUS 73755 [CONGRES213.800] CKT 1
BRANFORD2T : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
DEVON2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73125 [MILFORD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
DEVON3TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73125 [MILFORD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73570 [DEVGAS1113.800] CKT 1
DEVON8TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73573 [DEVGAS1413.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
DEVON10TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73571 [DEVGAS1213.800] CKT 1
DEVON11TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73571 [DEVGAS1213.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
DEVON12TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73570 [DEVGAS1113.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73572 [DEVGAS1313.800] CKT 1
DEVSWST2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
DEVSWST3TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73689 [MILVON B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73687 [WDMONT B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
ESHORE12TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73651 [NH HARBR22.000] CKT 1
GLENBROOK3T : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
GRNDAV3TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 2
GRNDAV6TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73672 [SACKETT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73682 [ELMWST A115.00] CKT 1
NOHAVN2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73731 [NO.HAVEN13.800] CKT 1
NORWLKHAR2T : OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75051 [NRTHPRT1138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR3T : OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75051 [NRTHPRT1138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR4T : OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73552 [NORHAR#220.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR7T : OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
PEQUON32TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73647 [BPTHBR#220.000] CKT 1
PEQUON42TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73697 [CONGRESS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73697 [CONGRESS115.00] TO BUS 73713 [CNGRES2B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73713 [CNGRES2B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73648 [BPTHBR#322.000] CKT 1
SACKETST1 : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73672 [SACKETT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73672 [SACKETT 115.00] TO BUS 73673 [SACKPHS 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73673 [SACKPHS 115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
STEVENSNSTK : OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73282 [SNDYHK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73282 [SNDYHK 115.00] TO BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73186 [BALDWINA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73191 [DRBY J A115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73191 [DRBY J A115.00] TO BUS 73706 [ANSONIA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73191 [DRBY J A115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
WATERST2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
318-362STKBR: OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73588 [MERIDEN121.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73589 [MERIDEN221.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73590 [MERIDEN321.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] CKT 1
CARD1T+LAKE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73565 [LAKERD#121.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73566 [LAKERD#221.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73567 [LAKERD#321.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
CARD3T+LAKE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73565 [LAKERD#121.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73566 [LAKERD#221.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73567 [LAKERD#321.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
LONGMT5TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73117 [CTNY398 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73117 [CTNY398 345.00] TO BUS 74344 [PLTVLLEY345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
LUDLOWSTBKR : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72929 [BELCH301345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72929 [BELCH301345.00] TO BUS 71796 [CARP HL 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 71797 [MILLBURY345.00] TO BUS 71796 [CARP HL 345.00] CKT 1
MONTVSTBKR : OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73113 [HADDM NK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 2
SCOVRK4TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73120 [KLEEN 345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73557 [MIDDTN#422.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
SCOVRK5TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] TO BUS 73665 [NHHHVDCL191.50] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73557 [MIDDTN#422.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
SCOVRK7TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73120 [KLEEN 345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
NORGLENLINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
NHBRGLENLINE: OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR2T : OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
NORWLKHAR3T : OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
NORWLKHAR4T : OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73552 [NORHAR#220.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR7T : OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHARBT : OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
GLNBRKA3STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73294 [GLNBRK J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
GLNBRKA4STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73294 [GLNBRK J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
GLNBRKBSTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
GLNBRKB1STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
GLNBRKB3STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
GLNBRKB4STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
GLNBRKCSTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
GLNBRKESTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
DC2-BES-SIN : REMOVE MACHINE 2 FROM BUS 73295 [BESECK 345.00]
REMOVE MACHINE 2 FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00]
DC3-BES-DEV : REMOVE MACHINE 3 FROM BUS 73295 [BESECK 345.00]
REMOVE MACHINE 3 FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00]

## nonconverged
ACCC NON-CONVERGED NETWORK REPORT:
BUS MISMATCH TOLERANCE= 2.5000 MVA
SYSTEM MISMATCH TOLERANCE= 20.0000 MVA
DISTRIBUTION FACTOR FILE: C:\Projects\10934 NE Utilities DC\DC Light\PSSE Files\Case 14.dfx
SUBSYSTEM DESCRIPTION FILE: C:\Projects\10934 NE Utilities DC\DC Light\PSSE Files\swctnew.sub
MONITORED ELEMENT FILE: C:\Projects\10934 NE Utilities DC\DC Light\PSSE Files\swct0802.mon
CONTINGENCY DESCRIPTION FILE: C:\Projects\10934 NE Utilities DC\DC Light\PSSE Files\contigphase2-091503-kleen-newDC.con
X--MISMATCH (MVA)--X
CONTINGENCY BUS SYSTEM TERMINATION CONDITION
100LINE 2.3121 27.353 MET CONVERGENCE TOLERANCE
100+400LINES 2.1426 49.965 MET CONVERGENCE TOLERANCE
400LINE 2.1501 30.703 MET CONVERGENCE TOLERANCE
500LINE 1.6525 58.240 MET CONVERGENCE TOLERANCE
667-690LINE 2.3073 27.501 MET CONVERGENCE TOLERANCE
694LINE 0.64886 26.766 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1000LINE 2.3220 20.972 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1050LINE 2.3279 31.587 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1050+1766LNS 2.2747 23.425 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1060LINE 2.3279 24.026 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1070LINE 2.1567 22.298 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1070+1490LNS 2.1448 46.603 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1080LINE 2.3388 32.240 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1090LINE 2.1566 22.088 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1130LINE 2.1571 35.145 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1130+1416LNS 2.1412 49.028 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1163LINE 2.3115 22.614 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1163+1910LNS 2.2909 48.823 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1165LINE 2.3257 24.078 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1191LINE 2.3202 20.996 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1200LINE 2.2212 20.287 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1207LINE 2.2763 38.740 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1222LINE 1.6481 40.525 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1235LINE 2.1450 44.458 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1238LINE 2.1569 23.943 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1238+1813LNS 2.1508 30.066 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1250LINE 2.1499 31.800 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1261LINE 2.1569 20.656 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1272LINE 2.2757 22.050 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1272+1445LNS 2.2739 26.459 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1280LINE 2.3360 33.053 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1300LINE 2.2910 53.943 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1310LINE 2.3119 27.602 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1337LINE 2.3279 23.756 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1342LINE 2.2884 21.634 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1355LINE 2.2956 34.064 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1410LINE 2.1568 22.660 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1416LINE 2.2883 23.766 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1443LINE 2.3124 45.241 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1443+1759LNS 2.2602 58.251 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1466LINE 2.1209 20.203 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1470LINE 2.3114 32.851 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1500LINE 2.2594 35.343 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1505LINE 2.2912 35.526 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1508LINE 2.3115 31.930 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1515LINE 2.3290 25.283 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1545LINE 1.3483 26.810 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1550LINE 2.3045 23.312 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1550+1950LNS 2.2933 41.458 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1560LINE 2.1568 21.450 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1570LINE 2.3262 23.536 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1572+1772LNS 1.6445 54.745 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1575LINE 2.2752 26.159 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1605LINE 2.2595 35.348 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1610LINE 2.2879 23.527 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1622LINE 2.1697 49.857 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1625LINE 2.3328 22.140 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1630LINE 2.3096 31.613 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1637LINE 2.2876 21.303 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1640LINE 2.2878 23.568 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1670LINE 2.3047 26.923 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1675LINE 2.3135 26.150 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1685LINE 2.2757 20.681 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1690LINE 2.2653 30.257 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1704LINE 2.1567 24.151 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1710LINE 2.3340 23.313 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1720LINE 2.2878 22.045 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1722LINE 2.2957 81.647 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1726LINE 2.3212 26.088 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1730ALINE 2.1565 21.791 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1732LINE 2.1566 25.172 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1750LINE 2.1424 49.396 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1751LINE 2.4175 27.096 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1752LINE 2.3181 26.597 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1759LINE 2.2757 27.924 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1760+1876LNS 2.2666 28.848 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1763LINE 2.3119 26.593 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1765LINE 2.3182 23.757 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1766LINE 2.2763 42.952 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1769LINE 2.3048 23.565 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1770LINE 2.3315 22.417 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1771LINE 2.3184 25.251 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1773LINE 2.1571 31.284 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1775LINE 2.2761 32.551 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1777LINE 2.3185 21.916 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1780LINE 2.3184 26.334 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1783LINE 2.2758 21.869 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1784LINE 2.3087 22.558 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1786LINE 2.1570 23.704 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1790LINE 2.3185 26.345 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1810LINE 2.3052 30.764 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1813LINE 2.1057 38.251 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1820LINE 2.2701 28.226 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1835LINE 1.7678 24.503 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1870LINE 2.3295 22.523 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1876LINE 1.6448 58.219 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1890LINE 2.2879 23.215 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1975LINE 2.3052 32.831 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1977LINENEW 2.2757 26.318 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1990LINE 2.2750 25.930 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8400LINE 2.2883 21.467 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8600LINE 2.2883 23.669 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8804ALINE 2.2881 25.182 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8809ALINE-2 2.2879 26.978 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8904BLINE 2.2881 25.184 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8909BLINE-1 2.4919 30.087 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8909BLINE-2 2.2880 26.974 MET CONVERGENCE TOLERANCE
88005ALINE 2.3216 21.409 MET CONVERGENCE TOLERANCE
88005ALINE-1 2.2884 22.724 MET CONVERGENCE TOLERANCE
88005ALINE-2 2.2888 22.351 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89005BLINE-1 2.2884 22.676 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89005BLINE-2 2.2886 22.391 MET CONVERGENCE TOLERANCE
EDEVDEV1 2.3300 24.655 MET CONVERGENCE TOLERANCE
301-302LNS 2.2876 21.141 MET CONVERGENCE TOLERANCE
310LINE 2.2900 22.667 MET CONVERGENCE TOLERANCE
312LINE 2.3306 23.400 MET CONVERGENCE TOLERANCE
312+393LNS 2.3306 23.400 MET CONVERGENCE TOLERANCE
312+393REAC 2.3307 23.509 MET CONVERGENCE TOLERANCE
318LINE 2.2930 36.318 MET CONVERGENCE TOLERANCE
329LINE 2.3253 26.449 MET CONVERGENCE TOLERANCE
330LINE 2.3212 42.541 MET CONVERGENCE TOLERANCE
330+LAKE 1.7069 25.046 MET CONVERGENCE TOLERANCE
347LINE 2.2916 32.153 MET CONVERGENCE TOLERANCE
347LREAC 2.2916 32.167 MET CONVERGENCE TOLERANCE
347+LAKE 1.7213 25.018 MET CONVERGENCE TOLERANCE
348LINE 2.3361 32.454 MET CONVERGENCE TOLERANCE
348NLINE 2.3227 25.035 MET CONVERGENCE TOLERANCE
348N+AUTO 2.3226 27.367 MET CONVERGENCE TOLERANCE
352LINE 2.3743 46.291 MET CONVERGENCE TOLERANCE
352+AUTO 2.3324 21.849 MET CONVERGENCE TOLERANCE
353NLINE 2.1566 31.896 MET CONVERGENCE TOLERANCE
353SLINE 2.2904 28.909 MET CONVERGENCE TOLERANCE
362ELINE 2.3294 20.549 MET CONVERGENCE TOLERANCE
362WLINE 2.1570 31.291 MET CONVERGENCE TOLERANCE
364+AUTO 2.3211 35.614 MET CONVERGENCE TOLERANCE
368LINE 2.1582 70.819 MET CONVERGENCE TOLERANCE
376LINE 2.1567 26.804 MET CONVERGENCE TOLERANCE
381LINE 2.1577 44.722 MET CONVERGENCE TOLERANCE
381LREAC 2.1577 44.698 MET CONVERGENCE TOLERANCE
383LINE 2.1572 30.463 MET CONVERGENCE TOLERANCE
387+AUTOS 2.1903 23.789 MET CONVERGENCE TOLERANCE
393LINE 2.2888 26.419 MET CONVERGENCE TOLERANCE
395LINE 2.3340 22.241 MET CONVERGENCE TOLERANCE
395+AUTO 2.3341 25.632 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PLUMNOR 2.1565 26.317 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1000-1090DCT 2.3226 23.297 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1060-1165DCT 2.3145 32.295 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1060-1270DCT 2.1568 20.018 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1070-1080DCT 2.3264 31.637 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1080-1280DCT 2.3434 46.630 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1080-1490DCT 2.3388 31.883 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1100-1200DCT 2.2908 39.045 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1100-1300DCT 2.2734 30.677 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1163-1550D-2 2.2770 25.409 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1207-1775DCT 2.3361 27.504 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1208-1640DCT 2.2879 22.452 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1222-1730ADC 2.2881 21.527 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1261-1620SDC 2.3340 26.826 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1272-1721DCT 2.3226 26.905 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1280-1870DCT 2.3023 22.210 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1310-1763DCT 2.2486 23.807 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1355-1610DCT 2.2957 38.559 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1394-1515DCT 2.2562 38.775 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1416-1867DCT 2.1410 50.165 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1416-1880DCT 2.1410 49.887 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1470-1565DCT 2.2391 102.55 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1470-1637DCT 2.3250 26.989 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1470-1720DCT 2.3252 27.676 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1505-1607DCT 2.2400 48.300 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1545-1570DCT 2.3359 21.056 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1570-1575DCT 2.2820 38.795 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1570-1580DCT 2.3266 25.098 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1575-1585DCT 2.2753 31.142 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1575-1990DCT 2.3033 20.583 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1580-1585DCT 2.1412 53.115 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1620N-1975DC 2.3294 21.726 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1622-1887DCT 2.2886 53.465 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1637-1720DCT 2.2875 28.824 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1640-1690DCT 2.2654 36.493 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1668-1721DCT 2.2736 27.068 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1670-1771DCT 2.3300 24.833 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1670-1830DCT 2.2663 34.636 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1710-1730ADC 2.3339 23.492 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1710-1730BDC 2.3340 23.138 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1710-1730CDC 2.3341 23.469 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1720-1730ADC 2.2877 25.090 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1732-1788DCT 2.2840 73.340 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1751-1777DCT 2.3300 23.108 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1770-1887DCT 2.2573 32.384 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1777-1779DCT 2.3186 22.490 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1800-1810DCT 2.2787 24.504 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1800-1825DCT 2.2845 40.178 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1810-1825DCT 2.3013 25.493 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1867-1880DCT 1.8291 37.483 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1867-1977DCT 2.2755 26.429 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1880-1977DCT 2.2755 27.060 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1466-362EDCT 2.3299 20.867 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1610-BSKDVDC 2.2879 23.527 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1751-395DCT 2.3352 24.620 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1759-353NDCT 2.3031 25.067 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1767-353NDCT 2.2999 45.207 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1779-395DCT 2.2929 37.775 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1975-348DCT 2.3345 32.823 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1975-362WDCT 2.3270 24.335 MET CONVERGENCE TOLERANCE
310-348WDCT 2.3414 29.780 MET CONVERGENCE TOLERANCE
310-368DCT 2.3385 38.258 MET CONVERGENCE TOLERANCE
310-383DCT 2.2927 35.155 MET CONVERGENCE TOLERANCE
329-352DCT 2.3245 25.435 MET CONVERGENCE TOLERANCE
362W-376DCT 2.4955 33.941 MET CONVERGENCE TOLERANCE
371-383DCT 2.3256 22.170 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MANCHAUTO1 2.1575 35.076 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PLUMAUT 2.2754 35.278 MET CONVERGENCE TOLERANCE
LOSSDEV7 2.3322 39.231 MET CONVERGENCE TOLERANCE
LOLAKERD 2.4040 83.143 MET CONVERGENCE TOLERANCE
ALLINGS2TSTK 2.3323 25.445 MET CONVERGENCE TOLERANCE
ASHCREEKBKR 2.1166 104.72 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BAIRDASTK 2.3307 29.974 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BATESROCK1T 2.2753 22.730 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BECONFLSTK 2.2639 33.785 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BOKUM2T 2.2884 21.623 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BOKUM3T 2.2883 21.598 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BRANFORD1T 2.3116 30.809 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BRANFORD4T 2.3115 30.611 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BRANFRDRR1T 2.1547 21.595 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BROADWYST1 2.1372 61.342 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BUNKERH1T 2.2754 26.238 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BUNKERH2T 2.3206 23.971 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BUNKERH3T 2.3042 26.464 MET CONVERGENCE TOLERANCE
COLONY1T 2.2526 40.445 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DARIEN1T 2.1208 92.725 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON1TSTK 2.3343 23.429 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON6TSTK 2.3359 21.056 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON7TSTK 2.3262 23.536 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON23TSTK 2.3182 124.12 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON24TSTK 2.3222 24.298 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON25TSTK 2.3182 124.09 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON26TSTK 2.3326 40.822 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON27TSTK 2.2883 25.975 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVSWST1TSTK 2.3292 24.704 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVSWST4TSTK 2.3216 21.409 MET CONVERGENCE TOLERANCE
EMERIDEN1T 2.1373 59.249 MET CONVERGENCE TOLERANCE
FLAXHILL2T 2.1370 63.331 MET CONVERGENCE TOLERANCE
FROSTBR15T 2.3145 23.479 MET CONVERGENCE TOLERANCE
FROSTBR21T 2.2948 57.155 MET CONVERGENCE TOLERANCE
FROSTBR27T 2.2752 26.244 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLENBROOK8T 2.2879 23.465 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GRNDAV1TSTK 2.2880 22.033 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GRNDAV2TSTK 2.2880 20.564 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GRNDAV4TSTK 2.3319 22.742 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GRNDAV5TSTK 2.3325 22.731 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GRNDAV7TSTK 2.3319 22.844 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GREENHLL2T 2.2443 91.444 MET CONVERGENCE TOLERANCE
HADDAM1T 2.3293 21.689 MET CONVERGENCE TOLERANCE
HAWTHORNST 2.1313 71.916 MET CONVERGENCE TOLERANCE
JUNEST1 2.1349 63.313 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MLLRVR1TSTK 2.2868 60.942 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MLLRVR2TSTK 2.2536 70.056 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MIXAVE1 2.2780 34.219 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NOHAVN1TSTK 2.3016 23.141 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NWALLING1T 2.1460 39.018 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORWALKST1 2.3252 27.871 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORWALKST2 2.2875 21.799 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORWLKHAR1T 2.2879 23.215 MET CONVERGENCE TOLERANCE
OLDTOWNST 2.1244 86.367 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PEACEABLE1T 2.2391 102.55 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PEQUON22TSTK 2.3344 26.797 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PLUMTREE25T 2.3055 40.022 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PLUMTREE28T 2.2666 28.570 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PLUMTREE31T 2.3256 20.217 MET CONVERGENCE TOLERANCE
QUINIPACST1 2.1232 96.338 MET CONVERGENCE TOLERANCE
ROCKRIVER1T 2.2825 22.252 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SASCOCR1T 2.2824 21.252 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SHEPAUG13A 2.2886 53.465 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOUTHEND5T 2.2613 53.728 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOUTHEND6T 2.3126 37.053 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SNAUGA1T 2.1412 53.115 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN12T 2.2879 20.514 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN13T 2.2957 38.559 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN14T 2.3286 22.260 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN15T 2.3300 24.833 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN16T 2.2663 34.636 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN20T 2.3062 22.824 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN22T 2.3029 20.975 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN23T 2.3084 26.473 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN24T 2.2787 24.504 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN25T 2.3293 21.937 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN26T 2.2909 48.823 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN28T 2.2770 25.409 MET CONVERGENCE TOLERANCE
STONYHILL1T 2.2573 32.384 MET CONVERGENCE TOLERANCE
TRPFALLST1 2.2541 35.164 MET CONVERGENCE TOLERANCE
TRIANGLE2T 68.200 615.40 ITERATION LIMIT EXCEEDED
TRIANGLE3T 56.380 499.22 ITERATION LIMIT EXCEEDED
TRIANGLE4T 2.2564 34.166 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WALLING1TSTK 2.3320 49.099 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WALLING2TSTK 2.3232 21.668 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WALLING3TSTK 2.1804 54.633 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WALLING4TSTK 2.3525 58.197 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WALLING5TSTK 2.3165 120.44 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WATERST1TSTK 2.2881 21.126 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WATERSIDE2T 2.2469 86.728 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WBROOKFLD1T 2.2700 31.514 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WRIVER1TSTK 2.3318 22.890 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WRIVER2TSTK 2.3319 22.803 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WESTON1T 2.1326 69.204 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WOODMNT1TSTK 2.3182 42.173 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WOODMNT2TSTK 2.3183 42.488 MET CONVERGENCE TOLERANCE
CARD1TSTK 2.3382 21.889 MET CONVERGENCE TOLERANCE
CARD2TSTK 2.2899 34.950 MET CONVERGENCE TOLERANCE
CARD3TSTK 2.3382 21.781 MET CONVERGENCE TOLERANCE
HADNKSTBKR 2.2911 37.583 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MANCH21TSTK 2.2953 44.703 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NOMNTSTBKR 2.3337 27.367 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NMSTBKREAC 2.3337 27.368 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SCOVRK8TSTK 2.3225 28.027 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SGTN1TSTK 2.3307 20.316 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SGTN3TSTK 2.3261 22.367 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SGTN4TSTK 2.3290 29.007 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SGTN5TSTK 2.3260 28.923 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SGTN6TSTK 2.2883 21.400 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SGTN7TSTK 2.3323 20.268 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORWALKST1 2.2875 21.799 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORWALKST2 2.2878 22.498 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORWALKST3 2.3043 25.162 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORWLKHAR1T 2.2879 23.204 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKASTK 2.2757 27.054 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKA1STK 2.3216 38.167 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKA2STK 2.3216 45.397 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKB2STK 2.2879 23.360 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKDSTK 2.2879 23.465 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DC1-BES-NOR 2.3124 21.275 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DC4-SIN-NOR 2.3203 29.220 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DC5-DEV-NOR 2.3198 22.829 MET CONVERGENCE TOLERANCE
CONTINGENCY LEGEND
LABEL EVENTS
100LINE : OPEN LINE FROM BUS 73344 [MONTVLLE69.000] TO BUS 73343 [GALESF A69.000] CKT 1
100+400LINES: OPEN LINE FROM BUS 73344 [MONTVLLE69.000] TO BUS 73343 [GALESF A69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73343 [GALESF A69.000] TO BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] TO BUS 73615 [BUDDGTN 69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] TO BUS 73617 [TUNNEL 69.000] CKT 1
400LINE : OPEN LINE FROM BUS 73343 [GALESF A69.000] TO BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] TO BUS 73615 [BUDDGTN 69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] TO BUS 73617 [TUNNEL 69.000] CKT 1
500LINE : OPEN LINE FROM BUS 73617 [TUNNEL 69.000] TO BUS 73616 [SCRRA PF69.000] CKT 1
667-690LINE : OPEN LINE FROM BUS 73336 [FALLS V 69.000] TO BUS 73337 [SALISBRY69.000] CKT 1
694LINE : OPEN LINE FROM BUS 73336 [FALLS V 69.000] TO BUS 73335 [N.CANAAN69.000] CKT 1
1000LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73611 [DUDLEY T115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73612 [BEAN HLL115.00] TO BUS 73611 [DUDLEY T115.00] CKT 1
1050LINE : OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73269 [DOOLEY 115.00] CKT 1
1050+1766LNS: OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73269 [DOOLEY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73255 [WESTSIDE115.00] TO BUS 73269 [DOOLEY 115.00] CKT 1
1060LINE : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 1
1070LINE : OPEN LINE FROM BUS 73218 [STKHOUSE115.00] TO BUS 73291 [FORTHF 115.00] CKT 1
1070+1490LNS: OPEN LINE FROM BUS 73291 [FORTHF 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73218 [STKHOUSE115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
1080LINE : OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73276 [LISBN PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73276 [LISBN PF115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
1090LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73291 [FORTHF 115.00] CKT 1
1130LINE : OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
1130+1416LNS: OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
1163LINE : OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
1163+1910LNS: OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
1165LINE : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73383 [TRIANGLB13.800] CKT 1
1191LINE : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73203 [CAMPV PH115.00] CKT 1
1200LINE : OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] CKT 1
1207LINE : OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73250 [E.HTFD 115.00] CKT 1
1222LINE : OPEN LINE FROM BUS 73709 [OLD TOWN115.00] TO BUS 73711 [HAWTH R 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73711 [HAWTH R 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 2
1235LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73151 [UNCASVLA115.00] CKT 1
1238LINE : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73180 [CARMHILL115.00] CKT 1
1238+1813LNS: OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73180 [CARMHILL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73180 [CARMHILL115.00] TO BUS 73190 [ROCK RIV115.00] CKT 1
1250LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73152 [UNCASVLB115.00] CKT 1
1261LINE : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73231 [BOKUM 115.00] CKT 1
1272LINE : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
1272+1445LNS: OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
1280LINE : OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73217 [BUDDGTN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73177 [MYSTICCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
1300LINE : OPEN LINE FROM BUS 73220 [ENFIELD 115.00] TO BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] TO BUS 73539 [DEXTR PF13.800] CKT 1
1310LINE : OPEN LINE FROM BUS 73283 [SWINDT13115.00] TO BUS 73221 [S.WNDSRB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73283 [SWINDT13115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73283 [SWINDT13115.00] TO BUS 73219 [BARBR HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73221 [S.WNDSRB115.00] TO BUS 73458 [SO.WNDSR13.800] CKT 1
1337LINE : OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 2
1342LINE : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
1355LINE : OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
1410LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73613 [BUDDGTN2115.00] CKT 1
1416LINE : OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1443LINE : OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
1443+1759LNS: OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73259 [HOPEWELL115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
1466LINE : OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73633 [NO.WALLF115.00] CKT 1
1470LINE : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
1500LINE : OPEN LINE FROM BUS 73156 [COHNZ JA115.00] TO BUS 73150 [FLNDRSA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73156 [COHNZ JA115.00] TO BUS 73149 [WILIAMSA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73156 [COHNZ JA115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
1505LINE : OPEN LINE FROM BUS 73213 [TUNNEL 115.00] TO BUS 73223 [FRYBRT05115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73223 [FRYBRT05115.00] TO BUS 73236 [FRYBR05 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73236 [FRYBR05 115.00] TO BUS 73443 [FRY BRK 23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73223 [FRYBRT05115.00] TO BUS 73270 [BROOKLYN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73476 [TRACY05 115.00] TO BUS 73270 [BROOKLYN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73270 [BROOKLYN115.00] TO BUS 73444 [BROOKLYN23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73475 [TRACY 23.000] TO BUS 73476 [TRACY05 115.00] CKT 1
1508LINE : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
1515LINE : OPEN LINE FROM BUS 72972 [LUDLOW 115.00] TO BUS 73266 [SCITICO 115.00] CKT 1
1545LINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
1550LINE : OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
1550+1950LNS: OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
1560LINE : OPEN LINE FROM BUS 73704 [TRAP FLS115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73706 [ANSONIA 115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
1570LINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
1572+1772LNS: OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73249 [P+W MIDD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73600 [CONN YAN115.00] TO BUS 73249 [P+W MIDD115.00] CKT 1
1575LINE : OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
1605LINE : OPEN LINE FROM BUS 73157 [COHNZ JB115.00] TO BUS 73238 [FLANDRSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73157 [COHNZ JB115.00] TO BUS 73239 [WILIAMSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73157 [COHNZ JB115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
1610LINE : OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
1622LINE : OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73341 [SHEPAUG 69.000] CKT 1
1625LINE : OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73161 [ROCKVILL115.00] CKT 1
1630LINE : OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
1637LINE : OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
1640LINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
1670LINE : OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
1675LINE : OPEN LINE FROM BUS 73612 [BEAN HLL115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
1685LINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
1690LINE : OPEN LINE FROM BUS 73193 [LUCHJA90115.00] TO BUS 73197 [HANOVERA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73193 [LUCHJA90115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1704LINE : OPEN LINE FROM BUS 73246 [S.MEADOW115.00] TO BUS 73248 [SW.HTFD 115.00] CKT 1
1710LINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73225 [TRMB J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
1720LINE : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 1
1722LINE : OPEN LINE FROM BUS 73248 [SW.HTFD 115.00] TO BUS 73279 [CDECCA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] TO BUS 73279 [CDECCA 115.00] CKT 1
1726LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73247 [FARMNGTN115.00] CKT 1
1730ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
1732LINE : OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73262 [CANTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73260 [FRKLN DR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73203 [CAMPV PH115.00] CKT 1
1750LINE : OPEN LINE FROM BUS 73167 [SO.END 115.00] TO BUS 73144 [TOMAC 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73144 [TOMAC 115.00] TO BUS 73163 [COS COB 115.00] CKT 1
1751LINE : OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
1752LINE : OPEN LINE FROM BUS 73243 [BERLIN 115.00] TO BUS 73257 [ROCKY HL115.00] CKT 1
1759LINE : OPEN LINE FROM BUS 73259 [HOPEWELL115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
1760+1876LNS: OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73282 [SNDYHK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73282 [SNDYHK 115.00] TO BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
1763LINE : OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73284 [SWINDT17115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73284 [SWINDT17115.00] TO BUS 73219 [BARBR HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73284 [SWINDT17115.00] TO BUS 73131 [S.WNDSRA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73131 [S.WNDSRA115.00] TO BUS 73458 [SO.WNDSR13.800] CKT 1
1765LINE : OPEN LINE FROM BUS 73243 [BERLIN 115.00] TO BUS 73255 [WESTSIDE115.00] CKT 1
1766LINE : OPEN LINE FROM BUS 73255 [WESTSIDE115.00] TO BUS 73269 [DOOLEY 115.00] CKT 1
1769LINE : OPEN LINE FROM BUS 73243 [BERLIN 115.00] TO BUS 73256 [E.NBRITN115.00] CKT 1
1770LINE : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
1771LINE : OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
1773LINE : OPEN LINE FROM BUS 73246 [S.MEADOW115.00] TO BUS 73257 [ROCKY HL115.00] CKT 1
1775LINE : OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73274 [RIVDRHIA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73274 [RIVDRHIA115.00] TO BUS 73537 [RVRSD PF23.000] CKT 1
1777LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] CKT 1
1780LINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
1783LINE : OPEN LINE FROM BUS 73254 [NEWINGTN115.00] TO BUS 73247 [FARMNGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73254 [NEWINGTN115.00] TO BUS 73256 [E.NBRITN115.00] CKT 1
1784LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73288 [NESMBY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73288 [NESMBY 115.00] TO BUS 73262 [CANTON 115.00] CKT 1
1786LINE : OPEN LINE FROM BUS 73252 [1786 TAP115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73252 [1786 TAP115.00] TO BUS 73275 [RIVDRHIB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73252 [1786 TAP115.00] TO BUS 73250 [E.HTFD 115.00] CKT 1
1790LINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
1810LINE : OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1813LINE : OPEN LINE FROM BUS 73180 [CARMHILL115.00] TO BUS 73190 [ROCK RIV115.00] CKT 1
1820LINE : OPEN LINE FROM BUS 73175 [BLACK RK115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1835LINE : OPEN LINE FROM BUS 73235 [CHIP HIL115.00] TO BUS 73240 [THOMASTN115.00] CKT 1
1870LINE : OPEN LINE FROM BUS 73177 [MYSTICCT115.00] TO BUS 73285 [CTRI1870115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73285 [CTRI1870115.00] TO BUS 72581 [WOOD RIV115.00] CKT 1
1876LINE : OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73282 [SNDYHK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73282 [SNDYHK 115.00] TO BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] CKT 1
1890LINE : OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73237 [ELYAVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
1975LINE : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
1977LINENEW : OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
1990LINE : OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73186 [BALDWINA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
8400LINE : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73672 [SACKETT 115.00] CKT 1
8600LINE : OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
8804ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73686 [WDMONT A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
8809ALINE-2 : OPEN LINE FROM BUS 73694 [BAIRD A 115.00] TO BUS 73712 [CNGRES2A115.00] CKT 1
8904BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73687 [WDMONT B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
8909BLINE-1 : OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73697 [CONGRESS115.00] CKT 1
8909BLINE-2 : OPEN LINE FROM BUS 73695 [BAIRD B 115.00] TO BUS 73713 [CNGRES2B115.00] CKT 1
88005ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
88005ALINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
88005ALINE-2: OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
89005BLINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73687 [WDMONT B115.00] CKT 1
89005BLINE-2: OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73689 [MILVON B115.00] CKT 1
EDEVDEV1 : OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
301-302LNS : OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72929 [BELCH301345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72929 [BELCH301345.00] TO BUS 71796 [CARP HL 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 71796 [CARP HL 345.00] TO BUS 71797 [MILLBURY345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
310LINE : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
312LINE : OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] CKT 1
312+393LNS : OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] CKT 1
312+393REAC : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72928 [MANY393 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 78700 [ALPS345 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
318LINE : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73122 [MERID362345.00] CKT 1
329LINE : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] CKT 1
330LINE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
330+LAKE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73565 [LAKERD#121.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73566 [LAKERD#221.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73567 [LAKERD#321.000] CKT 1
347LINE : OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73118 [CTRI347 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73118 [CTRI347 345.00] TO BUS 71336 [SHERMAN 345.00] CKT 1
347LREAC : OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73118 [CTRI347 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73118 [CTRI347 345.00] TO BUS 71336 [SHERMAN 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
347+LAKE : OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73118 [CTRI347 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73118 [CTRI347 345.00] TO BUS 71336 [SHERMAN 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73565 [LAKERD#121.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73566 [LAKERD#221.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73567 [LAKERD#321.000] CKT 1
348LINE : OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
348NLINE : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
348N+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
352LINE : OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73105 [LONG MTN345.00] CKT 1
352+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73105 [LONG MTN345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
353NLINE : OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73120 [KLEEN 345.00] CKT 1
353SLINE : OPEN LINE FROM BUS 73107 [SCOVL RK345.00] TO BUS 73120 [KLEEN 345.00] CKT 1
362ELINE : OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
362WLINE : OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
364+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73113 [HADDM NK345.00] CKT 1
368LINE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
376LINE : OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
381LINE : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72927 [MANH381 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72927 [MANH381 345.00] TO BUS 70486 [VTYNK345345.00] CKT 1
381LREAC : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72927 [MANH381 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72927 [MANH381 345.00] TO BUS 70486 [VTYNK345345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
383LINE : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73108 [CARD 345.00] CKT 1
387+AUTOS : OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] TO BUS 73665 [NHHHVDCL191.50] CKT 1
393LINE : OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 78700 [ALPS345 345.00] CKT 1
395LINE : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
395+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
PLUMNOR : OPEN LINE FROM BUS 73132 [PLUMREAC345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73132 [PLUMREAC345.00] TO BUS 73133 [PLUMUG 345.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73133 [PLUMUG 345.00] TO BUS 73134 [NORUG 345.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73133 [PLUMUG 345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73134 [NORUG 345.00] TO BUS 73135 [NOROH 345.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73134 [NORUG 345.00] TO BUS 73135 [NOROH 345.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73135 [NOROH 345.00] TO BUS 73293 [NORWALK 345.00] CKT 3
1000-1090DCT: OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73611 [DUDLEY T115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73611 [DUDLEY T115.00] TO BUS 73612 [BEAN HLL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73291 [FORTHF 115.00] CKT 1
1060-1165DCT: OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
1060-1270DCT: OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
1070-1080DCT: OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73276 [LISBN PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73276 [LISBN PF115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73291 [FORTHF 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73215 [CARD 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
1080-1280DCT: OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73276 [LISBN PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73276 [LISBN PF115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73217 [BUDDGTN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73177 [MYSTICCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
1080-1490DCT: OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73214 [WAWECS J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73215 [CARD 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73276 [LISBN PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73276 [LISBN PF115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
1100-1200DCT: OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73220 [ENFIELD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] CKT 1
1100-1300DCT: OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73220 [ENFIELD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73220 [ENFIELD 115.00] TO BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] TO BUS 73539 [DEXTR PF13.800] CKT 1
1163-1550D-2: OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
1207-1775DCT: OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73250 [E.HTFD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73253 [1775 TAP115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73274 [RIVDRHIA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73274 [RIVDRHIA115.00] TO BUS 73537 [RVRSD PF23.000] CKT 1
1208-1640DCT: OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
1222-1730ADC: OPEN LINE FROM BUS 73709 [OLD TOWN115.00] TO BUS 73711 [HAWTH R 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73711 [HAWTH R 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
1261-1620SDC: OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 2
1272-1721DCT: OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
1280-1870DCT: OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73177 [MYSTICCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73177 [MYSTICCT115.00] TO BUS 73285 [CTRI1870115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73217 [BUDDGTN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73285 [CTRI1870115.00] TO BUS 72581 [WOOD RIV115.00] CKT 1
1310-1763DCT: OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73284 [SWINDT17115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73284 [SWINDT17115.00] TO BUS 73219 [BARBR HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73284 [SWINDT17115.00] TO BUS 73131 [S.WNDSRA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73131 [S.WNDSRA115.00] TO BUS 73458 [SO.WNDSR13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73283 [SWINDT13115.00] TO BUS 73221 [S.WNDSRB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73283 [SWINDT13115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73283 [SWINDT13115.00] TO BUS 73219 [BARBR HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73221 [S.WNDSRB115.00] TO BUS 73458 [SO.WNDSR13.800] CKT 1
1355-1610DCT: OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
1394-1515DCT: OPEN LINE FROM BUS 72978 [FRANCONA115.00] TO BUS 73266 [SCITICO 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73266 [SCITICO 115.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
1416-1867DCT: OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1416-1880DCT: OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1470-1565DCT: OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73155 [RDGFLD J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
1470-1637DCT: OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
1470-1720DCT: OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
1505-1607DCT: OPEN LINE FROM BUS 73213 [TUNNEL 115.00] TO BUS 73223 [FRYBRT05115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73223 [FRYBRT05115.00] TO BUS 73236 [FRYBR05 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73236 [FRYBR05 115.00] TO BUS 73443 [FRY BRK 23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73223 [FRYBRT05115.00] TO BUS 73270 [BROOKLYN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73476 [TRACY05 115.00] TO BUS 73270 [BROOKLYN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73270 [BROOKLYN115.00] TO BUS 73444 [BROOKLYN23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73475 [TRACY 23.000] TO BUS 73476 [TRACY05 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73213 [TUNNEL 115.00] TO BUS 73226 [FRYBRT07115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73226 [FRYBRT07115.00] TO BUS 73229 [FRY BR07115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73226 [FRYBRT07115.00] TO BUS 73281 [EXETR PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73212 [TRACY07 115.00] TO BUS 73281 [EXETR PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73229 [FRY BR07115.00] TO BUS 73443 [FRY BRK 23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73212 [TRACY07 115.00] TO BUS 73442 [TRACY 23.000] CKT 1
1545-1570DCT: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
1570-1575DCT: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
1570-1580DCT: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
1575-1585DCT: OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73160 [BALDWINB115.00] TO BUS 73382 [BALDWINB13.800] CKT 1
1575-1990DCT: OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73186 [BALDWINA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73186 [BALDWINA115.00] TO BUS 73386 [BALDWINA13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73160 [BALDWINB115.00] TO BUS 73382 [BALDWINB13.800] CKT 1
1580-1585DCT: OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73388 [SO.NAUG 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73388 [SO.NAUG 13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
1620N-1975DC: OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
1622-1887DCT: OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73341 [SHEPAUG 69.000] CKT 1
1637-1720DCT: OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
1640-1690DCT: OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73193 [LUCHJA90115.00] TO BUS 73197 [HANOVERA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73193 [LUCHJA90115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1668-1721DCT: OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
1670-1771DCT: OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
1670-1830DCT: OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73272 [BLRKHIA 115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
1710-1730ADC: OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
1710-1730BDC: OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
1710-1730CDC: OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
1720-1730ADC: OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
1732-1788DCT: OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73262 [CANTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73260 [FRKLN DR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73203 [CAMPV PH115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73245 [TORR TER115.00] TO BUS 73260 [FRKLN DR115.00] CKT 1
1751-1777DCT: OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] CKT 1
1770-1887DCT: OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
1777-1779DCT: OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
1800-1810DCT: OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1800-1825DCT: OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73232 [FORESTVL115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
1810-1825DCT: OPEN LINE FROM BUS 73154 [SGTN B 115.00] TO BUS 73234 [CHIPP TP115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73232 [FORESTVL115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
1867-1880DCT: OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73552 [NORHAR#220.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1867-1977DCT: OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1880-1977DCT: OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1466-362EDCT: OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73633 [NO.WALLF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
1610-BSKDVDC: OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
1751-395DCT : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
1759-353NDCT: OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73259 [HOPEWELL115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73120 [KLEEN 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
1767-353NDCT: OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73259 [HOPEWELL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73120 [KLEEN 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
1779-395DCT : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
1975-348DCT : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
1975-362WDCT: OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
310-348WDCT : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
310-368DCT : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
310-383DCT : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73108 [CARD 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
329-352DCT : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
362W-376DCT : OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
371-383DCT : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73108 [CARD 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73109 [MONTVILE345.00] CKT 1
MANCHAUTO1 : OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
PLUMAUT : OPEN LINE FROM BUS 73115 [PLUMTREE345.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
LOSSDEV7 : OPEN LINE FROM BUS 73553 [DEVON#7 13.800] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
LOLAKERD : OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73565 [LAKERD#121.000] CKT 1
ALLINGS2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73742 [ELMWEST 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73687 [WDMONT B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73685 [ALLINGSB115.00] TO BUS 73744 [ALLINGS 13.800] CKT 1
ASHCREEKBKR : OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73763 [ASHCREEK13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73763 [ASHCREEK13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73714 [ASHCREAC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73714 [ASHCREAC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
BAIRDASTK : OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73696 [CONGRESS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73696 [CONGRESS115.00] TO BUS 73712 [CNGRES2A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73712 [CNGRES2A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73692 [BARNUM A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73692 [BARNUM A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73712 [CNGRES2A115.00] TO BUS 73755 [CONGRES213.800] CKT 1
BATESROCK1T : OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73341 [SHEPAUG 69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
BECONFLSTK : OPEN LINE FROM BUS 73188 [BCNFL PF115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73188 [BCNFL PF115.00] TO BUS 73228 [BALDWNJB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73188 [BCNFL PF115.00] TO BUS 73387 [BEACON F13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73188 [BCNFL PF115.00] TO BUS 73387 [BEACON F13.800] CKT 2
BOKUM2T : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
BOKUM3T : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73231 [BOKUM 115.00] CKT 1
BRANFORD1T : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
BRANFORD4T : OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
BRANFRDRR1T : OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
BROADWYST1 : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
BUNKERH1T : OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73160 [BALDWINB115.00] TO BUS 73382 [BALDWINB13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
BUNKERH2T : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
BUNKERH3T : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
COLONY1T : OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73633 [NO.WALLF115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
DARIEN1T : OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
DEVON1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
DEVON6TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
DEVON7TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73573 [DEVGAS1413.800] CKT 1
DEVON23TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73553 [DEVON#7 13.800] CKT 1
DEVON24TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
DEVON25TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73554 [DEVON#8 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
DEVON26TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73554 [DEVON#8 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
DEVON27TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
DEVSWST1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73692 [BARNUM A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73692 [BARNUM A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
DEVSWST4TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
EMERIDEN1T : OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73633 [NO.WALLF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
FLAXHILL2T : OPEN LINE FROM BUS 73207 [FLAX HIL115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73207 [FLAX HIL115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
FROSTBR15T : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73203 [CAMPV PH115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
FROSTBR21T : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73180 [CARMHILL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73180 [CARMHILL115.00] TO BUS 73190 [ROCK RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
FROSTBR27T : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73186 [BALDWINA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73186 [BALDWINA115.00] TO BUS 73386 [BALDWINA13.800] CKT 1
GLENBROOK8T : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73237 [ELYAVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
GRNDAV1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73680 [WATER ST115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
GRNDAV2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73680 [WATER ST115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
GRNDAV4TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
GRNDAV5TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73672 [SACKETT 115.00] CKT 1
GRNDAV7TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73682 [ELMWST A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
GREENHLL2T : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
HADDAM1T : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73600 [CONN YAN115.00] CKT 1
HAWTHORNST : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73711 [HAWTH R 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73711 [HAWTH R 115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
JUNEST1 : OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
MLLRVR1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73737 [MILLRIV213.800] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73737 [MILLRIV213.800] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 2
MLLRVR2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73736 [MILLRIV113.800] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73736 [MILLRIV113.800] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 2
MIXAVE1 : OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73672 [SACKETT 115.00] TO BUS 73673 [SACKPHS 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73673 [SACKPHS 115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
NOHAVN1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73731 [NO.HAVEN13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73731 [NO.HAVEN13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73670 [QUINNIP 115.00] CKT 1
NWALLING1T : OPEN LINE FROM BUS 73633 [NO.WALLF115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73633 [NO.WALLF115.00] CKT 1
NORWALKST1 : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
NORWALKST2 : OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73292 [NRWLK RX115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
NORWLKHAR1T : OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OLDTOWNST : OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73711 [HAWTH R 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73711 [HAWTH R 115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73709 [OLD TOWN115.00] TO BUS 73225 [TRMB J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
PEACEABLE1T : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73155 [RDGFLD J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
PEQUON22TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73225 [TRMB J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73696 [CONGRESS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73696 [CONGRESS115.00] TO BUS 73712 [CNGRES2A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73712 [CNGRES2A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
PLUMTREE25T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
PLUMTREE28T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73282 [SNDYHK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73282 [SNDYHK 115.00] TO BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
PLUMTREE31T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
QUINIPACST1 : OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
ROCKRIVER1T : OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73147 [BULLS BR115.00] CKT 1
SASCOCR1T : OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73237 [ELYAVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
SHEPAUG13A : OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73341 [SHEPAUG 69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
SOUTHEND5T : OPEN LINE FROM BUS 73167 [SO.END 115.00] TO BUS 73144 [TOMAC 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73144 [TOMAC 115.00] TO BUS 73163 [COS COB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
SOUTHEND6T : OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
SNAUGA1T : OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73388 [SO.NAUG 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73388 [SO.NAUG 13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
SOTHNGTN12T : OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
SOTHNGTN13T : OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
SOTHNGTN14T : OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
SOTHNGTN15T : OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
SOTHNGTN16T : OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73272 [BLRKHIA 115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
SOTHNGTN20T : OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
SOTHNGTN22T : OPEN LINE FROM BUS 73175 [BLACK RK115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
SOTHNGTN23T : OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73175 [BLACK RK115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
SOTHNGTN24T : OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
SOTHNGTN25T : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
SOTHNGTN26T : OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
SOTHNGTN28T : OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
STONYHILL1T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
TRPFALLST1 : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73704 [TRAP FLS115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73706 [ANSONIA 115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
TRIANGLE2T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73383 [TRIANGLB13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 1
TRIANGLE3T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73383 [TRIANGLB13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 2
TRIANGLE4T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73377 [TRIANGLA13.800] TO BUS 73383 [TRIANGLB13.800] CKT 1
WALLING1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73594 [WALL LV113.800] CKT 1
WALLING2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
WALLING3TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73595 [WALL LV213.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73596 [WALL LV313.800] CKT 1
WALLING4TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73595 [WALL LV213.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73596 [WALL LV313.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
WALLING5TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73594 [WALL LV113.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
WATERST1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73680 [WATER ST115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
WATERSIDE2T : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73162 [WATERSDE115.00] TO BUS 73163 [COS COB 115.00] CKT 1
WBROOKFLD1T : OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
WRIVER1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73682 [ELMWST A115.00] CKT 1
WRIVER2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
WESTON1T : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73292 [NRWLK RX115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73158 [WESTON 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
WOODMNT1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73686 [WDMONT A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73744 [ALLINGS 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73686 [WDMONT A115.00] TO BUS 73746 [WOODMONT13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
WOODMNT2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73687 [WDMONT B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73687 [WDMONT B115.00] TO BUS 73746 [WOODMONT13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73685 [ALLINGSB115.00] TO BUS 73744 [ALLINGS 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73689 [MILVON B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73687 [WDMONT B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
CARD1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
CARD2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
CARD3TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
HADNKSTBKR : OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73109 [MONTVILE345.00] CKT 1
MANCH21TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
NOMNTSTBKR : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72928 [MANY393 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 78700 [ALPS345 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72927 [MANH381 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72927 [MANH381 345.00] TO BUS 70486 [VTYNK345345.00] CKT 1
NMSTBKREAC : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72928 [MANY393 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 78700 [ALPS345 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72927 [MANH381 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72927 [MANH381 345.00] TO BUS 70486 [VTYNK345345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
SCOVRK8TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73107 [SCOVL RK345.00] TO BUS 73113 [HADDM NK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
SGTN1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
SGTN3TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73122 [MERID362345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
SGTN4TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73122 [MERID362345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] CKT 1
SGTN5TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 3
SGTN6TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 3
SGTN7TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
NORWALKST1 : OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
NORWALKST2 : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
NORWALKST3 : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
NORWLKHAR1T : OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
GLNBRKASTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
GLNBRKA1STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73294 [GLNBRK J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
GLNBRKA2STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73294 [GLNBRK J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
GLNBRKB2STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
GLNBRKDSTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
DC1-BES-NOR : REMOVE MACHINE 1 FROM BUS 73295 [BESECK 345.00]
REMOVE MACHINE 1 FROM BUS 73293 [NORWALK 345.00]
DC4-SIN-NOR : REMOVE MACHINE 4 FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00]
REMOVE MACHINE 4 FROM BUS 73293 [NORWALK 345.00]
DC5-DEV-NOR : REMOVE MACHINE 5 FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00]
REMOVE MACHINE 5 FROM BUS 73293 [NORWALK 345.00]