## Sheet2
ACCC OVERLOAD REPORT: MONITORED ELEMENTS LOADED ABOVE 100.0 % OF RATING SET B
Sort This Column for Lookup | MONITORED ELEMENT | [8 empty] | CONTINGENCY | RATE | FLOW | % | Other Case | Diff
73106-73154-2-SGTN5TSTK | 73106 | * | SOUTHGTN | 345 | 73154 |  | SGTN B | 115 | 2 | SGTN5TSTK | 585 | 744.1 | 127.2 | 95.8 | 31.4
73166-73171-1-1618-321DCT | 73166 | * | NORHR138 | 138 | 73171 |  | NWLK HAR | 115 | 1 | 1618-321DCT | 402 | 445.1 | 110.7 | #N/A | 15.7
73166-73171-1-1887-321DCT | 73166 | * | NORHR138 | 138 | 73171 |  | NWLK HAR | 115 | 1 | 1887-321DCT | 402 | 434.5 | 108.1 | #N/A | 13.1
73166-73171-1-321LINE | 73166 | * | NORHR138 | 138 | 73171 |  | NWLK HAR | 115 | 1 | 321LINE | 402 | 418.7 | 104.2 | #N/A | 9.2
73166-73171-1-1770-321DCT | 73166 | * | NORHR138 | 138 | 73171 |  | NWLK HAR | 115 | 1 | 1770-321DCT | 402 | 415.8 | 103.4 | #N/A | 8.4
73224-73700-1-DEVON2TSTK | 73224 | * | TRMB J A | 115 | 73700 |  | PEQUONIC | 115 | 1 | DEVON2TSTK | 231 | 242 | 101.8 | #N/A | 6.8
73695-73713-1-PEQUON22TSTK | 73695 | * | BAIRD B | 115 | 73713 |  | CNGRES2B | 115 | 1 | PEQUON22TSTK | 264 | 269.2 | 97.9 | #N/A | 2.9
73251-73261-1-1207-1775DCT | 73251 |  | BLM JCT | 115 | 73261 | * | NW.HTFD | 115 | 1 | 1207-1775DCT | 228 | 253.5 | 114.1 | 111.2 | 2.9
73244-73258-1-1207-1775DCT | 73258 | * | BLOOMFLD | 115 | 73244 |  | N.BLMFLD | 115 | 1 | 1207-1775DCT | 193 | 222.1 | 117.9 | 115.5 | 2.4
73164-73202-1-1618-321DCT | 73164 | * | BALDWNJA | 115 | 73202 |  | FROST BR | 115 | 1 | 1618-321DCT | 287 | 277.3 | 96.1 | #N/A | 1.1
73210-73611-1-1080-1490DCT | 73210 |  | MONTVLLE | 115 | 73611 | * | DUDLEY T | 115 | 1 | 1080-1490DCT | 183 | 196.4 | 112.5 | 111.5 | 1
73210-73611-1-1080LINE | 73210 |  | MONTVLLE | 115 | 73611 | * | DUDLEY T | 115 | 1 | 1080LINE | 183 | 196.3 | 112.5 | 111.5 | 1
73225-73700-2-113091001DCT | 73225 | * | TRMB J B | 115 | 73700 |  | PEQUONIC | 115 | 2 | 113091001DCT | 231 | 230.4 | 96 | #N/A | 1
70721-70732-1-BASE CASE | 70721 | * | BURL34 | 34.5 | 70732 |  | MCNEIL T | 34.5 | 1 | BASE CASE | 30 | 29.8 | 102.2 | 101.6 | 0.6
73196-73198-1-1460-387DCT | 73196 |  | GLEN JCT | 115 | 73198 | * | SOUTHGTN | 115 | 1 | 1460-387DCT | 228 | 222.2 | 95.4 | #N/A | 0.4
73107-73116-1-318LINE | 73107 | * | SCOVL RK | 345 | 73116 |  | MIDDLTWN | 345 | 1 | 318LINE | 436 | 428.4 | 95.2 | #N/A | 0.2
73107-73116-1-353SLINE | 73107 | * | SCOVL RK | 345 | 73116 |  | MIDDLTWN | 345 | 1 | 353SLINE | 436 | 428.4 | 95.2 | #N/A | 0.2
73107-73116-1-SGTN3TSTK | 73107 | * | SCOVL RK | 345 | 73116 |  | MIDDLTWN | 345 | 1 | SGTN3TSTK | 436 | 428.4 | 95.2 | #N/A | 0.2
73107-73116-1-SGTN4TSTK | 73107 | * | SCOVL RK | 345 | 73116 |  | MIDDLTWN | 345 | 1 | SGTN4TSTK | 436 | 428.3 | 95.2 | #N/A | 0.2
73170-73176-1-PLUMTREE31T | 73170 |  | PLUMTREE | 115 | 73176 | * | TRIANGLE | 115 | 1 | PLUMTREE31T | 138 | 139.8 | 100.4 | 100.2 | 0.2
73167-73294-1-1440-1450DCT | 73167 | * | SO.END | 115 | 73294 |  | GLNBRK J | 115 | 1 | 1440-1450DCT | 289 | 365.7 | 123.2 | 123.1 | 0.1
73107-73116-1-1261-1620SDC | 73107 | * | SCOVL RK | 345 | 73116 |  | MIDDLTWN | 345 | 1 | 1261-1620SDC | 436 | 428.4 | 95.1 | #N/A | 0.1
73107-73116-1-1975-348DCT | 73107 | * | SCOVL RK | 345 | 73116 |  | MIDDLTWN | 345 | 1 | 1975-348DCT | 436 | 428.4 | 95.1 | #N/A | 0.1
73107-73116-1-310-348WDCT | 73107 | * | SCOVL RK | 345 | 73116 |  | MIDDLTWN | 345 | 1 | 310-348WDCT | 436 | 428.4 | 95.1 | #N/A | 0.1
73107-73116-1-348LINE | 73107 | * | SCOVL RK | 345 | 73116 |  | MIDDLTWN | 345 | 1 | 348LINE | 436 | 428.4 | 95.1 | #N/A | 0.1
73107-73116-1-DC3-BES-DEV | 73107 | * | SCOVL RK | 345 | 73116 |  | MIDDLTWN | 345 | 1 | DC3-BES-DEV | 436 | 428.4 | 95.1 | #N/A | 0.1
70490-70504-1-BASE CASE | 70490 | * | VERNONRD | 115 | 70504 |  | SBRAT 69 | 69 | 1 | BASE CASE | 24 | 25 | 104.2 | 104.2 | 0
70721-70740-1-BASE CASE | 70721 | * | BURL34 | 34.5 | 70740 |  | 10-20 | 13.8 | 1 | BASE CASE | 20 | 26.1 | 130.5 | 130.5 | 0
73107-73116-1-SGTN5TSTK | 73107 | * | SCOVL RK | 345 | 73116 |  | MIDDLTWN | 345 | 1 | SGTN5TSTK | 436 | 428.4 | 95 | #N/A | 0
73144-73167-1-1440LINE | 73144 | * | TOMAC | 115 | 73167 |  | SO.END | 115 | 1 | 1440LINE | 252 | 255.2 | 98.8 | 98.8 | 0
73162-73163-1-SOUTHEND6T | 73162 |  | WATERSDE | 115 | 73163 | * | COS COB | 115 | 1 | SOUTHEND6T | 239 | 298.6 | 124.7 | 124.7 | 0
73162-73168-1-SOUTHEND6T | 73162 | * | WATERSDE | 115 | 73168 |  | GLNBROOK | 115 | 1 | SOUTHEND6T | 352 | 367 | 102.4 | 102.4 | 0
70512-70719-1-BASE CASE | 70512 | * | ESX B-2 | 115 | 70719 |  | WILL #1 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 50.2 | 100.4 | 100.5 | -0.1
70512-70735-1-BASE CASE | 70512 | * | ESX B-2 | 115 | 70735 |  | WILL #2 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 48.8 | 97.5 | 97.6 | -0.1
73144-73167-1-1440-1450DCT | 73144 | * | TOMAC | 115 | 73167 |  | SO.END | 115 | 1 | 1440-1450DCT | 252 | 255.3 | 99.2 | 99.3 | -0.1
70712-70719-1-BASE CASE | 70712 | * | ESSEX 19 | 34.5 | 70719 |  | WILL #1 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 48.6 | 96.1 | 96.2 | -0.1
73144-73167-1-GLNBRKA2STK | 73144 | * | TOMAC | 115 | 73167 |  | SO.END | 115 | 1 | GLNBRKA2STK | 252 | 255.3 | 99 | 99.2 | -0.2
70557-70714-1-BASE CASE | 70557 | * | Q CITY | 115 | 70714 |  | Q CTY 34 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 52.3 | 104.5 | 105.2 | -0.7
70521-70555-1-BASE CASE | 70521 | * | RUTLAND | 115 | 70555 |  | N RUT 46 | 46 | 1 | BASE CASE | 50 | 52.2 | 104.3 | 105.1 | -0.8
70521-70555-1-354LINE | 70521 | * | RUTLAND | 115 | 70555 |  | N RUT 46 | 46 | 1 | 354LINE | 50 | 53.9 | 107.8 | 108.8 | -1
73227-73633-1-SGTN7TSTK | 73227 | * | E.MERIDN | 115 | 73633 |  | NO.WALLF | 115 | 1 | SGTN7TSTK | 112 | 119.9 | 105.6 | 107.9 | -2.3
73188-73192-1-BUNKERH2T | 73188 | * | BCNFL PF | 115 | 73192 |  | DRBY J B | 115 | 1 | BUNKERH2T | 112 | 109.4 | 102.7 | 107.8 | -5.1
73188-73192-1-1272-1721DCT | 73188 | * | BCNFL PF | 115 | 73192 |  | DRBY J B | 115 | 1 | 1272-1721DCT | 112 | 130.9 | 125.8 | 132.4 | -6.6
73166-73171-1-LONGMT5TSTK | 73166 | * | NORHR138 | 138 | 73171 |  | NWLK HAR | 115 | 1 | LONGMT5TSTK | 402 | 405.5 | 100.9 | 110.9 | -10

## thermal
ACCC OVERLOAD REPORT: MONITORED ELEMENTS LOADED ABOVE 100.0 % OF RATING SET B
Sort This Column for Lookup | MONITORED ELEMENT | [8 empty] | CONTINGENCY | RATE | FLOW | % | Other Case | Diff
70490-70504-1-BASE CASE | 70490 | * | VERNONRD | 115 | 70504 |  | SBRAT 69 | 69 | 1 | BASE CASE | 24 | 25 | 104.2 | 104.2 | 0
70512-70719-1-BASE CASE | 70512 | * | ESX B-2 | 115 | 70719 |  | WILL #1 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 50.2 | 100.4 | 100.5 | -0.1
70512-70735-1-BASE CASE | 70512 | * | ESX B-2 | 115 | 70735 |  | WILL #2 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 48.8 | 97.5 | 97.6 | -0.1
70521-70555-1-354LINE | 70521 | * | RUTLAND | 115 | 70555 |  | N RUT 46 | 46 | 1 | 354LINE | 50 | 53.9 | 107.8 | 108.8 | -1
70521-70555-1-BASE CASE | 70521 | * | RUTLAND | 115 | 70555 |  | N RUT 46 | 46 | 1 | BASE CASE | 50 | 52.2 | 104.3 | 105.1 | -0.8
70557-70714-1-BASE CASE | 70557 | * | Q CITY | 115 | 70714 |  | Q CTY 34 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 52.3 | 104.5 | 105.2 | -0.7
70712-70719-1-BASE CASE | 70712 | * | ESSEX 19 | 34.5 | 70719 |  | WILL #1 | 34.5 | 1 | BASE CASE | 50 | 48.6 | 96.1 | 96.2 | -0.1
70721-70732-1-BASE CASE | 70721 | * | BURL34 | 34.5 | 70732 |  | MCNEIL T | 34.5 | 1 | BASE CASE | 30 | 29.8 | 102.2 | 101.6 | 0.6
70721-70740-1-BASE CASE | 70721 | * | BURL34 | 34.5 | 70740 |  | 10-20 | 13.8 | 1 | BASE CASE | 20 | 26.1 | 130.5 | 130.5 | 0
73106-73154-2-SGTN5TSTK | 73106 | * | SOUTHGTN | 345 | 73154 |  | SGTN B | 115 | 2 | SGTN5TSTK | 585 | 744.1 | 127.2 | 95.8 | 31.4
73107-73116-1-1261-1620SDC | 73107 | * | SCOVL RK | 345 | 73116 |  | MIDDLTWN | 345 | 1 | 1261-1620SDC | 436 | 428.4 | 95.1 | #N/A | 0.1
73107-73116-1-1975-348DCT | 73107 | * | SCOVL RK | 345 | 73116 |  | MIDDLTWN | 345 | 1 | 1975-348DCT | 436 | 428.4 | 95.1 | #N/A | 0.1
73107-73116-1-310-348WDCT | 73107 | * | SCOVL RK | 345 | 73116 |  | MIDDLTWN | 345 | 1 | 310-348WDCT | 436 | 428.4 | 95.1 | #N/A | 0.1
73107-73116-1-318LINE | 73107 | * | SCOVL RK | 345 | 73116 |  | MIDDLTWN | 345 | 1 | 318LINE | 436 | 428.4 | 95.2 | #N/A | 0.2
73107-73116-1-348LINE | 73107 | * | SCOVL RK | 345 | 73116 |  | MIDDLTWN | 345 | 1 | 348LINE | 436 | 428.4 | 95.1 | #N/A | 0.1
73107-73116-1-353SLINE | 73107 | * | SCOVL RK | 345 | 73116 |  | MIDDLTWN | 345 | 1 | 353SLINE | 436 | 428.4 | 95.2 | #N/A | 0.2
73107-73116-1-DC3-BES-DEV | 73107 | * | SCOVL RK | 345 | 73116 |  | MIDDLTWN | 345 | 1 | DC3-BES-DEV | 436 | 428.4 | 95.1 | #N/A | 0.1
73107-73116-1-SGTN3TSTK | 73107 | * | SCOVL RK | 345 | 73116 |  | MIDDLTWN | 345 | 1 | SGTN3TSTK | 436 | 428.4 | 95.2 | #N/A | 0.2
73107-73116-1-SGTN4TSTK | 73107 | * | SCOVL RK | 345 | 73116 |  | MIDDLTWN | 345 | 1 | SGTN4TSTK | 436 | 428.3 | 95.2 | #N/A | 0.2
73107-73116-1-SGTN5TSTK | 73107 | * | SCOVL RK | 345 | 73116 |  | MIDDLTWN | 345 | 1 | SGTN5TSTK | 436 | 428.4 | 95 | #N/A | 0
73144-73167-1-1440-1450DCT | 73144 | * | TOMAC | 115 | 73167 |  | SO.END | 115 | 1 | 1440-1450DCT | 252 | 255.3 | 99.2 | 99.3 | -0.1
73144-73167-1-1440LINE | 73144 | * | TOMAC | 115 | 73167 |  | SO.END | 115 | 1 | 1440LINE | 252 | 255.2 | 98.8 | 98.8 | 0
73144-73167-1-GLNBRKA2STK | 73144 | * | TOMAC | 115 | 73167 |  | SO.END | 115 | 1 | GLNBRKA2STK | 252 | 255.3 | 99 | 99.2 | -0.2
73162-73163-1-SOUTHEND6T | 73162 |  | WATERSDE | 115 | 73163 | * | COS COB | 115 | 1 | SOUTHEND6T | 239 | 298.6 | 124.7 | 124.7 | 0
73162-73168-1-SOUTHEND6T | 73162 | * | WATERSDE | 115 | 73168 |  | GLNBROOK | 115 | 1 | SOUTHEND6T | 352 | 367 | 102.4 | 102.4 | 0
73164-73202-1-1618-321DCT | 73164 | * | BALDWNJA | 115 | 73202 |  | FROST BR | 115 | 1 | 1618-321DCT | 287 | 277.3 | 96.1 | #N/A | 1.1
73166-73171-1-1618-321DCT | 73166 | * | NORHR138 | 138 | 73171 |  | NWLK HAR | 115 | 1 | 1618-321DCT | 402 | 445.1 | 110.7 | #N/A | 15.7
73166-73171-1-1770-321DCT | 73166 | * | NORHR138 | 138 | 73171 |  | NWLK HAR | 115 | 1 | 1770-321DCT | 402 | 415.8 | 103.4 | #N/A | 8.4
73166-73171-1-1887-321DCT | 73166 | * | NORHR138 | 138 | 73171 |  | NWLK HAR | 115 | 1 | 1887-321DCT | 402 | 434.5 | 108.1 | #N/A | 13.1
73166-73171-1-321LINE | 73166 | * | NORHR138 | 138 | 73171 |  | NWLK HAR | 115 | 1 | 321LINE | 402 | 418.7 | 104.2 | #N/A | 9.2
73166-73171-1-LONGMT5TSTK | 73166 | * | NORHR138 | 138 | 73171 |  | NWLK HAR | 115 | 1 | LONGMT5TSTK | 402 | 405.5 | 100.9 | 110.9 | -10
73167-73294-1-1440-1450DCT | 73167 | * | SO.END | 115 | 73294 |  | GLNBRK J | 115 | 1 | 1440-1450DCT | 289 | 365.7 | 123.2 | 123.1 | 0.1
73170-73176-1-PLUMTREE31T | 73170 |  | PLUMTREE | 115 | 73176 | * | TRIANGLE | 115 | 1 | PLUMTREE31T | 138 | 139.8 | 100.4 | 100.2 | 0.2
73188-73192-1-1272-1721DCT | 73188 | * | BCNFL PF | 115 | 73192 |  | DRBY J B | 115 | 1 | 1272-1721DCT | 112 | 130.9 | 125.8 | 132.4 | -6.6
73188-73192-1-BUNKERH2T | 73188 | * | BCNFL PF | 115 | 73192 |  | DRBY J B | 115 | 1 | BUNKERH2T | 112 | 109.4 | 102.7 | 107.8 | -5.1
73196-73198-1-1460-387DCT | 73196 |  | GLEN JCT | 115 | 73198 | * | SOUTHGTN | 115 | 1 | 1460-387DCT | 228 | 222.2 | 95.4 | #N/A | 0.4
73210-73611-1-1080-1490DCT | 73210 |  | MONTVLLE | 115 | 73611 | * | DUDLEY T | 115 | 1 | 1080-1490DCT | 183 | 196.4 | 112.5 | 111.5 | 1
73210-73611-1-1080LINE | 73210 |  | MONTVLLE | 115 | 73611 | * | DUDLEY T | 115 | 1 | 1080LINE | 183 | 196.3 | 112.5 | 111.5 | 1
73224-73700-1-DEVON2TSTK | 73224 | * | TRMB J A | 115 | 73700 |  | PEQUONIC | 115 | 1 | DEVON2TSTK | 231 | 242 | 101.8 | #N/A | 6.8
73225-73700-2-113091001DCT | 73225 | * | TRMB J B | 115 | 73700 |  | PEQUONIC | 115 | 2 | 113091001DCT | 231 | 230.4 | 96 | #N/A | 1
73227-73633-1-SGTN7TSTK | 73227 | * | E.MERIDN | 115 | 73633 |  | NO.WALLF | 115 | 1 | SGTN7TSTK | 112 | 119.9 | 105.6 | 107.9 | -2.3
73244-73258-1-1207-1775DCT | 73258 | * | BLOOMFLD | 115 | 73244 |  | N.BLMFLD | 115 | 1 | 1207-1775DCT | 193 | 222.1 | 117.9 | 115.5 | 2.4
73251-73261-1-1207-1775DCT | 73251 |  | BLM JCT | 115 | 73261 | * | NW.HTFD | 115 | 1 | 1207-1775DCT | 228 | 253.5 | 114.1 | 111.2 | 2.9
73695-73713-1-PEQUON22TSTK | 73695 | * | BAIRD B | 115 | 73713 |  | CNGRES2B | 115 | 1 | PEQUON22TSTK | 264 | 269.2 | 97.9 | #N/A | 2.9

## voltage
MONITORED VOLTAGE REPORT
Sort This Column for Lookup | SYSTEM |  | CONTINGENCY | BUS |  |  | V-CONT | V-INIT | V-MAX | V-MIN | Other Case | Diff
70622-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70622 | WHITE RV | 13.8 | 1.0535 | 1.0535 | 1.05 | 0.9 | 1.0528 | 0.0007
70625-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70625 | WTRFORD | 34.5 | 1.0585 | 1.0585 | 1.05 | 0.9 | 1.0581 | 0.0004
70626-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70626 | GILMAN | 34.5 | 1.0601 | 1.0601 | 1.05 | 0.9 | 1.0595 | 0.0006
70639-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70639 | HGATE VL | 46 | 1.0554 | 1.0554 | 1.05 | 0.9 | 1.0554 | 0
70640-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70640 | MISSQ P | 48 | 1.0554 | 1.0554 | 1.05 | 0.9 | 1.0554 | 0
70693-1460-387DCT | ZONE 41 | RANGE | 1460-387DCT | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0592 | 1.0618 | 1.05 | 0.9 | 1.0596 | -0.0004
70693-318-362STKBR | ZONE 41 | RANGE | 318-362STKBR | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0658 | 1.0618 | 1.05 | 0.9 | 1.0667 | -0.0009
70693-330+LAKE | ZONE 41 | RANGE | 330+LAKE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0696 | 1.0618 | 1.05 | 0.9 | 1.0713 | -0.0017
70693-347+LAKE | ZONE 41 | RANGE | 347+LAKE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0695 | 1.0618 | 1.05 | 0.9 | 1.0713 | -0.0018
70693-384LINE | ZONE 41 | RANGE | 384LINE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.065 | 1.0618 | 1.05 | 0.9 | 1.0655 | -0.0005
70693-387+AUTOS | ZONE 41 | RANGE | 387+AUTOS | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0592 | 1.0618 | 1.05 | 0.9 | 1.0596 | -0.0004
70693-BASE CASE | ZONE 41 | RANGE | BASE CASE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0618 | 1.0618 | 1.05 | 0.9 | 1.0623 | -0.0005
70693-CARD1T+LAKE | ZONE 41 | RANGE | CARD1T+LAKE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0698 | 1.0618 | 1.05 | 0.9 | 1.0716 | -0.0018
70693-CARD3T+LAKE | ZONE 41 | RANGE | CARD3T+LAKE | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0698 | 1.0618 | 1.05 | 0.9 | 1.0716 | -0.0018
70693-DC4-SIN-NOR | ZONE 41 | RANGE | DC4-SIN-NOR | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.065 | 1.0618 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.015
70693-LOLAKERD | ZONE 41 | RANGE | LOLAKERD | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0645 | 1.0618 | 1.05 | 0.9 | 1.0652 | -0.0007
70693-LOSSMID4 | ZONE 41 | RANGE | LOSSMID4 | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.065 | 1.0618 | 1.05 | 0.9 | 1.0655 | -0.0005
70693-LOSSMON6 | ZONE 41 | RANGE | LOSSMON6 | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0652 | 1.0618 | 1.05 | 0.9 | 1.0658 | -0.0006
70693-LOSSMP2 | ZONE 41 | RANGE | LOSSMP2 | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0704 | 1.0618 | 1.05 | 0.9 | 1.0707 | -0.0003
70693-SGTN4TSTK | ZONE 41 | RANGE | SGTN4TSTK | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0592 | 1.0618 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0092
70693-SGTN5TSTK | ZONE 41 | RANGE | SGTN5TSTK | 70693 | ESX-STAT | 3.2 | 1.0591 | 1.0618 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0091
73125-BASE CASE | ZONE 171 | RANGE | BASE CASE | 73125 | MILFORD | 115 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0
73129-BASE CASE | ZONE 171 | RANGE | BASE CASE | 73129 | E.DEVONJ | 115 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0
73151-MONTVSTBKR | ZONE 171 | RANGE | MONTVSTBKR | 73151 | UNCASVLA | 115 | 1.0534 | 1.0118 | 1.05 | 0.9 | 1.0534 | 0
73152-MONTVSTBKR | ZONE 171 | RANGE | MONTVSTBKR | 73152 | UNCASVLB | 115 | 1.0536 | 1.012 | 1.05 | 0.9 | 1.0536 | 0
73153-BRANFORD4T | ZONE 171 | RANGE | BRANFORD4T | 73153 | BRANFORD | 115 | 1.0507 | 1.0303 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0007
73189-1272-1721DCT | ZONE 171 | RANGE | 1272-1721DCT | 73189 | FREIGHT | 115 | 0.8996 | 1.0196 | 1.05 | 0.9 | 0.8687 | 0.0309
73210-MONTVSTBKR | ZONE 171 | RANGE | MONTVSTBKR | 73210 | MONTVLLE | 115 | 1.0538 | 1.0122 | 1.05 | 0.9 | 1.0538 | 0
73223-1080-1490DCT | ZONE 171 | RANGE | 1080-1490DCT | 73223 | FRYBRT05 | 115 | 0.8972 | 0.962 | 1.05 | 0.9 | #N/A | -0.0028
73223-1080LINE | ZONE 171 | RANGE | 1080LINE | 73223 | FRYBRT05 | 115 | 0.8971 | 0.962 | 1.05 | 0.9 | #N/A | -0.0029
73236-1080-1490DCT | ZONE 171 | RANGE | 1080-1490DCT | 73236 | FRYBR05 | 115 | 0.8968 | 0.9616 | 1.05 | 0.9 | #N/A | -0.0032
73236-1080LINE | ZONE 171 | RANGE | 1080LINE | 73236 | FRYBR05 | 115 | 0.8967 | 0.9616 | 1.05 | 0.9 | #N/A | -0.0033
73267-1890-1977DCT | ZONE 171 | RANGE | 1890-1977DCT | 73267 | DARIEN | 115 | 1.0658 | 1.0381 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0158
73267-1977LINENEW | ZONE 171 | RANGE | 1977LINENEW | 73267 | DARIEN | 115 | 1.0658 | 1.0381 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0158
73267-GLNBRKASTK | ZONE 171 | RANGE | GLNBRKASTK | 73267 | DARIEN | 115 | 1.0658 | 1.0381 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0158
73267-SOUTHEND6T | ZONE 171 | RANGE | SOUTHEND6T | 73267 | DARIEN | 115 | 1.0658 | 1.0381 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0158
73270-1080-1490DCT | ZONE 171 | RANGE | 1080-1490DCT | 73270 | BROOKLYN | 115 | 0.8813 | 0.9481 | 1.05 | 0.9 | 0.8862 | -0.0049
73270-1080LINE | ZONE 171 | RANGE | 1080LINE | 73270 | BROOKLYN | 115 | 0.8812 | 0.9481 | 1.05 | 0.9 | 0.8861 | -0.0049
73278-MONTVSTBKR | ZONE 171 | RANGE | MONTVSTBKR | 73278 | MONT DSL | 115 | 1.0538 | 1.0122 | 1.05 | 0.9 | 1.0538 | 0
73286-1890-1977DCT | ZONE 171 | RANGE | 1890-1977DCT | 73286 | COMPO | 115 | 1.0559 | 1.0401 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0059
73286-1977LINENEW | ZONE 171 | RANGE | 1977LINENEW | 73286 | COMPO | 115 | 1.0559 | 1.0401 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0059
73286-GLNBRKASTK | ZONE 171 | RANGE | GLNBRKASTK | 73286 | COMPO | 115 | 1.0559 | 1.0401 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0059
73286-SOUTHEND6T | ZONE 171 | RANGE | SOUTHEND6T | 73286 | COMPO | 115 | 1.0559 | 1.0401 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0059
73300-1890-1977DCT | ZONE 171 | RANGE | 1890-1977DCT | 73300 | ELYTAP | 115 | 1.0615 | 1.039 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0115
73300-1977LINENEW | ZONE 171 | RANGE | 1977LINENEW | 73300 | ELYTAP | 115 | 1.0615 | 1.039 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0115
73300-GLNBRKASTK | ZONE 171 | RANGE | GLNBRKASTK | 73300 | ELYTAP | 115 | 1.0615 | 1.039 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0115
73300-SOUTHEND6T | ZONE 171 | RANGE | SOUTHEND6T | 73300 | ELYTAP | 115 | 1.0615 | 1.039 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0115
73388-1570LINE | ZONE 171 | RANGE | 1570LINE | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.0502 | 1.0541 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0002
73388-1575-1990DCT | ZONE 171 | RANGE | 1575-1990DCT | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.0597 | 1.0541 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0097
73388-1721LINE | ZONE 171 | RANGE | 1721LINE | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.0511 | 1.0541 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0011
73388-321LINE | ZONE 171 | RANGE | 321LINE | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.0502 | 1.0541 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0002
73388-329-352DCT | ZONE 171 | RANGE | 329-352DCT | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.0621 | 1.0541 | 1.05 | 0.9 | 1.0544 | 0.0077
73388-352+AUTO | ZONE 171 | RANGE | 352+AUTO | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.0621 | 1.0541 | 1.05 | 0.9 | 1.0545 | 0.0076
73388-352LINE | ZONE 171 | RANGE | 352LINE | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.0573 | 1.0541 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0073
73388-BASE CASE | ZONE 171 | RANGE | BASE CASE | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.0541 | 1.0541 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0041
73388-DEVON7TSTK | ZONE 171 | RANGE | DEVON7TSTK | 73388 | SO.NAUG | 13.8 | 1.0502 | 1.0541 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0002
73448-MONTVSTBKR | ZONE 171 | RANGE | MONTVSTBKR | 73448 | UNCASVIL | 27.6 | 1.0511 | 1.0094 | 1.05 | 0.9 | 1.0511 | 0
73476-1080-1490DCT | ZONE 171 | RANGE | 1080-1490DCT | 73476 | TRACY05 | 115 | 0.8753 | 0.9429 | 1.05 | 0.9 | 0.8804 | -0.0051
73476-1080LINE | ZONE 171 | RANGE | 1080LINE | 73476 | TRACY05 | 115 | 0.8752 | 0.9429 | 1.05 | 0.9 | 0.8803 | -0.0051
73574-BASE CASE | ZONE 171 | RANGE | BASE CASE | 73574 | MILFD#1 | 13.8 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0
73575-BASE CASE | ZONE 171 | RANGE | BASE CASE | 73575 | MILFD#2 | 13.8 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0
73597-1261-1620SDC | ZONE 171 | RANGE | 1261-1620SDC | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1231 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1265 | -0.0034
73597-1460-387DCT | ZONE 171 | RANGE | 1460-387DCT | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1166 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1122 | 0.0044
73597-1722LINE | ZONE 171 | RANGE | 1722LINE | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1227 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1184 | 0.0043
73597-1751-1777DCT | ZONE 171 | RANGE | 1751-1777DCT | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1226 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0726
73597-1751-395DCT | ZONE 171 | RANGE | 1751-395DCT | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1146 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1107 | 0.0039
73597-1759-353NDCT | ZONE 171 | RANGE | 1759-353NDCT | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.103 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1044 | -0.0014
73597-1767-353NDCT | ZONE 171 | RANGE | 1767-353NDCT | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.103 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1042 | -0.0012
73597-1779-395DCT | ZONE 171 | RANGE | 1779-395DCT | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1137 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1096 | 0.0041
73597-1975-348DCT | ZONE 171 | RANGE | 1975-348DCT | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1364 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1362 | 0.0002
73597-310-348WDCT | ZONE 171 | RANGE | 310-348WDCT | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1426 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1415 | 0.0011
73597-318-362STKBR | ZONE 171 | RANGE | 318-362STKBR | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1257 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1283 | -0.0026
73597-318LINE | ZONE 171 | RANGE | 318LINE | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1362 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1265 | 0.0097
73597-329-352DCT | ZONE 171 | RANGE | 329-352DCT | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1164 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0664
73597-329LINE | ZONE 171 | RANGE | 329LINE | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1167 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0667
73597-330LINE | ZONE 171 | RANGE | 330LINE | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1309 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1202 | 0.0107
73597-348LINE | ZONE 171 | RANGE | 348LINE | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1358 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1356 | 0.0002
73597-352+AUTO | ZONE 171 | RANGE | 352+AUTO | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1164 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0664
73597-352LINE | ZONE 171 | RANGE | 352LINE | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1167 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0667
73597-353N+AUTO | ZONE 171 | RANGE | 353N+AUTO | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.103 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1042 | -0.0012
73597-353NLINE | ZONE 171 | RANGE | 353NLINE | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.103 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1037 | -0.0007
73597-353SLINE | ZONE 171 | RANGE | 353SLINE | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1001 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.0966 | 0.0035
73597-362W-376DCT | ZONE 171 | RANGE | 362W-376DCT | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.131 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1235 | 0.0075
73597-364+AUTO | ZONE 171 | RANGE | 364+AUTO | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1323 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1246 | 0.0077
73597-371+AUTO | ZONE 171 | RANGE | 371+AUTO | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1284 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1218 | 0.0066
73597-371-383DCT | ZONE 171 | RANGE | 371-383DCT | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1296 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1223 | 0.0073
73597-371LINE | ZONE 171 | RANGE | 371LINE | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1282 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1216 | 0.0066
73597-376LINE | ZONE 171 | RANGE | 376LINE | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1231 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0731
73597-384LINE | ZONE 171 | RANGE | 384LINE | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1362 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1392 | -0.003
73597-387+AUTOS | ZONE 171 | RANGE | 387+AUTOS | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1166 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1122 | 0.0044
73597-395+AUTO | ZONE 171 | RANGE | 395+AUTO | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.114 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.11 | 0.004
73597-395LINE | ZONE 171 | RANGE | 395LINE | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1137 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1096 | 0.0041
73597-398LINE | ZONE 171 | RANGE | 398LINE | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1223 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1215 | 0.0008
73597-398LREAC | ZONE 171 | RANGE | 398LREAC | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1223 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1215 | 0.0008
73597-BASE CASE | ZONE 171 | RANGE | BASE CASE | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1198 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1155 | 0.0043
73597-CARD1TSTK | ZONE 171 | RANGE | CARD1TSTK | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1351 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1209 | 0.0142
73597-CARD2TSTK | ZONE 171 | RANGE | CARD2TSTK | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1231 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0731
73597-CARD3TSTK | ZONE 171 | RANGE | CARD3TSTK | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1322 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1196 | 0.0126
73597-DC3-BES-DEV | ZONE 171 | RANGE | DC3-BES-DEV | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.123 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.073
73597-DC4-SIN-NOR | ZONE 171 | RANGE | DC4-SIN-NOR | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1229 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0729
73597-DC5-DEV-NOR | ZONE 171 | RANGE | DC5-DEV-NOR | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1173 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0673
73597-HADNKSTBKR | ZONE 171 | RANGE | HADNKSTBKR | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1309 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1236 | 0.0073
73597-LOSSMID4 | ZONE 171 | RANGE | LOSSMID4 | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1359 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1389 | -0.003
73597-LUDLOWSTBKR | ZONE 171 | RANGE | LUDLOWSTBKR | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1138 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1092 | 0.0046
73597-MANCH21TSTK | ZONE 171 | RANGE | MANCH21TSTK | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1163 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0663
73597-MONTVSTBKR | ZONE 171 | RANGE | MONTVSTBKR | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1307 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1228 | 0.0079
73597-SCOVRK4TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK4TSTK | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1016 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.098 | 0.0036
73597-SCOVRK5TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK5TSTK | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1257 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1236 | 0.0021
73597-SCOVRK7TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK7TSTK | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.102 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.0985 | 0.0035
73597-SCOVRK8TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK8TSTK | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1158 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1125 | 0.0033
73597-SGTN3TSTK | ZONE 171 | RANGE | SGTN3TSTK | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1386 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1284 | 0.0102
73597-SGTN4TSTK | ZONE 171 | RANGE | SGTN4TSTK | 73597 | KLEENCT1 | 18 | 1.1371 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.123 | 0.0141
73598-1261-1620SDC | ZONE 171 | RANGE | 1261-1620SDC | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1231 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1265 | -0.0034
73598-1460-387DCT | ZONE 171 | RANGE | 1460-387DCT | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1166 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1122 | 0.0044
73598-1722LINE | ZONE 171 | RANGE | 1722LINE | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1227 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1184 | 0.0043
73598-1751-1777DCT | ZONE 171 | RANGE | 1751-1777DCT | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1226 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0726
73598-1751-395DCT | ZONE 171 | RANGE | 1751-395DCT | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1146 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1107 | 0.0039
73598-1759-353NDCT | ZONE 171 | RANGE | 1759-353NDCT | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.103 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1044 | -0.0014
73598-1767-353NDCT | ZONE 171 | RANGE | 1767-353NDCT | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.103 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1042 | -0.0012
73598-1779-395DCT | ZONE 171 | RANGE | 1779-395DCT | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1137 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1096 | 0.0041
73598-1975-348DCT | ZONE 171 | RANGE | 1975-348DCT | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1364 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1362 | 0.0002
73598-310-348WDCT | ZONE 171 | RANGE | 310-348WDCT | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1426 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1415 | 0.0011
73598-318-362STKBR | ZONE 171 | RANGE | 318-362STKBR | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1257 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1283 | -0.0026
73598-318LINE | ZONE 171 | RANGE | 318LINE | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1362 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1265 | 0.0097
73598-329-352DCT | ZONE 171 | RANGE | 329-352DCT | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1164 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0664
73598-329LINE | ZONE 171 | RANGE | 329LINE | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1167 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0667
73598-330LINE | ZONE 171 | RANGE | 330LINE | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1309 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1202 | 0.0107
73598-348LINE | ZONE 171 | RANGE | 348LINE | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1358 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1356 | 0.0002
73598-352+AUTO | ZONE 171 | RANGE | 352+AUTO | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1164 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0664
73598-352LINE | ZONE 171 | RANGE | 352LINE | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1167 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0667
73598-353N+AUTO | ZONE 171 | RANGE | 353N+AUTO | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.103 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1042 | -0.0012
73598-353NLINE | ZONE 171 | RANGE | 353NLINE | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.103 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1037 | -0.0007
73598-353SLINE | ZONE 171 | RANGE | 353SLINE | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1001 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.0966 | 0.0035
73598-362W-376DCT | ZONE 171 | RANGE | 362W-376DCT | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.131 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1235 | 0.0075
73598-364+AUTO | ZONE 171 | RANGE | 364+AUTO | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1323 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1246 | 0.0077
73598-371+AUTO | ZONE 171 | RANGE | 371+AUTO | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1284 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1218 | 0.0066
73598-371-383DCT | ZONE 171 | RANGE | 371-383DCT | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1296 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1223 | 0.0073
73598-371LINE | ZONE 171 | RANGE | 371LINE | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1282 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1216 | 0.0066
73598-376LINE | ZONE 171 | RANGE | 376LINE | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1231 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0731
73598-384LINE | ZONE 171 | RANGE | 384LINE | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1362 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1392 | -0.003
73598-387+AUTOS | ZONE 171 | RANGE | 387+AUTOS | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1166 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1122 | 0.0044
73598-395+AUTO | ZONE 171 | RANGE | 395+AUTO | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.114 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.11 | 0.004
73598-395LINE | ZONE 171 | RANGE | 395LINE | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1137 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1096 | 0.0041
73598-398LINE | ZONE 171 | RANGE | 398LINE | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1223 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1215 | 0.0008
73598-398LREAC | ZONE 171 | RANGE | 398LREAC | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1223 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1215 | 0.0008
73598-BASE CASE | ZONE 171 | RANGE | BASE CASE | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1198 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1155 | 0.0043
73598-CARD1TSTK | ZONE 171 | RANGE | CARD1TSTK | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1351 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1209 | 0.0142
73598-CARD2TSTK | ZONE 171 | RANGE | CARD2TSTK | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1231 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0731
73598-CARD3TSTK | ZONE 171 | RANGE | CARD3TSTK | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1322 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1196 | 0.0126
73598-DC3-BES-DEV | ZONE 171 | RANGE | DC3-BES-DEV | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.123 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.073
73598-DC4-SIN-NOR | ZONE 171 | RANGE | DC4-SIN-NOR | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1229 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0729
73598-DC5-DEV-NOR | ZONE 171 | RANGE | DC5-DEV-NOR | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1173 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0673
73598-HADNKSTBKR | ZONE 171 | RANGE | HADNKSTBKR | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1309 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1236 | 0.0073
73598-LOSSMID4 | ZONE 171 | RANGE | LOSSMID4 | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1359 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1389 | -0.003
73598-LUDLOWSTBKR | ZONE 171 | RANGE | LUDLOWSTBKR | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1138 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1092 | 0.0046
73598-MANCH21TSTK | ZONE 171 | RANGE | MANCH21TSTK | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1163 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0663
73598-MONTVSTBKR | ZONE 171 | RANGE | MONTVSTBKR | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1307 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1228 | 0.0079
73598-SCOVRK4TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK4TSTK | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1016 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.098 | 0.0036
73598-SCOVRK5TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK5TSTK | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1257 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1236 | 0.0021
73598-SCOVRK7TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK7TSTK | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.102 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.0985 | 0.0035
73598-SCOVRK8TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK8TSTK | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1158 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1125 | 0.0033
73598-SGTN3TSTK | ZONE 171 | RANGE | SGTN3TSTK | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1386 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.1284 | 0.0102
73598-SGTN4TSTK | ZONE 171 | RANGE | SGTN4TSTK | 73598 | KLEENCT2 | 18 | 1.1371 | 1.1198 | 1.05 | 0.9 | 1.123 | 0.0141
73599-1751-395DCT | ZONE 171 | RANGE | 1751-395DCT | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.1013 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.0992 | 0.0021
73599-1759-353NDCT | ZONE 171 | RANGE | 1759-353NDCT | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.0951 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.0958 | -0.0007
73599-1767-353NDCT | ZONE 171 | RANGE | 1767-353NDCT | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.0951 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.0958 | -0.0007
73599-1779-395DCT | ZONE 171 | RANGE | 1779-395DCT | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.1008 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.0986 | 0.0022
73599-1975-348DCT | ZONE 171 | RANGE | 1975-348DCT | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.1131 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.113 | 0.0001
73599-310-348WDCT | ZONE 171 | RANGE | 310-348WDCT | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.1165 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.1159 | 0.0006
73599-318-362STKBR | ZONE 171 | RANGE | 318-362STKBR | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.1073 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.1087 | -0.0014
73599-318LINE | ZONE 171 | RANGE | 318LINE | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.113 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.1077 | 0.0053
73599-330LINE | ZONE 171 | RANGE | 330LINE | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.1101 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0601
73599-348LINE | ZONE 171 | RANGE | 348LINE | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.1128 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.1127 | 0.0001
73599-353N+AUTO | ZONE 171 | RANGE | 353N+AUTO | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.0951 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.0957 | -0.0006
73599-353NLINE | ZONE 171 | RANGE | 353NLINE | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.0951 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.0955 | -0.0004
73599-353SLINE | ZONE 171 | RANGE | 353SLINE | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.0936 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.0917 | 0.0019
73599-362W-376DCT | ZONE 171 | RANGE | 362W-376DCT | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.1101 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.1061 | 0.004
73599-364+AUTO | ZONE 171 | RANGE | 364+AUTO | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.1108 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.1067 | 0.0041
73599-371+AUTO | ZONE 171 | RANGE | 371+AUTO | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.1087 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.1052 | 0.0035
73599-371-383DCT | ZONE 171 | RANGE | 371-383DCT | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.1094 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.1054 | 0.004
73599-371LINE | ZONE 171 | RANGE | 371LINE | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.1086 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.105 | 0.0036
73599-384LINE | ZONE 171 | RANGE | 384LINE | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.113 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.1146 | -0.0016
73599-395+AUTO | ZONE 171 | RANGE | 395+AUTO | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.101 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.0988 | 0.0022
73599-395LINE | ZONE 171 | RANGE | 395LINE | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.1008 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.0986 | 0.0022
73599-BASE CASE | ZONE 171 | RANGE | BASE CASE | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.1041 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.1018 | 0.0023
73599-CARD1TSTK | ZONE 171 | RANGE | CARD1TSTK | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.1124 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.1047 | 0.0077
73599-CARD3TSTK | ZONE 171 | RANGE | CARD3TSTK | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.1108 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0608
73599-HADNKSTBKR | ZONE 171 | RANGE | HADNKSTBKR | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.1101 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.1062 | 0.0039
73599-LOSSMID4 | ZONE 171 | RANGE | LOSSMID4 | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.1128 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.1145 | -0.0017
73599-LUDLOWSTBKR | ZONE 171 | RANGE | LUDLOWSTBKR | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.1009 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.0984 | 0.0025
73599-MONTVSTBKR | ZONE 171 | RANGE | MONTVSTBKR | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.11 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.1057 | 0.0043
73599-SCOVRK4TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK4TSTK | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.0944 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.0924 | 0.002
73599-SCOVRK5TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK5TSTK | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.1073 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.1061 | 0.0012
73599-SCOVRK7TSTK | ZONE 171 | RANGE | SCOVRK7TSTK | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.0946 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.0927 | 0.0019
73599-SGTN3TSTK | ZONE 171 | RANGE | SGTN3TSTK | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.1143 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.1087 | 0.0056
73599-SGTN4TSTK | ZONE 171 | RANGE | SGTN4TSTK | 73599 | KLEENST1 | 18 | 1.1135 | 1.1041 | 1.05 | 0.9 | 1.1058 | 0.0077
73620-MONTVSTBKR | ZONE 178 | RANGE | MONTVSTBKR | 73620 | BUDDGTNB | 34.5 | 1.08 | 1.037 | 1.05 | 0.9 | 1.0799 | 0.0001
73657-1272-1721DCT | ZONE 185 | RANGE | 1272-1721DCT | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0521 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0021
73657-1508LINE | ZONE 185 | RANGE | 1508LINE | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.06 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.01
73657-1618-321DCT | ZONE 185 | RANGE | 1618-321DCT | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0507 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0007
73657-1770-321DCT | ZONE 185 | RANGE | 1770-321DCT | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0517 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0017
73657-1887-321DCT | ZONE 185 | RANGE | 1887-321DCT | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0509 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0009
73657-318LINE | ZONE 185 | RANGE | 318LINE | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0518 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0018
73657-321LINE | ZONE 185 | RANGE | 321LINE | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0515 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0015
73657-329-352DCT | ZONE 185 | RANGE | 329-352DCT | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0501 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0001
73657-347+LAKE | ZONE 185 | RANGE | 347+LAKE | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.058 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.008
73657-348N+AUTO | ZONE 185 | RANGE | 348N+AUTO | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0529 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0029
73657-348NLINE | ZONE 185 | RANGE | 348NLINE | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0527 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0027
73657-352+AUTO | ZONE 185 | RANGE | 352+AUTO | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0501 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0001
73657-88003ALINE | ZONE 185 | RANGE | 88003ALINE | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.052 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.002
73657-89003BLINE | ZONE 185 | RANGE | 89003BLINE | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.052 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.002
73657-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0555 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0055
73657-BRANFORD1T | ZONE 185 | RANGE | BRANFORD1T | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0599 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0099
73657-BRANFORD4T | ZONE 185 | RANGE | BRANFORD4T | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0591 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0091
73657-DC4-SIN-NOR | ZONE 185 | RANGE | DC4-SIN-NOR | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0526 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0026
73657-DEVON2TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVON2TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0518 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0018
73657-DEVON3TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVON3TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0509 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0009
73657-DEVSWST1TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVSWST1TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0504 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0004
73657-DEVSWST2TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVSWST2TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0504 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0004
73657-DEVSWST3TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVSWST3TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0504 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0004
73657-EDEVDEV1 | ZONE 185 | RANGE | EDEVDEV1 | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0519 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0019
73657-GRNDAV4TSTK | ZONE 185 | RANGE | GRNDAV4TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0506 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0006
73657-GRNDAV5TSTK | ZONE 185 | RANGE | GRNDAV5TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0512 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0012
73657-GRNDAV6TSTK | ZONE 185 | RANGE | GRNDAV6TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0512 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0012
73657-LONGMT5TSTK | ZONE 185 | RANGE | LONGMT5TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0518 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0018
73657-LOSSBPT3 | ZONE 185 | RANGE | LOSSBPT3 | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0529 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0029
73657-LOSSMP2 | ZONE 185 | RANGE | LOSSMP2 | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0581 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0081
73657-PEQUON42TSTK | ZONE 185 | RANGE | PEQUON42TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.051 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.001
73657-SCOVRK4TSTK | ZONE 185 | RANGE | SCOVRK4TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0519 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0019
73657-SCOVRK8TSTK | ZONE 185 | RANGE | SCOVRK8TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0514 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0014
73657-SGTN1TSTK | ZONE 185 | RANGE | SGTN1TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0527 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0027
73657-SGTN3TSTK | ZONE 185 | RANGE | SGTN3TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0513 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0013
73657-SGTN7TSTK | ZONE 185 | RANGE | SGTN7TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0516 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0016
73657-SOTHNGTN12T | ZONE 185 | RANGE | SOTHNGTN12T | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0525 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0025
73657-WRIVER1TSTK | ZONE 185 | RANGE | WRIVER1TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.051 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.001
73657-WRIVER2TSTK | ZONE 185 | RANGE | WRIVER2TSTK | 73657 | ENGLISH7 | 13.8 | 1.0509 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0009
73658-1272-1721DCT | ZONE 185 | RANGE | 1272-1721DCT | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0521 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0021
73658-1508LINE | ZONE 185 | RANGE | 1508LINE | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.06 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.01
73658-1618-321DCT | ZONE 185 | RANGE | 1618-321DCT | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0507 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0007
73658-1770-321DCT | ZONE 185 | RANGE | 1770-321DCT | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0517 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0017
73658-1887-321DCT | ZONE 185 | RANGE | 1887-321DCT | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0509 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0009
73658-318LINE | ZONE 185 | RANGE | 318LINE | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0518 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0018
73658-321LINE | ZONE 185 | RANGE | 321LINE | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0515 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0015
73658-329-352DCT | ZONE 185 | RANGE | 329-352DCT | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0501 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0001
73658-347+LAKE | ZONE 185 | RANGE | 347+LAKE | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.058 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.008
73658-348N+AUTO | ZONE 185 | RANGE | 348N+AUTO | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0529 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0029
73658-348NLINE | ZONE 185 | RANGE | 348NLINE | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0527 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0027
73658-352+AUTO | ZONE 185 | RANGE | 352+AUTO | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0501 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0001
73658-88003ALINE | ZONE 185 | RANGE | 88003ALINE | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.052 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.002
73658-89003BLINE | ZONE 185 | RANGE | 89003BLINE | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.052 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.002
73658-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0555 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0055
73658-BRANFORD1T | ZONE 185 | RANGE | BRANFORD1T | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0599 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0099
73658-BRANFORD4T | ZONE 185 | RANGE | BRANFORD4T | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0591 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0091
73658-DC4-SIN-NOR | ZONE 185 | RANGE | DC4-SIN-NOR | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0526 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0026
73658-DEVON2TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVON2TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0518 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0018
73658-DEVON3TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVON3TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0509 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0009
73658-DEVSWST1TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVSWST1TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0504 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0004
73658-DEVSWST2TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVSWST2TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0504 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0004
73658-DEVSWST3TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVSWST3TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0504 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0004
73658-EDEVDEV1 | ZONE 185 | RANGE | EDEVDEV1 | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0519 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0019
73658-GRNDAV4TSTK | ZONE 185 | RANGE | GRNDAV4TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0506 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0006
73658-GRNDAV5TSTK | ZONE 185 | RANGE | GRNDAV5TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0512 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0012
73658-GRNDAV6TSTK | ZONE 185 | RANGE | GRNDAV6TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0512 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0012
73658-LONGMT5TSTK | ZONE 185 | RANGE | LONGMT5TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0518 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0018
73658-LOSSBPT3 | ZONE 185 | RANGE | LOSSBPT3 | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0529 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0029
73658-LOSSMP2 | ZONE 185 | RANGE | LOSSMP2 | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0581 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0081
73658-PEQUON42TSTK | ZONE 185 | RANGE | PEQUON42TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.051 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.001
73658-SCOVRK4TSTK | ZONE 185 | RANGE | SCOVRK4TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0519 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0019
73658-SCOVRK8TSTK | ZONE 185 | RANGE | SCOVRK8TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0514 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0014
73658-SGTN1TSTK | ZONE 185 | RANGE | SGTN1TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0527 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0027
73658-SGTN3TSTK | ZONE 185 | RANGE | SGTN3TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0513 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0013
73658-SGTN7TSTK | ZONE 185 | RANGE | SGTN7TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0516 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0016
73658-SOTHNGTN12T | ZONE 185 | RANGE | SOTHNGTN12T | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0525 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0025
73658-WRIVER1TSTK | ZONE 185 | RANGE | WRIVER1TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.051 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.001
73658-WRIVER2TSTK | ZONE 185 | RANGE | WRIVER2TSTK | 73658 | ENGLISH8 | 13.8 | 1.0509 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0009
73665-1208-1640DCT | ZONE 185 | RANGE | 1208-1640DCT | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0527 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0027
73665-1272-1721DCT | ZONE 185 | RANGE | 1272-1721DCT | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0524 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0024
73665-1342LINE | ZONE 185 | RANGE | 1342LINE | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0525 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0025
73665-1770-321DCT | ZONE 185 | RANGE | 1770-321DCT | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.051 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.001
73665-1887-321DCT | ZONE 185 | RANGE | 1887-321DCT | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0503 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0003
73665-310-348WDCT | ZONE 185 | RANGE | 310-348WDCT | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0523 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0023
73665-318LINE | ZONE 185 | RANGE | 318LINE | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.051 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.001
73665-321LINE | ZONE 185 | RANGE | 321LINE | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0508 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0008
73665-330+LAKE | ZONE 185 | RANGE | 330+LAKE | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0584 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0084
73665-347+LAKE | ZONE 185 | RANGE | 347+LAKE | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0584 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0084
73665-348N+AUTO | ZONE 185 | RANGE | 348N+AUTO | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.051 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.001
73665-348NLINE | ZONE 185 | RANGE | 348NLINE | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0512 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0012
73665-8100-8200DCT | ZONE 185 | RANGE | 8100-8200DCT | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0514 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | 1.0535 | -0.0021
73665-ALLINGS1TSTK | ZONE 185 | RANGE | ALLINGS1TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0513 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0013
73665-ALLINGS2TSTK | ZONE 185 | RANGE | ALLINGS2TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0515 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0015
73665-BAIRDBSTK | ZONE 185 | RANGE | BAIRDBSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0514 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0014
73665-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0553 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0053
73665-BOKUM2T | ZONE 185 | RANGE | BOKUM2T | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0525 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0025
73665-BOKUM3T | ZONE 185 | RANGE | BOKUM3T | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0525 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0025
73665-CARD1T+LAKE | ZONE 185 | RANGE | CARD1T+LAKE | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0584 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0084
73665-CARD3T+LAKE | ZONE 185 | RANGE | CARD3T+LAKE | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0584 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0084
73665-DC2-BES-SIN | ZONE 185 | RANGE | DC2-BES-SIN | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0524 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0024
73665-DC4-SIN-NOR | ZONE 185 | RANGE | DC4-SIN-NOR | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0518 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0018
73665-DEVON3TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVON3TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.052 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.002
73665-DEVSWST1TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVSWST1TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0519 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0019
73665-DEVSWST2TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVSWST2TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0518 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0018
73665-DEVSWST3TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVSWST3TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0519 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0019
73665-LONGMT5TSTK | ZONE 185 | RANGE | LONGMT5TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.051 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.001
73665-LOSSBPT3 | ZONE 185 | RANGE | LOSSBPT3 | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0521 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0021
73665-LOSSMP2 | ZONE 185 | RANGE | LOSSMP2 | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0584 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0084
73665-PEQUON42TSTK | ZONE 185 | RANGE | PEQUON42TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0508 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0008
73665-SCOVRK4TSTK | ZONE 185 | RANGE | SCOVRK4TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0515 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0015
73665-SCOVRK7TSTK | ZONE 185 | RANGE | SCOVRK7TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.06 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | 1.0532 | 0.0068
73665-SGTN1TSTK | ZONE 185 | RANGE | SGTN1TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0507 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0007
73665-SGTN3TSTK | ZONE 185 | RANGE | SGTN3TSTK | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0504 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0004
73665-SOTHNGTN12T | ZONE 185 | RANGE | SOTHNGTN12T | 73665 | NHHHVDCL | 192 | 1.0507 | 1.0553 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0007
73700-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73700 | PEQUONIC | 115 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0
73716-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73716 | PEQBETAP | 115 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0
73729-1272-1721DCT | ZONE 185 | RANGE | 1272-1721DCT | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0521 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0021
73729-1508LINE | ZONE 185 | RANGE | 1508LINE | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.06 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.01
73729-1618-321DCT | ZONE 185 | RANGE | 1618-321DCT | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0507 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0007
73729-1770-321DCT | ZONE 185 | RANGE | 1770-321DCT | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0517 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0017
73729-1887-321DCT | ZONE 185 | RANGE | 1887-321DCT | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0509 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0009
73729-318LINE | ZONE 185 | RANGE | 318LINE | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0518 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0018
73729-321LINE | ZONE 185 | RANGE | 321LINE | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0515 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0015
73729-329-352DCT | ZONE 185 | RANGE | 329-352DCT | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0501 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0001
73729-347+LAKE | ZONE 185 | RANGE | 347+LAKE | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.058 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.008
73729-348N+AUTO | ZONE 185 | RANGE | 348N+AUTO | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0529 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0029
73729-348NLINE | ZONE 185 | RANGE | 348NLINE | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0527 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0027
73729-352+AUTO | ZONE 185 | RANGE | 352+AUTO | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0501 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0001
73729-88003ALINE | ZONE 185 | RANGE | 88003ALINE | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.052 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.002
73729-89003BLINE | ZONE 185 | RANGE | 89003BLINE | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.052 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.002
73729-BASE CASE | ZONE 185 | RANGE | BASE CASE | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0555 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0055
73729-BRANFORD1T | ZONE 185 | RANGE | BRANFORD1T | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0599 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0099
73729-BRANFORD4T | ZONE 185 | RANGE | BRANFORD4T | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0591 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0091
73729-DC4-SIN-NOR | ZONE 185 | RANGE | DC4-SIN-NOR | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0526 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0026
73729-DEVON2TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVON2TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0518 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0018
73729-DEVON3TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVON3TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0509 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0009
73729-DEVSWST1TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVSWST1TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0504 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0004
73729-DEVSWST2TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVSWST2TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0504 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0004
73729-DEVSWST3TSTK | ZONE 185 | RANGE | DEVSWST3TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0504 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0004
73729-EDEVDEV1 | ZONE 185 | RANGE | EDEVDEV1 | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0519 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0019
73729-GRNDAV4TSTK | ZONE 185 | RANGE | GRNDAV4TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0506 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0006
73729-GRNDAV5TSTK | ZONE 185 | RANGE | GRNDAV5TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0512 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0012
73729-GRNDAV6TSTK | ZONE 185 | RANGE | GRNDAV6TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0512 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0012
73729-LONGMT5TSTK | ZONE 185 | RANGE | LONGMT5TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0518 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0018
73729-LOSSBPT3 | ZONE 185 | RANGE | LOSSBPT3 | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0529 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0029
73729-LOSSMP2 | ZONE 185 | RANGE | LOSSMP2 | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0581 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0081
73729-PEQUON42TSTK | ZONE 185 | RANGE | PEQUON42TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.051 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.001
73729-SCOVRK4TSTK | ZONE 185 | RANGE | SCOVRK4TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0519 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0019
73729-SCOVRK8TSTK | ZONE 185 | RANGE | SCOVRK8TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0514 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0014
73729-SGTN1TSTK | ZONE 185 | RANGE | SGTN1TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0527 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0027
73729-SGTN3TSTK | ZONE 185 | RANGE | SGTN3TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0513 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0013
73729-SGTN7TSTK | ZONE 185 | RANGE | SGTN7TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0516 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0016
73729-SOTHNGTN12T | ZONE 185 | RANGE | SOTHNGTN12T | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0525 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0025
73729-WRIVER1TSTK | ZONE 185 | RANGE | WRIVER1TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.051 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.001
73729-WRIVER2TSTK | ZONE 185 | RANGE | WRIVER2TSTK | 73729 | ENGLISH | 13.8 | 1.0509 | 1.0555 | 1.05 | 0.9 | #N/A | 0.0009

## contingencies
CONTINGENCY LEGEND
LABEL EVENTS
689LINE : OPEN LINE FROM BUS 73346 [TORRGTN 69.000] TO BUS 73336 [FALLS V 69.000] CKT 1
693LINE : OPEN LINE FROM BUS 73346 [TORRGTN 69.000] TO BUS 73336 [FALLS V 69.000] CKT 2
1050LINE : OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73269 [DOOLEY 115.00] CKT 1
1080LINE : OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73276 [LISBN PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73276 [LISBN PF115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
1100LINE : OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73220 [ENFIELD 115.00] CKT 1
1130LINE : OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
1200LINE : OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] CKT 1
1206LINE : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73600 [CONN YAN115.00] CKT 1
1208LINE : OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
1222LINE : OPEN LINE FROM BUS 73709 [OLD TOWN115.00] TO BUS 73711 [HAWTH R 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73711 [HAWTH R 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 2
1238LINE : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73180 [CARMHILL115.00] CKT 1
1238+1813LNS: OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73180 [CARMHILL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73180 [CARMHILL115.00] TO BUS 73190 [ROCK RIV115.00] CKT 1
1270LINE : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
1272LINE : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
1300LINE : OPEN LINE FROM BUS 73220 [ENFIELD 115.00] TO BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] TO BUS 73539 [DEXTR PF13.800] CKT 1
1337LINE : OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 2
1342LINE : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
ONE1385 : OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
1385LN+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 75051 [NRTHPRT1138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1394LINE : OPEN LINE FROM BUS 73266 [SCITICO 115.00] TO BUS 72978 [FRANCONA115.00] CKT 1
1416LINE : OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1430LINE : OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 2
1440LINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
1445LINE : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
1450LINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
1466LINE : OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73633 [NO.WALLF115.00] CKT 1
1470LINE : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
1490LINE : OPEN LINE FROM BUS 73215 [CARD 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
1508LINE : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
1515LINE : OPEN LINE FROM BUS 72972 [LUDLOW 115.00] TO BUS 73266 [SCITICO 115.00] CKT 1
1545LINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
1550LINE : OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
1565LINE : OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
1570LINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
1580LINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
1585LINE : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
1588LINE : OPEN LINE FROM BUS 73633 [NO.WALLF115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
1594LINE : OPEN LINE FROM BUS 73705 [IND.WELL115.00] TO BUS 73706 [ANSONIA 115.00] CKT 1
1610LINE : OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
1618LINE : OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
1620NLINE : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] CKT 1
1622LINE : OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73341 [SHEPAUG 69.000] CKT 1
1637LINE : OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
1640LINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
1655LINE : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
1668LINE : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
1710LINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73225 [TRMB J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
1720LINE : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 1
1721LINE : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
1722LINE : OPEN LINE FROM BUS 73248 [SW.HTFD 115.00] TO BUS 73279 [CDECCA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] TO BUS 73279 [CDECCA 115.00] CKT 1
1726LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73247 [FARMNGTN115.00] CKT 1
1730ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
1730BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
1732LINE : OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73262 [CANTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73260 [FRKLN DR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73203 [CAMPV PH115.00] CKT 1
1740LINE : OPEN LINE FROM BUS 73162 [WATERSDE115.00] TO BUS 73163 [COS COB 115.00] CKT 1
1753LINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
1756LINE : OPEN LINE FROM BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] TO BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] CKT 1
1759LINE : OPEN LINE FROM BUS 73259 [HOPEWELL115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
1767LINE : OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73259 [HOPEWELL115.00] CKT 1
1772LINE : OPEN LINE FROM BUS 73600 [CONN YAN115.00] TO BUS 73249 [P+W MIDD115.00] CKT 1
1773LINE : OPEN LINE FROM BUS 73246 [S.MEADOW115.00] TO BUS 73257 [ROCKY HL115.00] CKT 1
1779LINE : OPEN LINE FROM BUS 73246 [S.MEADOW115.00] TO BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] CKT 1
1780LINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
1783LINE : OPEN LINE FROM BUS 73254 [NEWINGTN115.00] TO BUS 73247 [FARMNGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73254 [NEWINGTN115.00] TO BUS 73256 [E.NBRITN115.00] CKT 1
1784LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73288 [NESMBY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73288 [NESMBY 115.00] TO BUS 73262 [CANTON 115.00] CKT 1
1785LINE : OPEN LINE FROM BUS 73243 [BERLIN 115.00] TO BUS 73254 [NEWINGTN115.00] CKT 1
1788LINE : OPEN LINE FROM BUS 73245 [TORR TER115.00] TO BUS 73260 [FRKLN DR115.00] CKT 1
1790LINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
1792LINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
1813LINE : OPEN LINE FROM BUS 73180 [CARMHILL115.00] TO BUS 73190 [ROCK RIV115.00] CKT 1
1821LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 72991 [SAGAR 115.00] CKT 1
1825LINE : OPEN LINE FROM BUS 73232 [FORESTVL115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
1830LINE : OPEN LINE FROM BUS 73272 [BLRKHIA 115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
1836LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 72992 [SAGBR 115.00] CKT 1
1887LINE : OPEN LINE FROM BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
1890LINE : OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73237 [ELYAVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
1900LINE : OPEN LINE FROM BUS 73203 [CAMPV PH115.00] TO BUS 73245 [TORR TER115.00] CKT 1
1910LINE : OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
1921LINE : OPEN LINE FROM BUS 73203 [CAMPV PH115.00] TO BUS 73240 [THOMASTN115.00] CKT 1
1950LINE : OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
1977LINENEW : OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
1990LINE : OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73186 [BALDWINA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
8100LINE : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
8200LINE : OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 2
8500LINE : OPEN LINE FROM BUS 73680 [WATER ST115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
8600LINE : OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
8700LINE : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
8804ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73686 [WDMONT A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
8904BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73687 [WDMONT B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
9500LINE : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
9502LINE : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
88003ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73742 [ELMWEST 13.800] CKT 1
88003ALINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
88003ALINE-2: OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
88003ALINE-3: OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
88006ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73692 [BARNUM A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73692 [BARNUM A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73694 [BAIRD A 115.00] TO BUS 73754 [BAIRD 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73692 [BARNUM A115.00] TO BUS 73752 [BARNUM 13.800] CKT 1
89003BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73742 [ELMWEST 13.800] CKT 1
89003BLINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
89003BLINE-2: OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
89003BLINE-3: OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
91001LINE : OPEN LINE FROM BUS 73701 [CRRA JCT115.00] TO BUS 73702 [CRRA XFO115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
EDEVDEV1 : OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
EDEVDEV2 : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] CKT 1
301-302LNS : OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72929 [BELCH301345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72929 [BELCH301345.00] TO BUS 71796 [CARP HL 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 71796 [CARP HL 345.00] TO BUS 71797 [MILLBURY345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
318LINE : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73122 [MERID362345.00] CKT 1
321LINE : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
329LINE : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] CKT 1
330LINE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
330+LAKE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73565 [LAKERD#121.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73566 [LAKERD#221.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73567 [LAKERD#321.000] CKT 1
347+LAKE : OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73118 [CTRI347 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73118 [CTRI347 345.00] TO BUS 71336 [SHERMAN 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73565 [LAKERD#121.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73566 [LAKERD#221.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73567 [LAKERD#321.000] CKT 1
348LINE : OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
348NLINE : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
348N+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
352LINE : OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73105 [LONG MTN345.00] CKT 1
352+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73105 [LONG MTN345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
353NLINE : OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73120 [KLEEN 345.00] CKT 1
353SLINE : OPEN LINE FROM BUS 73107 [SCOVL RK345.00] TO BUS 73120 [KLEEN 345.00] CKT 1
353N+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73120 [KLEEN 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
354LINE : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
362ELINE : OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
362WLINE : OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
364+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73113 [HADDM NK345.00] CKT 1
368LINE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
371LINE : OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
371+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
376LINE : OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
384LINE : OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73557 [MIDDTN#422.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
387+AUTOS : OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] TO BUS 73665 [NHHHVDCL191.50] CKT 1
395LINE : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
395+AUTO : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
398LINE : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73117 [CTNY398 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73117 [CTNY398 345.00] TO BUS 74344 [PLTVLLEY345.00] CKT 1
398LREAC : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73117 [CTNY398 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73117 [CTNY398 345.00] TO BUS 74344 [PLTVLLEY345.00] CKT 1
PLUMNOR : OPEN LINE FROM BUS 73132 [PLUMREAC345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73132 [PLUMREAC345.00] TO BUS 73133 [PLUMUG 345.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73133 [PLUMUG 345.00] TO BUS 73134 [NORUG 345.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73133 [PLUMUG 345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73134 [NORUG 345.00] TO BUS 73135 [NOROH 345.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73134 [NORUG 345.00] TO BUS 73135 [NOROH 345.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73135 [NOROH 345.00] TO BUS 73293 [NORWALK 345.00] CKT 3
1080-1490DCT: OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73214 [WAWECS J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73215 [CARD 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73276 [LISBN PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73276 [LISBN PF115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
1130-1430DCT: OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 2
113091001DCT: OPEN LINE FROM BUS 73701 [CRRA JCT115.00] TO BUS 73702 [CRRA XFO115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1207-1775DCT: OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73250 [E.HTFD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73253 [1775 TAP115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73274 [RIVDRHIA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73274 [RIVDRHIA115.00] TO BUS 73537 [RVRSD PF23.000] CKT 1
1208-1640DCT: OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
1222-1730ADC: OPEN LINE FROM BUS 73709 [OLD TOWN115.00] TO BUS 73711 [HAWTH R 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73711 [HAWTH R 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
1261-1620SDC: OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 2
1272-1721DCT: OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
1416-1890DCT: OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1440-1450DCT: OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
1470-1637DCT: OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
1470-1720DCT: OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
1505-1607DCT: OPEN LINE FROM BUS 73213 [TUNNEL 115.00] TO BUS 73223 [FRYBRT05115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73223 [FRYBRT05115.00] TO BUS 73236 [FRYBR05 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73236 [FRYBR05 115.00] TO BUS 73443 [FRY BRK 23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73223 [FRYBRT05115.00] TO BUS 73270 [BROOKLYN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73476 [TRACY05 115.00] TO BUS 73270 [BROOKLYN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73270 [BROOKLYN115.00] TO BUS 73444 [BROOKLYN23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73475 [TRACY 23.000] TO BUS 73476 [TRACY05 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73213 [TUNNEL 115.00] TO BUS 73226 [FRYBRT07115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73226 [FRYBRT07115.00] TO BUS 73229 [FRY BR07115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73226 [FRYBRT07115.00] TO BUS 73281 [EXETR PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73212 [TRACY07 115.00] TO BUS 73281 [EXETR PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73229 [FRY BR07115.00] TO BUS 73443 [FRY BRK 23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73212 [TRACY07 115.00] TO BUS 73442 [TRACY 23.000] CKT 1
1575-1990DCT: OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73186 [BALDWINA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73186 [BALDWINA115.00] TO BUS 73386 [BALDWINA13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73160 [BALDWINB115.00] TO BUS 73382 [BALDWINB13.800] CKT 1
1580-1730BDC: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
1620N-1975DC: OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
1622-1887DCT: OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73341 [SHEPAUG 69.000] CKT 1
1637-1720DCT: OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
1710-1730ADC: OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
1710-1730BDC: OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
1710-1730CDC: OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
1720-1730ADC: OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
1751-1777DCT: OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] CKT 1
1867-1880DCT: OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73552 [NORHAR#220.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1867-1890DCT: OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1880-1890DCT: OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75051 [NRTHPRT1138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1890-1977DCT: OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
8100-8200DCT: OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 2
1466-362EDCT: OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73633 [NO.WALLF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
1460-387DCT : OPEN LINE FROM BUS 73107 [SCOVL RK345.00] TO BUS 73663 [E.SHORE 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] CKT 1
1565-PLNRDCT: OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73132 [PLUMREAC345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73132 [PLUMREAC345.00] TO BUS 73133 [PLUMUG 345.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73133 [PLUMUG 345.00] TO BUS 73134 [NORUG 345.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73133 [PLUMUG 345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73134 [NORUG 345.00] TO BUS 73135 [NOROH 345.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73134 [NORUG 345.00] TO BUS 73135 [NOROH 345.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73135 [NOROH 345.00] TO BUS 73293 [NORWALK 345.00] CKT 3
1610-BSKDVDC: OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
1618-321DCT : OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
1751-395DCT : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
1759-353NDCT: OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73259 [HOPEWELL115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73120 [KLEEN 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
1767-353NDCT: OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73259 [HOPEWELL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73120 [KLEEN 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
1770-321DCT : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
1779-395DCT : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
1887-321DCT : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
1975-348DCT : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
1975-362WDCT: OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
310-348WDCT : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73121 [HADAUTO 345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
310-368DCT : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
329-352DCT : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
362W-376DCT : OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
371-383DCT : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73108 [CARD 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73109 [MONTVILE345.00] CKT 1
NORAUT : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73293 [NORWALK 345.00] CKT 1
PLUMAUT : OPEN LINE FROM BUS 73115 [PLUMTREE345.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
SOUTH1XAUTO : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
SOUTH2XAUTO : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
LOSSBPT3 : OPEN LINE FROM BUS 73648 [BPTHBR#322.000] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
LOSSDEV7 : OPEN LINE FROM BUS 73553 [DEVON#7 13.800] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
LOLAKERD : OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73565 [LAKERD#121.000] CKT 1
LOSSMID4 : OPEN LINE FROM BUS 73557 [MIDDTN#422.000] TO BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] CKT 1
LOSSMP2 : OPEN LINE FROM BUS 73562 [MILL#2 24.000] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
LOSSMON6 : OPEN LINE FROM BUS 73559 [MONTV#6 22.000] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
LOSSNHAV : OPEN LINE FROM BUS 73651 [NH HARBR22.000] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
LOSSNOR1 : OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
LOSSNOR2 : OPEN LINE FROM BUS 73552 [NORHAR#220.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
ALLINGS1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73742 [ELMWEST 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73682 [ELMWST A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73686 [WDMONT A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73744 [ALLINGS 13.800] CKT 1
ALLINGS2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73742 [ELMWEST 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73687 [WDMONT B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73685 [ALLINGSB115.00] TO BUS 73744 [ALLINGS 13.800] CKT 1
BAIRDBSTK : OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73697 [CONGRESS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73697 [CONGRESS115.00] TO BUS 73713 [CNGRES2B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73713 [CNGRES2B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73713 [CNGRES2B115.00] TO BUS 73755 [CONGRES213.800] CKT 1
BOKUM2T : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
BOKUM3T : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73231 [BOKUM 115.00] CKT 1
BRANFORD1T : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
BRANFORD4T : OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
BUNKERH2T : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
DEVON1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
DEVON2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73125 [MILFORD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
DEVON3TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73125 [MILFORD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73570 [DEVGAS1113.800] CKT 1
DEVON7TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73573 [DEVGAS1413.800] CKT 1
DEVON8TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73573 [DEVGAS1413.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
DEVON10TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73571 [DEVGAS1213.800] CKT 1
DEVON11TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73571 [DEVGAS1213.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
DEVON12TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73570 [DEVGAS1113.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73572 [DEVGAS1313.800] CKT 1
DEVON23TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73553 [DEVON#7 13.800] CKT 1
DEVON24TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
DEVON25TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73554 [DEVON#8 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
DEVSWST1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73692 [BARNUM A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73692 [BARNUM A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
DEVSWST2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
DEVSWST3TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73689 [MILVON B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73687 [WDMONT B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
ESHORE12TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73651 [NH HARBR22.000] CKT 1
FROSTBR27T : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73186 [BALDWINA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73186 [BALDWINA115.00] TO BUS 73386 [BALDWINA13.800] CKT 1
GLENBROOK8T : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73237 [ELYAVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
GRNDAV1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73680 [WATER ST115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
GRNDAV3TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 2
GRNDAV4TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73668 [E.SHORE 115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
GRNDAV5TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73672 [SACKETT 115.00] CKT 1
GRNDAV6TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73672 [SACKETT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73682 [ELMWST A115.00] CKT 1
GRNDAV7TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73682 [ELMWST A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73679 [ENG STA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73679 [ENG STA 115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
HADDAM1T : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73600 [CONN YAN115.00] CKT 1
NORWLKHAR1T : OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR2T : OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75051 [NRTHPRT1138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR3T : OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75051 [NRTHPRT1138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 75053 [NRTHPT P138.00] TO BUS 73166 [NORHR138138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR4T : OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73552 [NORHAR#220.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR7T : OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
PEQUON22TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73225 [TRMB J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73696 [CONGRESS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73696 [CONGRESS115.00] TO BUS 73712 [CNGRES2A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73712 [CNGRES2A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
PEQUON42TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73697 [CONGRESS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73697 [CONGRESS115.00] TO BUS 73713 [CNGRES2B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73713 [CNGRES2B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73648 [BPTHBR#322.000] CKT 1
PLUMTREE31T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
SASCOCR1T : OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73703 [ASHCREEK115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73237 [ELYAVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
SHEPAUG13A : OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73341 [SHEPAUG 69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
SOUTHEND6T : OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
SOTHNGTN12T : OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
SOTHNGTN14T : OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
SOTHNGTN25T : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
WALLING2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
WALLING3TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73195 [DEVON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73595 [WALL LV213.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73596 [WALL LV313.800] CKT 1
WALLING4TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73595 [WALL LV213.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73596 [WALL LV313.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
WALLING5TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73594 [WALL LV113.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
WATERST1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73680 [WATER ST115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
WATERST2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
WRIVER1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73682 [ELMWST A115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73682 [ELMWST A115.00] CKT 1
WRIVER2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73681 [WEST RIV115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73681 [WEST RIV115.00] TO BUS 73683 [ELMWST B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73683 [ELMWST B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
318-362STKBR: OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73588 [MERIDEN121.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73589 [MERIDEN221.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73590 [MERIDEN321.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73122 [MERID362345.00] TO BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] CKT 1
CARD1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
CARD1T+LAKE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73565 [LAKERD#121.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73566 [LAKERD#221.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73567 [LAKERD#321.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
CARD2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
CARD3TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
CARD3T+LAKE : OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73108 [CARD 345.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73565 [LAKERD#121.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73566 [LAKERD#221.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73567 [LAKERD#321.000] TO BUS 73119 [LAKEROAD345.00] CKT 1
HADNKSTBKR : OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73295 [BESECK 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73109 [MONTVILE345.00] CKT 1
LONGMT5TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73117 [CTNY398 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73117 [CTNY398 345.00] TO BUS 74344 [PLTVLLEY345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73105 [LONG MTN345.00] TO BUS 73115 [PLUMTREE345.00] CKT 1
LUDLOWSTBKR : OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72929 [BELCH301345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72925 [LUDLOW 345.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72929 [BELCH301345.00] TO BUS 71796 [CARP HL 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 71797 [MILLBURY345.00] TO BUS 71796 [CARP HL 345.00] CKT 1
MANCH21TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73111 [NOBLMFLD345.00] TO BUS 73103 [MEEKVL J345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73103 [MEEKVL J345.00] TO BUS 72925 [LUDLOW 345.00] CKT 1
MONTVSTBKR : OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73113 [HADDM NK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73109 [MONTVILE345.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 2
SCOVRK4TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73120 [KLEEN 345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73557 [MIDDTN#422.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
SCOVRK5TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73663 [E.SHORE 345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73664 [NHHHVDCL345.00] TO BUS 73665 [NHHHVDCL191.50] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73557 [MIDDTN#422.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73116 [MIDDLTWN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
SCOVRK7TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73120 [KLEEN 345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73113 [HADDM NK345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
SCOVRK8TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73107 [SCOVL RK345.00] TO BUS 73113 [HADDM NK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
SGTN1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
SGTN3TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73122 [MERID362345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
SGTN4TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73122 [MERID362345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] CKT 1
SGTN5TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73104 [FRSTBDGE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 3
SGTN6TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 3
SGTN7TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73107 [SCOVL RK345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
NORGLENLINE : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
NHBRGLENLINE: OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWALKST3 : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
NORWLKHAR1T : OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
NORWLKHAR2T : OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
NORWLKHAR3T : OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
NORWLKHAR4T : OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73552 [NORHAR#220.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHAR7T : OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73551 [NORHAR#118.000] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
NORWLKHARBT : OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73166 [NORHR138138.00] TO BUS 75053 [NRTHPT P138.00] CKT 3
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
GLNBRKASTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
GLNBRKA1STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73294 [GLNBRK J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
GLNBRKA2STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73294 [GLNBRK J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
GLNBRKA4STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73294 [GLNBRK J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
GLNBRKB3STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
GLNBRKB4STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
GLNBRKDSTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
GLNBRKESTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
DC1-BES-NOR : REMOVE MACHINE 1 FROM BUS 73295 [BESECK 345.00]
REMOVE MACHINE 1 FROM BUS 73293 [NORWALK 345.00]
DC2-BES-SIN : REMOVE MACHINE 2 FROM BUS 73295 [BESECK 345.00]
REMOVE MACHINE 2 FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00]
DC3-BES-DEV : REMOVE MACHINE 3 FROM BUS 73295 [BESECK 345.00]
REMOVE MACHINE 3 FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00]
DC4-SIN-NOR : REMOVE MACHINE 4 FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00]
REMOVE MACHINE 4 FROM BUS 73293 [NORWALK 345.00]
DC5-DEV-NOR : REMOVE MACHINE 5 FROM BUS 73129 [E.DEVONJ115.00]
REMOVE MACHINE 5 FROM BUS 73293 [NORWALK 345.00]

## nonconverged
ACCC NON-CONVERGED NETWORK REPORT:
BUS MISMATCH TOLERANCE= 2.5000 MVA
SYSTEM MISMATCH TOLERANCE= 20.0000 MVA
DISTRIBUTION FACTOR FILE: C:\Projects\10934 NE Utilities DC\DC Light\PSSE Files\DC-phase2-alt2-ny-ne-091503-5KL-upg 20040914c.dfx
SUBSYSTEM DESCRIPTION FILE: C:\Projects\10934 NE Utilities DC\DC Light\PSSE Files\swctnew.sub
MONITORED ELEMENT FILE: C:\Projects\10934 NE Utilities DC\DC Light\PSSE Files\swct0802.mon
CONTINGENCY DESCRIPTION FILE: C:\Projects\10934 NE Utilities DC\DC Light\PSSE Files\contigphase2-091503-kleen-newDC.con
X--MISMATCH (MVA)--X
CONTINGENCY BUS SYSTEM TERMINATION CONDITION
100LINE 2.3066 27.276 MET CONVERGENCE TOLERANCE
100+400LINES 2.1373 50.695 MET CONVERGENCE TOLERANCE
400LINE 2.1448 31.606 MET CONVERGENCE TOLERANCE
500LINE 1.6484 59.165 MET CONVERGENCE TOLERANCE
667-690LINE 2.2946 27.912 MET CONVERGENCE TOLERANCE
694LINE 2.2909 37.682 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1000LINE 2.3164 20.947 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1050+1766LNS 2.2566 60.983 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1060LINE 2.3224 24.210 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1070LINE 2.2702 23.601 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1070+1490LNS 2.1395 47.228 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1090LINE 2.2701 23.269 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1130+1416LNS 2.2543 56.584 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1163LINE 2.3063 23.203 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1163+1910LNS 2.2922 50.426 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1165LINE 2.3220 24.186 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1191LINE 2.3063 24.660 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1207LINE 2.2710 34.216 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1235LINE 2.1395 45.366 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1250LINE 2.1446 32.785 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1261LINE 2.2704 21.925 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1272+1445LNS 2.2566 50.380 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1280LINE 2.3295 29.688 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1310LINE 2.4825 30.513 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1355LINE 2.2596 34.385 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1389LINE 2.1010 22.315 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1410LINE 2.1517 23.519 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1443LINE 2.2996 43.321 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1443+1759LNS 2.2545 60.560 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1460LINE 2.2702 22.121 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1500LINE 2.2537 34.045 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1505LINE 2.2959 20.899 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1537LINE 2.2702 21.190 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1545+SPS 2.3270 25.184 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1550+1950LNS 2.2878 43.203 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1560LINE 2.2703 21.732 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1572LINE 2.1517 20.529 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1572+1772LNS 2.1471 24.842 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1575LINE 2.1391 47.136 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1605LINE 2.2539 34.036 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1607LINE 2.3175 24.987 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1620SLINE 2.2705 22.270 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1625LINE 2.3273 23.593 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1630LINE 1.7687 30.081 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1670LINE 2.2991 23.992 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1675LINE 2.3080 26.529 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1685LINE 2.2701 21.695 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1690LINE 2.1296 69.585 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1704LINE 2.2701 23.785 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1730CLINE 2.1517 23.648 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1750LINE 2.1370 51.474 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1751LINE 2.1010 31.981 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1752LINE 2.2988 39.652 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1760LINE 2.1010 27.339 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1760+1876LNS 2.1306 71.465 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1763LINE 2.4844 29.367 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1765LINE 2.2702 25.024 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1766LINE 2.2998 43.017 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1769LINE 2.2991 23.059 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1770LINE 2.2997 34.610 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1771LINE 2.1515 25.671 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1775LINE 2.1522 29.827 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1777LINE 2.2704 26.553 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1786LINE 2.1518 24.029 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1800-1860LNS 2.3134 22.686 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1810LINE 2.3067 29.487 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1820LINE 2.1341 60.375 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1835LINE 2.1010 26.719 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1867LINE 2.1519 20.268 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1870LINE 2.3234 22.353 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1876LINE 2.1469 29.187 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1880LINE 2.2355 29.955 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1975LINE 2.2998 36.182 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8300LINE 2.2703 24.567 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8400LINE 2.1520 25.392 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8809ALINE-1 2.3136 22.526 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8809ALINE-2 2.2707 31.317 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8909BLINE-1 2.3136 23.396 MET CONVERGENCE TOLERANCE
8909BLINE-2 2.2706 31.348 MET CONVERGENCE TOLERANCE
84004LINE 2.3142 20.271 MET CONVERGENCE TOLERANCE
88005ALINE 2.2832 22.567 MET CONVERGENCE TOLERANCE
88005ALINE-1 2.2702 22.330 MET CONVERGENCE TOLERANCE
88005ALINE-2 2.3160 26.187 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89005BLINE 2.3129 21.141 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89005BLINE-1 2.2702 22.346 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89005BLINE-2 2.3099 26.162 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89006BLINE 2.3228 30.969 MET CONVERGENCE TOLERANCE
89006BLINE-1 2.3224 24.433 MET CONVERGENCE TOLERANCE
310LINE 2.1526 47.930 MET CONVERGENCE TOLERANCE
312LINE 2.3313 39.718 MET CONVERGENCE TOLERANCE
312+393LNS 2.3313 39.718 MET CONVERGENCE TOLERANCE
312+393REAC 2.3314 39.767 MET CONVERGENCE TOLERANCE
347LINE 2.3153 23.669 MET CONVERGENCE TOLERANCE
347LREAC 2.3153 23.754 MET CONVERGENCE TOLERANCE
381LINE 2.2838 25.980 MET CONVERGENCE TOLERANCE
381LREAC 2.2838 26.035 MET CONVERGENCE TOLERANCE
383LINE 2.2824 20.845 MET CONVERGENCE TOLERANCE
393LINE 2.3217 25.498 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1000-1090DCT 2.3159 29.210 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1060-1165DCT 2.3094 32.931 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1060-1270DCT 2.2702 20.048 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1070-1080DCT 2.3210 31.287 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1080-1280DCT 2.3369 43.426 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1100-1200DCT 2.2715 90.202 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1100-1300DCT 2.1374 54.645 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1163-1550D-2 2.2600 41.901 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1280-1870DCT 2.2958 21.861 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1310-1763DCT 2.2397 25.638 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1355-1610DCT 2.2481 74.773 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1389-1880DCT 2.2781 24.405 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1394-1515DCT 2.1213 88.750 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1416-1867DCT 2.1361 53.540 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1416-1880DCT 2.1359 53.395 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1470-1565DCT 2.2333 109.49 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1545-1570DCT 2.3289 24.700 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1560-1570DCT 2.2641 42.903 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1570-1575DCT 2.2827 35.196 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1570-1580DCT 2.3159 22.416 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1575-1585DCT 2.1392 46.194 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1580-1585DCT 2.1356 54.272 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1640-1690DCT 2.1297 68.474 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1668-1721DCT 2.1377 50.332 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1670-1771DCT 2.3236 26.514 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1670-1830DCT 2.2489 71.984 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1732-1788DCT 2.2841 79.018 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1770-1887DCT 2.2760 88.790 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1777-1779DCT 2.2993 28.878 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1800-1810DCT 2.2715 22.959 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1800-1825DCT 2.2485 32.408 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1810-1825DCT 2.2823 60.559 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1867-1977DCT 2.2705 24.644 MET CONVERGENCE TOLERANCE
1880-1977DCT 2.2704 24.156 MET CONVERGENCE TOLERANCE
310-383DCT 2.2843 24.051 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MANCHAUTO1 2.1522 35.419 MET CONVERGENCE TOLERANCE
LOSSMP3 2.4937 23.203 MET CONVERGENCE TOLERANCE
ASHCREEKBKR 2.2394 38.776 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BAIRDASTK 2.3257 24.400 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BATESROCK1T 2.1389 44.525 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BECONFLSTK 2.1280 78.046 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BRANFORD2T 2.3264 26.638 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BRANFRDRR1T 2.2682 25.114 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BROADWYST1 2.1318 65.945 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BUNKERH1T 2.1392 47.049 MET CONVERGENCE TOLERANCE
BUNKERH3T 2.2567 49.239 MET CONVERGENCE TOLERANCE
COLONY1T 2.2781 35.268 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DARIEN1T 2.2338 107.91 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON6TSTK 2.3289 24.700 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON26TSTK 2.2701 21.696 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVON27TSTK 2.2701 24.546 MET CONVERGENCE TOLERANCE
DEVSWST4TSTK 2.2832 22.567 MET CONVERGENCE TOLERANCE
EMERIDEN1T 2.1319 60.364 MET CONVERGENCE TOLERANCE
FLAXHILL2T 2.1319 65.064 MET CONVERGENCE TOLERANCE
FROSTBR15T 2.2923 54.722 MET CONVERGENCE TOLERANCE
FROSTBR21T 2.2891 58.459 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLENBROOK3T 2.2708 23.048 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GRNDAV2TSTK 2.2705 24.319 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GREENHLL2T 2.2670 94.148 MET CONVERGENCE TOLERANCE
HAWTHORNST 2.1258 81.280 MET CONVERGENCE TOLERANCE
JUNEST1 2.1290 67.693 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MLLRVR1TSTK 2.3066 33.103 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MLLRVR2TSTK 2.2768 76.761 MET CONVERGENCE TOLERANCE
MIXAVE1 2.2583 117.95 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NOHAVN1TSTK 2.2499 71.943 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NOHAVN2TSTK 2.0196 34.828 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NWALLING1T 2.1405 40.462 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORWALKST1 2.3228 20.165 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORWALKST2 2.3078 37.403 MET CONVERGENCE TOLERANCE
OLDTOWNST 2.2373 97.412 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PEACEABLE1T 2.2333 109.49 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PEQUON32TSTK 2.1517 23.641 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PLUMTREE25T 2.2999 36.462 MET CONVERGENCE TOLERANCE
PLUMTREE28T 2.1306 70.516 MET CONVERGENCE TOLERANCE
QUINIPACST1 0.84491 20.741 MET CONVERGENCE TOLERANCE
ROCKRIVER1T 2.2646 32.450 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SACKETST1 2.2979 27.961 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOUTHEND5T 2.2844 56.028 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SNAUGA1T 2.1356 54.272 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN13T 2.2481 74.773 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN15T 2.3236 26.514 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN16T 2.2489 71.984 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN20T 2.3006 25.208 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN22T 2.2644 26.816 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN23T 2.3025 27.617 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN24T 2.2715 22.959 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN26T 2.2922 50.426 MET CONVERGENCE TOLERANCE
SOTHNGTN28T 2.2600 41.901 MET CONVERGENCE TOLERANCE
STEVENSNSTK 2.3640 129.77 MET CONVERGENCE TOLERANCE
STONYHILL1T 2.2760 88.790 MET CONVERGENCE TOLERANCE
TRPFALLST1 2.2365 102.54 MET CONVERGENCE TOLERANCE
TRIANGLE2T 69.163 561.49 ITERATION LIMIT EXCEEDED
TRIANGLE3T 58.104 528.63 ITERATION LIMIT EXCEEDED
TRIANGLE4T 2.2392 95.948 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WALLING1TSTK 1.7687 30.080 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WATERSIDE2T 2.2410 90.668 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WBROOKFLD1T 2.2525 63.814 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WESTON1T 2.1271 78.459 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WOODMNT1TSTK 2.3494 46.006 MET CONVERGENCE TOLERANCE
WOODMNT2TSTK 2.4409 46.842 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NOMNTSTBKR 2.3318 40.429 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NMSTBKREAC 2.3316 40.467 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORWALKST1 2.3078 37.403 MET CONVERGENCE TOLERANCE
NORWALKST2 1.6442 25.331 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKA3STK 2.1519 20.278 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKBSTK 2.1518 20.983 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKB1STK 2.1518 22.329 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKB2STK 2.1516 25.024 MET CONVERGENCE TOLERANCE
GLNBRKCSTK 2.2708 23.048 MET CONVERGENCE TOLERANCE
CONTINGENCY LEGEND
LABEL EVENTS
100LINE : OPEN LINE FROM BUS 73344 [MONTVLLE69.000] TO BUS 73343 [GALESF A69.000] CKT 1
100+400LINES: OPEN LINE FROM BUS 73344 [MONTVLLE69.000] TO BUS 73343 [GALESF A69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73343 [GALESF A69.000] TO BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] TO BUS 73615 [BUDDGTN 69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] TO BUS 73617 [TUNNEL 69.000] CKT 1
400LINE : OPEN LINE FROM BUS 73343 [GALESF A69.000] TO BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] TO BUS 73615 [BUDDGTN 69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73345 [LEDYARDJ69.000] TO BUS 73617 [TUNNEL 69.000] CKT 1
500LINE : OPEN LINE FROM BUS 73617 [TUNNEL 69.000] TO BUS 73616 [SCRRA PF69.000] CKT 1
667-690LINE : OPEN LINE FROM BUS 73336 [FALLS V 69.000] TO BUS 73337 [SALISBRY69.000] CKT 1
694LINE : OPEN LINE FROM BUS 73336 [FALLS V 69.000] TO BUS 73335 [N.CANAAN69.000] CKT 1
1000LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73611 [DUDLEY T115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73612 [BEAN HLL115.00] TO BUS 73611 [DUDLEY T115.00] CKT 1
1050+1766LNS: OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73269 [DOOLEY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73255 [WESTSIDE115.00] TO BUS 73269 [DOOLEY 115.00] CKT 1
1060LINE : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 1
1070LINE : OPEN LINE FROM BUS 73218 [STKHOUSE115.00] TO BUS 73291 [FORTHF 115.00] CKT 1
1070+1490LNS: OPEN LINE FROM BUS 73291 [FORTHF 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73218 [STKHOUSE115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
1090LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73291 [FORTHF 115.00] CKT 1
1130+1416LNS: OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
1163LINE : OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
1163+1910LNS: OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
1165LINE : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73383 [TRIANGLB13.800] CKT 1
1191LINE : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73203 [CAMPV PH115.00] CKT 1
1207LINE : OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73250 [E.HTFD 115.00] CKT 1
1235LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73151 [UNCASVLA115.00] CKT 1
1250LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73152 [UNCASVLB115.00] CKT 1
1261LINE : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73231 [BOKUM 115.00] CKT 1
1272+1445LNS: OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
1280LINE : OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73217 [BUDDGTN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73177 [MYSTICCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
1310LINE : OPEN LINE FROM BUS 73283 [SWINDT13115.00] TO BUS 73221 [S.WNDSRB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73283 [SWINDT13115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73283 [SWINDT13115.00] TO BUS 73219 [BARBR HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73221 [S.WNDSRB115.00] TO BUS 73458 [SO.WNDSR13.800] CKT 1
1355LINE : OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
1389LINE : OPEN LINE FROM BUS 73207 [FLAX HIL115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
1410LINE : OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73613 [BUDDGTN2115.00] CKT 1
1443LINE : OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
1443+1759LNS: OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73259 [HOPEWELL115.00] TO BUS 73264 [PORTLAND115.00] CKT 1
1460LINE : OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
1500LINE : OPEN LINE FROM BUS 73156 [COHNZ JA115.00] TO BUS 73150 [FLNDRSA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73156 [COHNZ JA115.00] TO BUS 73149 [WILIAMSA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73156 [COHNZ JA115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
1505LINE : OPEN LINE FROM BUS 73213 [TUNNEL 115.00] TO BUS 73223 [FRYBRT05115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73223 [FRYBRT05115.00] TO BUS 73236 [FRYBR05 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73236 [FRYBR05 115.00] TO BUS 73443 [FRY BRK 23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73223 [FRYBRT05115.00] TO BUS 73270 [BROOKLYN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73476 [TRACY05 115.00] TO BUS 73270 [BROOKLYN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73270 [BROOKLYN115.00] TO BUS 73444 [BROOKLYN23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73475 [TRACY 23.000] TO BUS 73476 [TRACY05 115.00] CKT 1
1537LINE : OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
1545+SPS : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73705 [IND.WELL115.00] TO BUS 73706 [ANSONIA 115.00] CKT 1
1550+1950LNS: OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
1560LINE : OPEN LINE FROM BUS 73704 [TRAP FLS115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73706 [ANSONIA 115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
1572LINE : OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73249 [P+W MIDD115.00] CKT 1
1572+1772LNS: OPEN LINE FROM BUS 73241 [MIDDLTWN115.00] TO BUS 73249 [P+W MIDD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73600 [CONN YAN115.00] TO BUS 73249 [P+W MIDD115.00] CKT 1
1575LINE : OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
1605LINE : OPEN LINE FROM BUS 73157 [COHNZ JB115.00] TO BUS 73238 [FLANDRSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73157 [COHNZ JB115.00] TO BUS 73239 [WILIAMSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73157 [COHNZ JB115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
1607LINE : OPEN LINE FROM BUS 73213 [TUNNEL 115.00] TO BUS 73226 [FRYBRT07115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73226 [FRYBRT07115.00] TO BUS 73229 [FRY BR07115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73226 [FRYBRT07115.00] TO BUS 73281 [EXETR PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73212 [TRACY07 115.00] TO BUS 73281 [EXETR PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73229 [FRY BR07115.00] TO BUS 73443 [FRY BRK 23.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73212 [TRACY07 115.00] TO BUS 73442 [TRACY 23.000] CKT 1
1620SLINE : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73230 [HADDAM 115.00] CKT 2
1625LINE : OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73161 [ROCKVILL115.00] CKT 1
1630LINE : OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
1670LINE : OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
1675LINE : OPEN LINE FROM BUS 73612 [BEAN HLL115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
1685LINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
1690LINE : OPEN LINE FROM BUS 73193 [LUCHJA90115.00] TO BUS 73197 [HANOVERA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73193 [LUCHJA90115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1704LINE : OPEN LINE FROM BUS 73246 [S.MEADOW115.00] TO BUS 73248 [SW.HTFD 115.00] CKT 1
1730CLINE : OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
1750LINE : OPEN LINE FROM BUS 73167 [SO.END 115.00] TO BUS 73144 [TOMAC 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73144 [TOMAC 115.00] TO BUS 73163 [COS COB 115.00] CKT 1
1751LINE : OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73261 [NW.HTFD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73251 [BLM JCT 115.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
1752LINE : OPEN LINE FROM BUS 73243 [BERLIN 115.00] TO BUS 73257 [ROCKY HL115.00] CKT 1
1760LINE : OPEN LINE FROM BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
1760+1876LNS: OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73282 [SNDYHK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73282 [SNDYHK 115.00] TO BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
1763LINE : OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73284 [SWINDT17115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73284 [SWINDT17115.00] TO BUS 73219 [BARBR HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73284 [SWINDT17115.00] TO BUS 73131 [S.WNDSRA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73131 [S.WNDSRA115.00] TO BUS 73458 [SO.WNDSR13.800] CKT 1
1765LINE : OPEN LINE FROM BUS 73243 [BERLIN 115.00] TO BUS 73255 [WESTSIDE115.00] CKT 1
1766LINE : OPEN LINE FROM BUS 73255 [WESTSIDE115.00] TO BUS 73269 [DOOLEY 115.00] CKT 1
1769LINE : OPEN LINE FROM BUS 73243 [BERLIN 115.00] TO BUS 73256 [E.NBRITN115.00] CKT 1
1770LINE : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
1771LINE : OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
1775LINE : OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73274 [RIVDRHIA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73253 [1775 TAP115.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73274 [RIVDRHIA115.00] TO BUS 73537 [RVRSD PF23.000] CKT 1
1777LINE : OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] CKT 1
1786LINE : OPEN LINE FROM BUS 73252 [1786 TAP115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73252 [1786 TAP115.00] TO BUS 73275 [RIVDRHIB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73252 [1786 TAP115.00] TO BUS 73250 [E.HTFD 115.00] CKT 1
1800-1860LNS: OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
1810LINE : OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1820LINE : OPEN LINE FROM BUS 73175 [BLACK RK115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1835LINE : OPEN LINE FROM BUS 73235 [CHIP HIL115.00] TO BUS 73240 [THOMASTN115.00] CKT 1
1867LINE : OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73207 [FLAX HIL115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
1870LINE : OPEN LINE FROM BUS 73177 [MYSTICCT115.00] TO BUS 73285 [CTRI1870115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73285 [CTRI1870115.00] TO BUS 72581 [WOOD RIV115.00] CKT 1
1876LINE : OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73282 [SNDYHK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73282 [SNDYHK 115.00] TO BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] CKT 1
1880LINE : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
1975LINE : OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
8300LINE : OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
8400LINE : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73672 [SACKETT 115.00] CKT 1
8809ALINE-1 : OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73696 [CONGRESS115.00] CKT 1
8809ALINE-2 : OPEN LINE FROM BUS 73694 [BAIRD A 115.00] TO BUS 73712 [CNGRES2A115.00] CKT 1
8909BLINE-1 : OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73697 [CONGRESS115.00] CKT 1
8909BLINE-2 : OPEN LINE FROM BUS 73695 [BAIRD B 115.00] TO BUS 73713 [CNGRES2B115.00] CKT 1
84004LINE : OPEN LINE FROM BUS 73672 [SACKETT 115.00] TO BUS 73673 [SACKPHS 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73673 [SACKPHS 115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
88005ALINE : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
88005ALINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
88005ALINE-2: OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
89005BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73689 [MILVON B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73687 [WDMONT B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
89005BLINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73687 [WDMONT B115.00] CKT 1
89005BLINE-2: OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73689 [MILVON B115.00] CKT 1
89006BLINE : OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73691 [DEVON179115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73752 [BARNUM 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73695 [BAIRD B 115.00] TO BUS 73754 [BAIRD 13.800] CKT 1
89006BLINE-1: OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73693 [BARNUM B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73695 [BAIRD B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73693 [BARNUM B115.00] TO BUS 73752 [BARNUM 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73695 [BAIRD B 115.00] TO BUS 73754 [BAIRD 13.800] CKT 1
310LINE : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
312LINE : OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] CKT 1
312+393LNS : OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] CKT 1
312+393REAC : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72928 [MANY393 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 78700 [ALPS345 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
347LINE : OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73118 [CTRI347 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73118 [CTRI347 345.00] TO BUS 71336 [SHERMAN 345.00] CKT 1
347LREAC : OPEN LINE FROM BUS 73119 [LAKEROAD345.00] TO BUS 73118 [CTRI347 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73118 [CTRI347 345.00] TO BUS 71336 [SHERMAN 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
381LINE : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72927 [MANH381 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72927 [MANH381 345.00] TO BUS 70486 [VTYNK345345.00] CKT 1
381LREAC : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72927 [MANH381 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72927 [MANH381 345.00] TO BUS 70486 [VTYNK345345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
383LINE : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73108 [CARD 345.00] CKT 1
393LINE : OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 78700 [ALPS345 345.00] CKT 1
1000-1090DCT: OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73611 [DUDLEY T115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73611 [DUDLEY T115.00] TO BUS 73612 [BEAN HLL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73210 [MONTVLLE115.00] TO BUS 73291 [FORTHF 115.00] CKT 1
1060-1165DCT: OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
1060-1270DCT: OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
1070-1080DCT: OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73276 [LISBN PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73276 [LISBN PF115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73291 [FORTHF 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73215 [CARD 115.00] TO BUS 73218 [STKHOUSE115.00] CKT 1
1080-1280DCT: OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73215 [CARD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73214 [WAWECS J115.00] TO BUS 73276 [LISBN PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73276 [LISBN PF115.00] TO BUS 73213 [TUNNEL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73217 [BUDDGTN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73177 [MYSTICCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
1100-1200DCT: OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73220 [ENFIELD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] CKT 1
1100-1300DCT: OPEN LINE FROM BUS 73219 [BARBR HL115.00] TO BUS 73220 [ENFIELD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73220 [ENFIELD 115.00] TO BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73222 [WNDSRLK 115.00] TO BUS 73539 [DEXTR PF13.800] CKT 1
1163-1550D-2: OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
1280-1870DCT: OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73177 [MYSTICCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73210 [MONTVLLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73177 [MYSTICCT115.00] TO BUS 73285 [CTRI1870115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73216 [WHIP JCT115.00] TO BUS 73217 [BUDDGTN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73285 [CTRI1870115.00] TO BUS 72581 [WOOD RIV115.00] CKT 1
1310-1763DCT: OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73284 [SWINDT17115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73284 [SWINDT17115.00] TO BUS 73219 [BARBR HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73284 [SWINDT17115.00] TO BUS 73131 [S.WNDSRA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73131 [S.WNDSRA115.00] TO BUS 73458 [SO.WNDSR13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73283 [SWINDT13115.00] TO BUS 73221 [S.WNDSRB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73242 [MANCHSTR115.00] TO BUS 73283 [SWINDT13115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73283 [SWINDT13115.00] TO BUS 73219 [BARBR HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73221 [S.WNDSRB115.00] TO BUS 73458 [SO.WNDSR13.800] CKT 1
1355-1610DCT: OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
1389-1880DCT: OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
1394-1515DCT: OPEN LINE FROM BUS 72978 [FRANCONA115.00] TO BUS 73266 [SCITICO 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73266 [SCITICO 115.00] TO BUS 72972 [LUDLOW 115.00] CKT 1
1416-1867DCT: OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1416-1880DCT: OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73267 [DARIEN 115.00] TO BUS 73300 [ELYTAP 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
1470-1565DCT: OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73155 [RDGFLD J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73372 [RDGEFLD 13.800] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
1545-1570DCT: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
1560-1570DCT: OPEN LINE FROM BUS 73704 [TRAP FLS115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73706 [ANSONIA 115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
1570-1575DCT: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
1570-1580DCT: OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
1575-1585DCT: OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73160 [BALDWINB115.00] TO BUS 73382 [BALDWINB13.800] CKT 1
1580-1585DCT: OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73388 [SO.NAUG 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73388 [SO.NAUG 13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
1640-1690DCT: OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73193 [LUCHJA90115.00] TO BUS 73197 [HANOVERA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73193 [LUCHJA90115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1668-1721DCT: OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
1670-1771DCT: OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
1670-1830DCT: OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73272 [BLRKHIA 115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
1732-1788DCT: OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73262 [CANTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73260 [FRKLN DR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73263 [WEINGART115.00] TO BUS 73203 [CAMPV PH115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73245 [TORR TER115.00] TO BUS 73260 [FRKLN DR115.00] CKT 1
1770-1887DCT: OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
1777-1779DCT: OPEN LINE FROM BUS 73244 [N.BLMFLD115.00] TO BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73258 [BLOOMFLD115.00] TO BUS 73246 [S.MEADOW115.00] CKT 1
1800-1810DCT: OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
1800-1825DCT: OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73232 [FORESTVL115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
1810-1825DCT: OPEN LINE FROM BUS 73154 [SGTN B 115.00] TO BUS 73234 [CHIPP TP115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73232 [FORESTVL115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
1867-1977DCT: OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
1880-1977DCT: OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
310-383DCT : OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73108 [CARD 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73110 [MILLSTNE345.00] TO BUS 73112 [MANCHSTR345.00] CKT 1
MANCHAUTO1 : OPEN LINE FROM BUS 73112 [MANCHSTR345.00] TO BUS 73242 [MANCHSTR115.00] CKT 1
LOSSMP3 : OPEN LINE FROM BUS 73563 [MILL#3 24.000] TO BUS 73110 [MILLSTNE345.00] CKT 1
ASHCREEKBKR : OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73763 [ASHCREEK13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73763 [ASHCREEK13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73714 [ASHCREAC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73714 [ASHCREAC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73703 [ASHCREEK115.00] TO BUS 73701 [CRRA JCT115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73714 [ASHCREAC115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
BAIRDASTK : OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73696 [CONGRESS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73696 [CONGRESS115.00] TO BUS 73712 [CNGRES2A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73712 [CNGRES2A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73692 [BARNUM A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73692 [BARNUM A115.00] TO BUS 73694 [BAIRD A 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73712 [CNGRES2A115.00] TO BUS 73755 [CONGRES213.800] CKT 1
BATESROCK1T : OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] TO BUS 73341 [SHEPAUG 69.000] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
BECONFLSTK : OPEN LINE FROM BUS 73188 [BCNFL PF115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73188 [BCNFL PF115.00] TO BUS 73228 [BALDWNJB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73188 [BCNFL PF115.00] TO BUS 73387 [BEACON F13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73188 [BCNFL PF115.00] TO BUS 73387 [BEACON F13.800] CKT 2
BRANFORD2T : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
BRANFRDRR1T : OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73287 [BRANF RR115.00] TO BUS 73668 [E.SHORE 115.00] CKT 1
BROADWYST1 : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73680 [WATER ST115.00] CKT 1
BUNKERH1T : OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73160 [BALDWINB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73228 [BALDWNJB115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73160 [BALDWINB115.00] TO BUS 73382 [BALDWINB13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73189 [FREIGHT 115.00] CKT 1
BUNKERH3T : OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73185 [BUNKER H115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73183 [SHAWSHIL115.00] CKT 1
COLONY1T : OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73633 [NO.WALLF115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
DARIEN1T : OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73300 [ELYTAP 115.00] TO BUS 73286 [COMPO 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73286 [COMPO 115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
DEVON6TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73192 [DRBY J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73188 [BCNFL PF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73192 [DRBY J B115.00] TO BUS 73705 [IND.WELL115.00] CKT 1
DEVON26TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73554 [DEVON#8 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
DEVON27TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73631 [WLNGF PF115.00] CKT 1
DEVSWST4TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
EMERIDEN1T : OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73633 [NO.WALLF115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73230 [HADDAM 115.00] TO BUS 73227 [E.MERIDN115.00] CKT 1
FLAXHILL2T : OPEN LINE FROM BUS 73207 [FLAX HIL115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73207 [FLAX HIL115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
FROSTBR15T : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73203 [CAMPV PH115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
FROSTBR21T : OPEN LINE FROM BUS 73202 [FROST BR115.00] TO BUS 73180 [CARMHILL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73180 [CARMHILL115.00] TO BUS 73190 [ROCK RIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
GLENBROOK3T : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73171 [NWLK HAR115.00] TO BUS 73169 [RYTN J A115.00] CKT 1
GRNDAV2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73680 [WATER ST115.00] TO BUS 73669 [GRAND AV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
GREENHLL2T : OPEN LINE FROM BUS 73231 [BOKUM 115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73265 [GREEN HL115.00] CKT 1
HAWTHORNST : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73711 [HAWTH R 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73711 [HAWTH R 115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
JUNEST1 : OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
MLLRVR1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73737 [MILLRIV213.800] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73737 [MILLRIV213.800] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 2
MLLRVR2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73678 [BROADWAY115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73736 [MILLRIV113.800] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73736 [MILLRIV113.800] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 2
MIXAVE1 : OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73672 [SACKETT 115.00] TO BUS 73673 [SACKPHS 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73673 [SACKPHS 115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
NOHAVN1TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73731 [NO.HAVEN13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73731 [NO.HAVEN13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73153 [BRANFORD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73670 [QUINNIP 115.00] CKT 1
NOHAVN2TSTK : OPEN LINE FROM BUS 73153 [BRANFORD115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] TO BUS 73731 [NO.HAVEN13.800] CKT 1
NWALLING1T : OPEN LINE FROM BUS 73633 [NO.WALLF115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73227 [E.MERIDN115.00] TO BUS 73633 [NO.WALLF115.00] CKT 1
NORWALKST1 : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
NORWALKST2 : OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73292 [NRWLK RX115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OLDTOWNST : OPEN LINE FROM BUS 73710 [HAWTHORN115.00] TO BUS 73711 [HAWTH R 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73711 [HAWTH R 115.00] TO BUS 73709 [OLD TOWN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73709 [OLD TOWN115.00] TO BUS 73225 [TRMB J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73225 [TRMB J B115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
PEACEABLE1T : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73174 [PEACEABL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73155 [RDGFLD J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73155 [RDGFLD J115.00] TO BUS 73146 [RDGEFLDB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73174 [PEACEABL115.00] TO BUS 73143 [RDGEFLDA115.00] CKT 1
PEQUON32TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73224 [TRMB J A115.00] TO BUS 73700 [PEQUONIC115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73700 [PEQUONIC115.00] TO BUS 73647 [BPTHBR#220.000] CKT 1
PLUMTREE25T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
PLUMTREE28T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73282 [SNDYHK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73282 [SNDYHK 115.00] TO BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
QUINIPACST1 : OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73676 [MILL RVR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73670 [QUINNIP 115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
ROCKRIVER1T : OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73147 [BULLS BR115.00] CKT 1
SACKETST1 : OPEN LINE FROM BUS 73669 [GRAND AV115.00] TO BUS 73672 [SACKETT 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73672 [SACKETT 115.00] TO BUS 73673 [SACKPHS 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73673 [SACKPHS 115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
SOUTHEND5T : OPEN LINE FROM BUS 73167 [SO.END 115.00] TO BUS 73144 [TOMAC 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73144 [TOMAC 115.00] TO BUS 73163 [COS COB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73167 [SO.END 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73294 [GLNBRK J115.00] TO BUS 73267 [DARIEN 115.00] CKT 1
SNAUGA1T : OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73388 [SO.NAUG 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73388 [SO.NAUG 13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73126 [DEVON#2 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73199 [SO.NAUG 115.00] TO BUS 73185 [BUNKER H115.00] CKT 1
SOTHNGTN13T : OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73707 [JUNE ST 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73675 [MIX AVE 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73196 [GLEN JCT115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
SOTHNGTN15T : OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
SOTHNGTN16T : OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73243 [BERLIN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73206 [RES RD J115.00] TO BUS 73273 [BLRKHIB 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73272 [BLRKHIA 115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
SOTHNGTN20T : OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73634 [COLONY 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73182 [HANOVERB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73184 [LUCHJB55115.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73198 [SOUTHGTN115.00] CKT 4
SOTHNGTN22T : OPEN LINE FROM BUS 73175 [BLACK RK115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73106 [SOUTHGTN345.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
SOTHNGTN23T : OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73175 [BLACK RK115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
SOTHNGTN24T : OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73148 [U.A.C. 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73208 [U.A.C.TP115.00] TO BUS 73232 [FORESTVL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73233 [BRISTOL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73235 [CHIP HIL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73234 [CHIPP TP115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 1
SOTHNGTN26T : OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
SOTHNGTN28T : OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73127 [SGTNB RX115.00] TO BUS 73204 [TODD 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73204 [TODD 115.00] TO BUS 73205 [NOERA JB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73201 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73205 [NOERA JB115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73154 [SGTN B 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73128 [SGTNB2 R115.00] TO BUS 73211 [CANAL 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73211 [CANAL 115.00] TO BUS 73200 [NOERA JA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73181 [NOERA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73200 [NOERA JA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
STEVENSNSTK : OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73282 [SNDYHK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73282 [SNDYHK 115.00] TO BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73194 [NEWTOWN 115.00] TO BUS 73170 [PLUMTREE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73186 [BALDWINA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73202 [FROST BR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73164 [BALDWNJA115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73191 [DRBY J A115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73191 [DRBY J A115.00] TO BUS 73706 [ANSONIA 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73191 [DRBY J A115.00] TO BUS 73187 [STEVENSN115.00] CKT 1
STONYHILL1T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73159 [BATES RK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
TRPFALLST1 : OPEN LINE FROM BUS 73126 [DEVON#2 115.00] TO BUS 73704 [TRAP FLS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73704 [TRAP FLS115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73187 [STEVENSN115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73706 [ANSONIA 115.00] TO BUS 73191 [DRBY J A115.00] CKT 1
TRIANGLE2T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73383 [TRIANGLB13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 1
TRIANGLE3T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73383 [TRIANGLB13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 2
TRIANGLE4T : OPEN LINE FROM BUS 73170 [PLUMTREE115.00] TO BUS 73176 [TRIANGLE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73268 [MIDDLRIV115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73176 [TRIANGLE115.00] TO BUS 73377 [TRIANGLA13.800] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73377 [TRIANGLA13.800] TO BUS 73383 [TRIANGLB13.800] CKT 1
WALLING1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73632 [WALLFRDJ115.00] TO BUS 73671 [NO.HAVEN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73631 [WLNGF PF115.00] TO BUS 73594 [WALL LV113.800] CKT 1
WATERSIDE2T : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73162 [WATERSDE115.00] TO BUS 73163 [COS COB 115.00] CKT 1
WBROOKFLD1T : OPEN LINE FROM BUS 73190 [ROCK RIV115.00] TO BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73179 [W.BRKFLD115.00] TO BUS 73165 [STONY HL115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73165 [STONY HL115.00] TO BUS 73178 [SHEPAUG 115.00] CKT 1
WESTON1T : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73292 [NRWLK RX115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73158 [WESTON 115.00] TO BUS 73224 [TRMB J A115.00] CKT 1
WOODMNT1TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73686 [WDMONT A115.00] TO BUS 73684 [ALLINGSA115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73684 [ALLINGSA115.00] TO BUS 73744 [ALLINGS 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73686 [WDMONT A115.00] TO BUS 73746 [WOODMONT13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73195 [DEVON 115.00] TO BUS 73690 [DEVON178115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73690 [DEVON178115.00] TO BUS 73688 [MILVON A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73686 [WDMONT A115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73688 [MILVON A115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
WOODMNT2TSTK: OPEN LINE FROM BUS 73687 [WDMONT B115.00] TO BUS 73685 [ALLINGSB115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73687 [WDMONT B115.00] TO BUS 73746 [WOODMONT13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73685 [ALLINGSB115.00] TO BUS 73744 [ALLINGS 13.800] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73691 [DEVON179115.00] TO BUS 73689 [MILVON B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73687 [WDMONT B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73689 [MILVON B115.00] TO BUS 73748 [MILVON 13.800] CKT 1
NOMNTSTBKR : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72928 [MANY393 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 78700 [ALPS345 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72927 [MANH381 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72927 [MANH381 345.00] TO BUS 70486 [VTYNK345345.00] CKT 1
NMSTBKREAC : OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72924 [BERKSHRE345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72952 [BERKSHIR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72924 [BERKSHRE345.00] TO BUS 72928 [MANY393 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72928 [MANY393 345.00] TO BUS 78700 [ALPS345 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72926 [NRTHFLD 345.00] TO BUS 72927 [MANH381 345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 72927 [MANH381 345.00] TO BUS 70486 [VTYNK345345.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 70508 [SANDB115115.00] TO BUS 70509 [SB RCTOR115.00] CKT 2
NORWALKST1 : OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73158 [WESTON 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73292 [NRWLK RX115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
NORWALKST2 : OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73710 [HAWTHORN115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73172 [NORWALK 115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
GLNBRKA3STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73294 [GLNBRK J115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
GLNBRKBSTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73271 [RYTN J B115.00] TO BUS 73207 [FLAX HIL115.00] CKT 1
GLNBRKB1STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
GLNBRKB2STK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73145 [CDR HGTS115.00] CKT 2
OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73271 [RYTN J B115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73237 [ELYAVE 115.00] TO BUS 73173 [SASCO CR115.00] CKT 1
GLNBRKCSTK : OPEN LINE FROM BUS 73168 [GLNBROOK115.00] TO BUS 73162 [WATERSDE115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73171 [NWLK HAR115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73172 [NORWALK 115.00] CKT 1
OPEN LINE FROM BUS 73169 [RYTN J A115.00] TO BUS 73168 [GLNBROOK115.00] CKT 1