## CABLE RATING
TIME | RATING
0.25 | 1674
0.5 | 1337
1.8333 | 950
8 | 825
12 | 808

## CABLE FLOW
MAXIMUM CABLE FLOWS (NO REACTORS)
LOAD | DISP# | L.E. | NY-NE:0.0 MW |  | NY-NE: 1000 MW
|  |  | FLOW | CONTINGENCY | FLOW | CONTINGENCY
27.7 | 2 | SING-NOR | 663 | NORSING1 | 775 | NORSING1
|  | DEV-SING | 860 | DEVONSTK1 | 980 | DEVONSTK1
| 3 | SING-NOR | 912 | NORSING1 | 1041 | NORSING1
|  | DEV-SING | 574 | DEVONSTK1 | 695 | DEVONSTK1
| 4 | SING-NOR | 820 | NORSING1 | 948 | NORSING1
|  | DEV-SING | 409 | DEVSING1 | 528 | DEVSING1
| 5 | SING-NOR | 541 | NORSING1 | 648 | NORSING1
|  | DEV-SING | 779 | DEVONSTK1 | 900 | DEVONSTK1
30 | 2 | SING-NOR | 682 | NORSING1 | 789 | NORSING1
|  | DEV-SING | 922 | DEVONSTK1 | 1040 | DEVONSTK1
| 3 | SING-NOR | 935 | NORSING1 | 1056 | NORSING1
|  | DEV-SING | 936 | DEVONSTK1 | 757 | DEVONSTK1
| 4 | SING-NOR | 838 | NORSING1 | 963 | NORSING1
|  | DEV-SING | 460 | DEVONSTK1 | 580 | DEVONSTK1
| 5 | SING-NOR | 555 | NORSING1 | 657 | NORSING1
|  | DEV-SING | 842 | DEVONSTK1 | 964 | DEVONSTK1